Obsah

1.	Identifikačné údaje stavby	3

2.	Identifikačné údaje projektanta stavby	4

3.	Predmet  riešenia dokumentácie	5

4.	Zoznam dotknutých parciel	5

5.	Východiskové podklady pre riešenie stavby	6

5.1	Údaje o prieskumoch	6

5.2	Geodetické podklady	7

6.	Charakter územia výstavby	7

6.1	Charakteristika územia	7

6.2	Jestvujúce ochranné pásma	8

6.3	Najvyššia časť stavby	8

6.4	Zhodnotenie staveniska	9

7.	Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie	9

7.1	Celkové urbanistické, architektonické a stavebné riešenie	9

7.2	Skladba projektu stavby	10

7.3	Architektonické a stavebné riešenie	11

7.3.1	Stručný popis stavebného riešenia	11

7.3.1.1	PC 01 – Prípojky elektrickej energie	11

7.3.1.2	PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov	11

7.4	Súhrnné požiadavky na plochy a priestory	43

Časť PC 01 - Prípojky elektrickej energie	43

Časť PC 02 - Prípojky potrubných rozvodov	44

7.5	Podmienky prípravy územia	44

7.6	Zemné práce – celkový rozsah	44

7.7	Podzemná voda	45

8.	Údaje o prevádzke a technologickom vybavení stavby	45

9.	Opis technologického procesu	45

9.1	Opis riešenia prevádzkových súborov	45

9.1.1	PC 01 – Prípojky elektrickej energie	45

9.1.1.1	PS 101 Dozbrojenie rozvodne T80	45

9.1.1.1.1	Existujúci stav	46

9.1.1.1.2	Navrhovaný stav	47

9.1.1.2	PS 102 VN káblové vedenia	49

9.1.1.3	PS 103 Výzbroj káblových trás	50

9.1.1.4	PS 104 Dozbrojenie rozvodne T46	50

9.1.1.5	PS 105 NN káblové vedenia	51

9.1.2	Časť PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov:	51

10.	Základné údaje	53

11.	Technické riešenie	53

12.	Zabezpečenie budúcej prevádzky	66

12.1	Časový fond prevádzkovania	66

12.2	Požiadavky na nových pracovníkov	67

13.	Súhrnná bilancia všetkých druhov energií a ich zdroj	67

13.1	Časť PC 01 – Prípojky elektrickej energie	67

13.2	Časť PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov	67

Teplo, chlad	70

13.2.1	Vodné hospodárstvo, celková bilancia spotreby vody pre prevádzkovanie a jej zdroj	70

14.	Nové inžinierske siete	71

14.1	Určenie nových ochranných pásiem	71

15.	Požiadavky na dopravné cesty a parkovacie priestory	71

16.	Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie	72

16.1	Zdôvodnenie najvýhodnejšieho riešenia z hľadiska ochrany životného prostredia	72

16.2	Ochrana prírody a krajiny, nároky na výrub porastov	72

16.3	Ochrana ovzdušia	73

16.4	Ochrana pôdy, spodných a povrchových vôd	73

16.5	Ochrana proti hluku	73

16.6	Vznik a návrh spôsobu likvidácie vzniknutých odpadov	74

17.	Základná koncepcia protipožiarnej bezpečnosti stavby	79

18.	Riešenie protikoróznej ochrany	79

19.	Zariadenia civilnej obrany	79

20.	Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení	79

20.1	Posúdenie rizík podľa STN EN 12100	80

20.2	Bezpečnosť práce pri výstavbe a počas prevádzky zariadení	82

21.	Celkové náklady stavby a zdroje jej financovania	86

22.	Organizácia a predpokladaný termín výstavby	86

# Identifikačné údaje stavby

| Investor | U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| --- | --- |
| Stavba | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
| Súbor |  |
| Stupeň | Dokumentácia pre stavebné povolenie |
| Okres | Košice II |
| VÚC | Košický |
| Katastrálne územie | Železiarne |
| Umiestnenie stavby | Areál firmy U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| Kategória stavby | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ | U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| Číslo zakázky | EN-0723.3 |

# Identifikačné údaje projektanta stavby

Spracovateľom projektu je firma:

PC 01 – Prípojky elektrickej energie

LiV-EPI, s.r.o.

Trenčianska 56/F

821 09 Bratislava

IČO: 35 745 401

IČ DPH: SK 2020252751

Zodpovední projektanti pre PC 01 – Prípojky elektrickej energie:

Hlavný inžinier projektu	.				Ing. Václav Zeman

Oceľové konštrukcie						Ing. Ján Petržala

Stavebné konštrukcie						Ing. Ján Petržala

Elektrotechnické zariadenia					Ing. Václav Zeman

Protipožiarna bezpečnosť					Ing. Dezider Horňák

PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov

ENEXIS Košice s.r.o.

Belehradská 11

040 13 Košice

IČO: 44 459 459

DIČ: SK 2022719083

Zodpovední projektanti: PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov

PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov:

Hlavný inžinier projektu	.				Ing. Ľubomír Nagy

Oceľové konštrukcie						Ing. Ján Ganaj

Potrubné rozvody						Ing. Ľubomír Nagy

Stavebné konštrukcie						Ing. Viera Piliarkinová

Ing. Ján Piliarkin

Elektrotechnické zariadenia					Ing. Pavol Richtarčík

Zdravotechnické inštalácie					Ing. Ľudmila Juríková

Protipožiarna bezpečnosť					Ing. Dezider Horňák

# Predmet  riešenia dokumentácie

Predmetom riešenia predkladanej projektovej dokumentácie prikladanej ku žiadosti o stavebné povolenie (PSP) je návrh riešenia prípojok potrubných rozvodov a elektrorozvodov pre navrhované rozvojové územie DZ Energetika.

Cieľom realizácie uvedeného projektu je príprava v súčasnosti nevyužívaného územia pre budúce využívanie.

Obsah a rozsah dokumentácie pre stavebné povolenie je vypracovaný v súlade s platným zákonom č.46/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), v súlade so zákonom č.39/2013 Z.z. ( IPKZ), ako aj ďalšími technickými normami a predpismi súvisiacimi s prípravou a realizáciou uvedenej stavby.

# Zoznam dotknutých parciel

| Parcela č. | Výmera | Druh | Stavba | Súpisné číslo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164/113 | 98255 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  | Železnica |
| 153/87 | 32538 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  | Železnica |
| 162/84 | 18351 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/79 | 2407 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/73 | 3701 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/34 | 28 | Zastavaná plocha a nádvorie | Sklad | 1569 |  |
| 162/125 | 1142 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/127 | 364 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/124 | 346 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 157/1 | 9363 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 156/13 | 4998 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 158 | 898 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 155/5 | 1247 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 156/1 | 12544 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 129/226 | 4667 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/60 | 2111 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/34 | 130 | Zastavaná plocha a nádvorie | Garáže | 1494 |  |
| 155/6 | 3737 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/1 | 2222 | Zastavaná plocha a nádvorie |  | 1495 |  |
| 159/35 | 137 | Zastavaná plocha a nádvorie | Garáže |  |  |
| 159/27 | 25980 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/45 | 10 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/44 | 20 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/31 | 53 | Zastavaná plocha a nádvorie | Garáže | 1493 |  |
| 159/32 | 307 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/1 | 27921 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/60 | 8661 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 164/5 | 4031 | Zastavaná plocha a nádvorie | Vysoká pec I. | 1625 |  |
| 161/6 | 5536 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/134 | 1935 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/21 | 224 | Zastavaná plocha a nádvorie | Kompresorovňa VP 2 | 1562 |  |
| 162/47 | 7 | Zastavaná plocha a nádvorie | Rozvod plynu | 1577 |  |
| 162/46 | 20 | Zastavaná plocha a nádvorie | Rozvod plynu | 1576 |  |
| 162/95 | 28 | Zastavaná plocha a nádvorie | Sklad | 1600 |  |
| 159/56 | 11078 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/35 | 137 | Zastavaná plocha a nádvorie | Garáže | 1495 |  |
| 162/89 | 191 | Zastavaná plocha a nádvorie | Budova ohrevu oleja | 1596 |  |
| 162/15 | 443 | Zastavaná plocha a nádvorie | Kompresorová stanica | 2452 |  |
| 162/79 | 2407 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/59 | 1706 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 156/13 | 4998 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/119 | 560 | Zastavaná plocha a nádvorie | RozvodňaT80 |  |  |
| 159/21 | 1557 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/22 | 534 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/128 | 98 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |

# Východiskové podklady pre riešenie stavby

Dokumentácia pre stavebné povolenie stavby bola vypracovaná na základe technického zadania objednávateľa, v ktorom bol stanovený predpokladaný rozsah navrhovanej stavby a cieľ, ktorý má byť inštaláciou zariadení dosiahnutý.

Pre zhotovenie dokumentácie slúžili ďalej aj informácie zistené priamo na budúcom stavenisku zabezpečované formou obhliadky , lokálne kontrolné merania, resp. overovania skutkového stavu pracovníkmi zhotoviteľa , ako aj :

- Situačný podklad územia v mierke 1:500, dodaný oddelením Generelu závodu ITES

- Konzultácie s objednávateľom a pracovníkmi prevádzok.

## Údaje o prieskumoch

Vzhľadom na skutočnosť, že areál USSK, vrátane lokality pre budúcu výstavbu je dostatočne „zmapovaný“, pre fázu zhotovenia PSP neboli uskutočňované žiadne prieskumy, ktoré by slúžili ako podklad pre spracovanie dokumentácie.

Pre zakladanie nového stavebného objektu SO 201 boli pre zakladanie použité údaje z IGHP vykonaného v rámci stavby „Elektrické dúchadlo VP1“

Návrh ostatných základových konštrukcií bol pre tento stupeň projektovej prípravy uskutočnený na základe skúseností o parametroch základovej pôdy z realizácií základov stavieb v okolitej lokalite.

## Geodetické podklady

Mapové a situačné podklady dotknutej časti areálu USSK pre zhotovenie  PSP boli poskytnuté z Generelu USSK, útvar riaditeľa pre ITES.

Z hľadiska geodetického je polohové a výškové situovanie navrhovaných objektov v teréne dané ich väzbou na miestnu súradnicovú a výškovú vytyčovaciu sieť U. S. Steel Košice, s.r.o. Body tejto siete sú v teréne trvale stabilizované a označené. Výškový systém je "Jadran". Úroveň +/- 0,00 je určená na hodnote +225,000 m.n.m.

Pre potrebu zhotovenia PSP nebolo riešené polohopisné a výškopisné zameranie. Pre ďalšiu fázu projektovej prípravy sa predpokladá uskutočnenie doplnkových geodetických meraní, ktoré budú mať charakter „overenia“ východiskových podkladov , prípadne ich doplnenia.

# Charakter územia výstavby

## Charakteristika územia

Realizácia stavby „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“  bude prebiehať kompletne v jestvujúcom areáli závodu U. S. Steel Košice, s.r.o.   U. S. Steel Košice, s.r.o. je výrobný hutnícky závod na výrobu ocele a výrobkov z nej, čím je jasne určený  jeho priemyselný charakter. Areál závodu sa nachádza v priemyselnej oblasti obce Košice Šaca, katastrálne územie Železiarne.

Charakter plánovanej stavby je plne v súlade s charakterom územia areálu U. S. Steel Košice, s.r.o. a platným územným plánom mesta Košice.

Prístup do areálu závodu je umožnený cez viaceré vstupné brány areálu. Najbližšou vstupnou bránou ku tejto stavbe bude brána č.1. Prístup ku tejto bráne je umožnený po komunikácii Košice Šaca – Veľká Ida, ktorá sa pripája na štátnu cestu  č.E571.

Stavebné práce pri realizácii stavby sa budú dotýkať iba areálu prevádzky U. S. Steel Košice, s.r.o. a nebudú mať vplyv na susedné pozemky a parcely vo vlastníctve susedov areálu U. S. Steel Košice, s.r.o.

Na pozemkoch určených pre výstavbu sa nevyskytuje  žiadna poľnohospodárska pôda. Na celej ploche bola už  prevedená skrývka ornice v predchádzajúcej výstavbe.

Terén v priestore staveniska nevyžaduje hrubé terénne úpravy.

Plánovaná stavba svojím umiestnením ani charakterom prevádzky neovplyvňuje žiadne chránené časti územia, kultúrne pamiatky a nekladie nároky na záber poľnohospodárskeho a lesného fondu. Realizácia jednotlivých častí stavby v rámci územia areálu U. S. Steel Košice, s.r.o. nevyžaduje výrub stromov  podliehajúcich povoľovaciemu konaniu  v súlade s platnou legislatívou o ochrane prírody a krajiny.

## Jestvujúce ochranné pásma

Navrhovaná stavba nezasahuje do ochranných pasiem existujúcich stavieb. Umiestnenie nových konštrukcií, inžinierskych sietí, alebo ich častí bude plne rešpektovať jestvujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete, obslužné cestné aj železničné dopravné trasy a ich prechodové koridory. Križovanie s železničnými koľajami je riešené nadzemne po existujúcich potrubných mostoch a bude rešpektovať prechodový profil železnice. Ochranné pásmo dráhy v uzavretom areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. nie je zriadené.

Pri súbehu alebo križovaní nových inžinierskych sietí s existujúcimi  inžinierskymi sieťami bude rešpektovaná zásada vzájomných bezpečnostných odstupov a dodržanie ochranného pásma  v zmysle noriem.

## Najvyššia časť stavby

Najvyššia časť stavby „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“  je tvorená potrubiami a káblovými rozvodmi, vedenými po existujúcich potrubných a energetických mostoch vo výškach cca 10 – 15 m nad terénom. Potom bude najvyššia časť stavby vo výške cca 240,0 m.n.m., výškový systém Jadran, čo zodpovedá výškovej úrovni cca 239,6 m.n.m. výškový systém Bpv.

| Súradnice pre umiestnenie stavby a použitie stavebných mechanizmov: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS | X (S-JTSK) | Y (S-JTSK) | ϕ (WGS84) | λ (WGS84) | Max. výška stavby | Max. výška stavebných mechanizmov |
| Umiestnenie stavby / stavebných mechanizmov | 1251028 | 268517 | 48,615163° | 21,187618° | 239,60 m n.m. Bpv | 250,00 m n.m. Bpv |  |

## Zhodnotenie staveniska

Stavenisko stavby „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ sa bude nachádzať v severnej a západnej časti priemyselného areálu U. S. Steel Košice, s.r.o.

Na všetkých staveniskách budú musieť stavebné a montážne práce rešpektovať obmedzenia súvisiace s existujúcimi nadzemnými potrubnými trasami a podzemným sieťami,

Okrem uvedených priestorov dotknutých výstavbou budú prebiehať menšie stavebno-montážne práce v priestoroch pripájania médií potrebných pre prevádzku budúcich zariadení, napr. napojenie na zdroj elektrickej energie ako aj miesta pre zaústenie kanalizácie. Tieto časti stavby majú len lokálny charakter a nebudú vyžadovať osobitné požiadavky na prípravu staveniska ( mimo požiadaviek dodržiavania BOZP, PO a pod. ).

Všetky vyššie uvedené skutočnosti bude potrebné zohľadniť najmä pri zabezpečovaní dodržiavania zásad BOZP počas realizácie stavebných a montážnych prác na všetkých častiach staveniska.

Celá plocha staveniska sa nachádza na pozemku investora v oplotenom areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. Prístup na stavenisko bude umožnený z jestvujúcich vnútro areálových komunikácií U. S. Steel Košice, s.r.o.

# Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie

## Celkové urbanistické, architektonické a stavebné riešenie

Stavba „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ má technologický charakter, čomu je prispôsobené aj jej architektonické  a stavebné riešenie.

Problematika urbanizmu sa tejto stavby netýka , pretože stavba je realizovaná v jestvujúcom priemyselnom areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. a má priemyselný charakter.

Architektonické riešenie stavby zodpovedá riešeniam obvyklým pre stavby obdobného typu, je výrazne ovplyvnené technologickým charakterom celej stavby. Prevažná časť konštrukcií stavby bude z ocele (potrubia, ich podporné konštrukcie, ako aj podperné konštrukcie káblových mostov).

Technologickú časť stavby z pohľadu konštrukcií je možné charakterizovať ako sústava potrubných a elektrorozvodov, ktoré slúžia na prepravu a reguláciu medií, ktoré slúžia pre napájanie budúcej technológie v rozvojovom území DZ Energetika.

Požiadavkám technologických zariadení a zabezpečeniu ich prevádzky zodpovedá stavebno–konštrukčné riešenie, ktoré bude pozostávať z riešenia nasledujúcich hlavných objektov :

- Základové konštrukcie pre potrubné rozvody

- Základové konštrukcie pre nosné stĺpy potrubných rozvodov

- Základové konštrukcie pre káblové mosty

- Nosné konštrukcie nových potrubných a káblových mostov

- Stavebné úpravy jestvujúcich objektov (dotknutých daným projektom)

- Betónové konštrukcie miestností pre reguláciu plynov a armatúrne šachty.

- Inžinierske siete ( kanalizácia, elektrorozvody, oznamovacie a dátové rozvody )

Stavebno-technické riešenie predkladanej stavby vyplýva najmä :

- z požiadaviek technologického riešenia predmetnej stavby

- z obmedzených priestorových možností v priestore budúcej stavby

- zo zásad bezpečnej manipulácie so zariadeniami

- zo zásad bezpečnosti pri práci

- z platných predpisov pre protipožiarnu  bezpečnosť stavieb

- z platných predpisov a noriem pre zabezpečenie ochrany zložiek životného prostredia

## Skladba projektu stavby

Ako bolo uvedené, požiadavky na rozsah riešenej stavby vyplynuli z riešenia technického zadania, za súčasného rešpektovania slovenských právnych predpisov a technických noriem súvisiacich s navrhovaním a prevádzkou stavieb, ako aj požiadaviek budúceho prevádzkovateľa zariadení ( U. S. Steel Košice, s.r.o. ).  Dokumentácia pre územné konanie je rozdelená do dvoch prevádzkových celkov:

PC 01 – Prípojky elektrickej energie

PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov

Z toho vyplynulo pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie a realizáciu stavby nasledujúce členenie projektovej dokumentácie na stavebné objekty ( SO ) a prevádzkové súbory ( PS ) :

Prevádzkový celok 1 – Prípojky elektrickej energie

- Dokumentácia stavebných objektov

- SO 101 Stavebné úpravy rozvodne T80

- SO 102 Káblový most

- Dokumentácia prevádzkových súborov

- PS 101 Dozbrojenie rozvodne T80

- PS 102 VN káblové vedenia

- PS 103 Výzbroj káblových trás

- PS 104 Dozbrojenie rozvodne T46

- PS 105 NN káblové vedenia

Prevádzkový celok 2 – Prípojky potrubných rozvodov

- Dokumentácia stavebných objektov

- SO 201 Objekt regulácie prietoku kyslíka

- SO 202 Regulačná stanica dusíka

- SO 203 Základy pod Prípojky rozvodov

- SO 204 Preložka doplňovacej vody pre chladenie

- SO 205 Prípojka pitnej vody

- SO 206 Prípojka požiarnej vody

- SO 207 Neobsadené

- SO 208 Spevnené plochy

- Dokumentácia prevádzkových súborov

- PS 201 Prípojka kyslíka

- PS 202 Prípojka dusíka

- PS 203 Prípojka argónu

- PS 204 Prípojka pary

## Architektonické a stavebné riešenie

Stavebné riešenie stavby pozostáva najmä z výstavby nových potrubných a káblových nosných konštrukcií, základových konštrukcií,  spevnených plôch a súvisiacej infraštruktúry (kanalizácia, elektroinštalácie a káblové prepojenia ) a spätnej úpravy plôch zasiahnutých výstavbou.

V nasledujúcich odsekoch bude stručne popísané technické riešenie stavebných objektov plánovanej stavby.

### Stručný popis stavebného riešenia

Na základe podrobnejšieho spracovávania projektovej dokumentácie v ďalších stupňoch projektovej prípravy, môžu byť nižšie uvedené jednotlivé konštrukčné riešenia a materiály ešte zmenené a prispôsobené požiadavkám  technických riešení a prevádzkovateľa ( U. S. Steel Košice, s.r.o. ).

### PC 01 – Prípojky elektrickej energie

### PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov

SO 201 – Objekt regulácie prietoku kyslíka

Časť: SO 201.AS

Architektonicko-stavebné riešenie:

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE NOVÉHO STAVU

Objekt je navrhnutý ako samostatne stojací prízemný, nepodpivničený, pôdorysných rozmerov 11,20 x 6,60 m, s výškou atiky +4,850 m.

Dispozícia predmetného objektu vychádza z nových požiadaviek investora a technologickej časti tejto projektovej dokumentácie.  Na 1. nadzemnom podlaží sú navrhnuté priestory pre regulačné zariadenie kyslíka a elektrorozvodňu.

Miestnosť elektrorozvodne je sprístupnená z exteriéru samostatnými dverami.

Hlavný vstup do miestnosti s regulačným zariadením je dvojkrídlovými oceľovými vrátami a oceľovými jednokrídlovými dverami.

Súčasťou objektu sú aj dve základové pätky „ZP01“ pod oceľovou konštrukciou potrubného mostu (PS201 – Prípojka kyslíka).

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Výkopy

Pred začatím výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a podzemných rozvodov, aby nedošlo k ich znehodnoteniu resp. poškodeniu

Výkop po výškovú úroveň -0,950 pre základovú dosku a štrkopieskový zhutnený násyp bude zrealizovaný strojne, kolmý, nerozšírený. Vykopaná zemina bude použitá v rámci spätných zásypov a terénnych úprav stavby. Prebytočná časť vykopanej zeminy bude odvezená na skládku – suchú haldu U.S. Steel Košice.

Pod všetky základové konštrukcie (pásy, pätku, podlahová doska) zrealizovať štrkový podsyp zhutnený na min. Edef2 ≥ 80 MPa pri Edef2 / Edef   ≤ 2,5.

Základy

Základové pätky „ZP01“ pod OK plošinami „01“ a „02“ rozmerov 4000x3300x1200 mm sú navrhnuté ako železobetónové, z betónu C25/30, oceľ B500A. Sú osadené na podkladnom betóne tr. C12/15 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom zhutnenom podsype fr. 0/63 hr. 500 mm.

Základová konštrukcia stavebného regulácie prietoku kyslíka je navrhnutá ako základová doska „D001“. Základová doska hr. 300 mm je navrhnutá zo železobetónu, betón C25/30, oceľ B500A. Základová doska je osadená na podkladnom betóne tr. C12/15 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom vankúši hr. 500 mm (fr. 16/32). Hydroizolácia je navrhnutá PVC fólia SIKAPLAN + geotextília, ktorej ukončenie je cca 300 mm nad upraveným terénom.

Súčasťou základových konštrukcií je monolitická železobetónová doska „D002“. Táto slúži ako základová konštrukcia pod TG potrubné trasy. Doska je navrhnutá z betónu tr. C25/30, oceľ B500A, uložená na podkladnom betóne tr. C12/15 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom vankúši hr. 200 mm (fr. 16/32).

Zvislé konštrukcie

Stavebný objekt je navrhnutý ako celok železobetónový. Nosné steny „ST001“ až „ST007“a atika sú železobetónové hr. 300mm z betónu tr. C25/30 , oceľ B500A.

Objekt je navrhnutý bez dodatočného zateplenia, nakoľko nie je vykurovaný a tepelná izolácia obalových konštrukcií nie je potrebná.

Vodorovné konštrukcie

Navrhované vodorovné nosné konštrukcie stavebného objektu pozostávajú zo železobetónovej stropnej dosky „D101“ hr. 300 mm z betónu tr. C25/30, oceľ B500A.

Vyspádovanie strešnej konštrukcie je navrhnuté z dosiek z minerálnej vlny hr. 100mm (ISOVER  R) a spádových dosiek z minerálnej vlny (ISOVER SD) hr. 205 – 255 mm.

Strešné konštrukcie

Strecha je navrhnutá ako jednoplášťová, s povlakovou hydroizoláciou, kotvená s povrchovou hydroizoláciou.

Na streche je umiestnený horizontálny istiaci systém (HIS), ktorý je kotvený do monolitickej stropnej dosky pomocou kotevných plechov a kotiev do betónu „Hilty HSL-3 M12“. Nerezový kotviaci bod „KTB 100“ (dodávky firmy Timus je prichytený do nosnej oceľovej konštrukcie, naskrutkovaním do vyvŕtaného otvoru Ø 14 mm. HIS je potrebné osadiť pred realizáciou strešného plášťa.

Skladba strešnej konštrukcie „ST1“:

- hydroizolačná strešná fólia FATRAFOL 810, hr. 2 mm (ukončiť pod oplechovaním atiky

- geotextília, min. 300g/m2

- spádové dosky z minerálnej vlny "ISOVER SD", hr. 50 ~ 254 mm

- tepelná izolácia z minerálnej vlny "ISOVER R", hr. 100 mm

- parozábrana REWAFOL PE BAU 200 (celoplošne zváraná)

- geotextília, min. 300g/m2

- železobetónová stropná doska z betónu tr. C25/30 hr. 300 mm

Strecha je jednostranne spádovaná k dažďovému žľabu a zvodu so zaústením do dažďovej kanalizácie.

Podlahy

Nášľapné podlahové vrstvy podláh sú navrhnuté ako antistatické v obidvoch miestnostiach.

Skladba podlahovej konštrukcie „P1“:

- 2x protiprašný náter „SIKAGARD 73“

- polymercementový poter hr. 20 mm

- betónová mazanina hr. 30 mm

- železobetónová betónová doska z betónu tr. C25/30  hr. 300 mm

- PVC fólia SIKAPLAN

- ochranná geotextília 400 g/m

- podkladný betón triedy C12/15  hr. 100 mm

- zhutnená štrkodrva frakcie 16/32 hr.500 mm.

Výplne otvorov

Dvere rozmerov 800/2000, 900/2000 a vráta 1200/2400 v obvodovom plášti sú oceľové, osadené do uholníkových zárubni.

Povrchové úpravy

Vnútorné : Povrchové úpravy stien a stropov interiérových priestorov objektu pozostávajú z pohľadového betónu.

Zábradlie a vonkajší rebrík natrieť 1 x základným a 2 x vrchným syntetickým náterom , farby žltej.

Dvere a vráta vo fasáde objektu sú navrhnuté farby svetlošedej RAL 9006.

Ostatné konštrukcie

Navrhované klampiarske práce a odvodňovací systém budú zrealizované z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm farby RAL 9006.

Detaily klampiarskych výrobkov realizovať v zmysle STN 73 3610, technologického predpisu a typových detailov.

Časť: SO 201.EE

V časti Osvetlenie, uzemnenie a bleskozvod bude riešené osvetlenie, zásuvkové skrine a rozvodu uzemnenia pre TG zariadenia.

ROZSAH PROJEKTU

PROJEKT RIEŠI

- Prípojku pre rozvádzač RS211-1-1J/1-1

- Rozvádzač RS211-1-1J/1-1

- Svetelná a zásuvková inštalácia

- Napojenie vykurovania

- Uzemnenie

PROJEKT NERIEŠI

- Rozvádzač RS211-1-1J/1– jestvujúci;

- Nosné časti prípojkového kábla – zväčša jestvujúce;

- Meranie a reguláciu - predmet ČPS 201.5

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA

Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny „B“ v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. – MPSVR SR.

5.2 ROZVODNÉ SIETE

3/N/PE AC 230/400V, 50Hz, TN-S – istený vývod v NN rozvádzači

1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S – vývody pre spotrebiče

OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019, siete do 1000V:

Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom za normálnej prevádzky (živých častí) - základná ochrana:

dvojitou, alebo zosilnenou izoláciou čl. 412

zábranami alebo krytmi čl. A2

ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom pri poruche (neživých častí):

samočinným odpojením napájania čl.: 411.3.2

doplnková ochrana prúdovým chráničom čl. 415.1

doplnkovým ochranným pospájaním čl.: 415.2

OCHRANA  PROTI  PREŤAŽENIU A SKRATU

Obvody sú proti preťaženiu a skratu chránené ističmi a poistkami.

STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE

Podľa STN 34 1610 :

2. stupeň – silové napájanie 230/400V – z dvoch nezávislých prívodov na strane VN

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Pi = cca 40kW, Ps = 1kW

PROSTREDIE – VONKAJŠIE VPLYVY

Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle „Protokolu o určení vonkajších vplyvov“ arch. č. EN-723.3.B3.200.00.00.PRO doloženého v dokladovej časti DSP

POPIS RIEŠENIA

Rozvádzač RS211-1-1J/1-1

Rozvádzač bude napojený káblom o priereze 10mm2 z rozvodne KS VP1.

Svetelný rozvádzač objektu sa navrhuje nástenný o rozmeroch 600x600x250mm (v x š x h). Prívod a vývody budú vrchom.

Jednotlivé vývody z rozvádzača budú istené ističmi príslušnej prúdovej hodnoty a charakteristiky.

Z tohto rozvádzača bude napájaná stavebná elektroinštalácia objektu.

Rozvádzač bude obsahovať jeden vypínací prvok hlavný istič 40A, ktorým bude možné vypnúť el. prúd. Prívodné káble a všetky vývody z rozvádzačov musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle obvodu, druhu kábla a smerovaní.

Pred rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do vzdialenosti min. 800mm.

Osvetlenie

Pre osvetlenie objektu budú použité LED svietidlá 2x22W s vyšším krytím.  Ovládanie osvetlenia bude vypínačmi pri dverách. Intenzita osvetlenie bola navrhovaná na 300lx.

V objekte nad dverami bude inštalované núdzové svietidlo pre netrvalé osvetlenie s vlastnou batériou a autonómiou  1 hodina.

Zásuvková inštalácia

V rozvodni objektu bude inštalovaná dvojzásuvka 230V, 16A pre servisné účely a vyhrievacie teleso, v regulačnej stanici bude zásuvková skriňa 230V/16A, 400V/16A, 400V/32A, 24V/10A .

Napojenie vykurovania

Vykurovanie rozvodne objektu bude zabezpečené jedným elektrickým 1,5kW konvektorom s vlastným termostatom. Vykurovacie teleso bude napojené zo zásuvky pre neho určenej zo samostatného vývodu.

Káblové trasy

Prívodný kábel pre rozvádzač RS211-1-1J/1-1  je navrhovaný CYKCY-J 5x10 bude napojený z rozvádzača RS211-1-1J/1.  Kábel po výstupe z rozvádzača bude vedený v budove rozvodne v káblovom priestore, potom sa uloží na most odkiaľ bude vedený po OK  a následne do objektu kde sa nachádza napájaný rozvádzač.

Káble v predmetnom objekte budú vedené po povrchu v lištách.

Káblové trasy pri prechode rôznymi požiarnymi úsekmi budú protipožiarne utesnené s požiarnou odolnosťou na 60 min. Na toto utesnenie musí byť použitý systém, ktorý je v SR certifikovaný Zborom požiarnej ochrany.

Ochrana pred zásahom blesku

Pre riešenú stavbu nie je navrhnutý vonkajší systém ochrany pred bleskom.

Uzemnenie objektu

Uzemňovacia sústava bude realizovaná základovým uzemňovačom.

Na určených miestach budú zo základu vyvedené vodiče FeZn ø10 o dĺžke 2m pre pripojenie  hlavnej uzemňovacej prípojnice a rebríka na celkové uzemnenie objektu.

Spájanie jednotlivých páskových vodičov FeZn 30x4mm je potrebné vykonať zvarmi s vhodnou antikoróznou úpravou, príp. príslušnými pozinkovanými svorkami v množstve dve svorky na jeden spoj.

Vzhľadom na funkčné uzemnenie elektroinštalácie je uzemňovacia sústava navrhnutá tak, aby celkový zemný odpor bol menší ako 10Ω.

Ochranné pospájanie

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 411.3.1.2 musí byť v každej budove k ochrannému pospájaniu pripojený uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia svorka/prípojnica a nasledujúce vodivé časti:

• kovové potrubia napájajúce technické zariadenia budov, napríklad plyn, voda

• konštrukčné cudzie vodivé časti, ak sú prístupné pri normálnom používaní, kovové systémy ústredného kúrenia a klimatizácie

• kovové armatúry železobetónovej konštrukcie, ak sú armatúry prístupné a navzájom spoľahlivo prepojené

V predmetnom objekte bude zriadená prípojnica hlavného ochranného pospájania (ďalej HUP), ktorá bude prepojená s uzemňovačom hlavným uzemňovacím vodičom FeZn Ø10mm s označenými pruhmi zeleno-žltej farby. Na hlavnom uzemňovacom vodiči, medzi HUP a uzemňovačom bude skúšobná svorka.

Rozvádzač RS211-1-1J/1-1  bude k HUP pripojený ochranným vodičom CY 10mm2 z/ž. Vodiče ochranného pospájania musia vyhovovať HD 60364-5-54 (STN 33 2000-5-54).

Doplnková ochrana:

Prúdové chrániče (RCD)

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 415.1 sa prúdové chrániče s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30mA uznávajú ako doplnková ochrana. Táto doplnková ochrana sa musí zabezpečiť pre zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20A, ktoré sú určené pre používanie laikmi a na všeobecné použitie. Takisto zásuvky vo vonkajších priestoroch používané pre mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32A.

Doplnkové ochranné pospájanie

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 415.2 doplnkové ochranné pospájanie musí zahŕňať všetky súčasne prístupné neživé časti pripevnených zariadení a cudzie vodivé časti, vrátane hlavnej kovovej výstuže železobetónu, ak je to prakticky vykonateľné. Sústava pospájania musí byť spojená s ochrannými vodičmi všetkých zariadení vrátane ochranných vodičov zásuviek. Doplnkové ochranné pospájanie vykonať vodičom CY 6mm2 z/ž, pomocou príslušných svoriek.

Časť: SO 201.ZT

V tomto objete bude riešený odvod dažďových vôd do jednotnej kanalizácie U. S. Steel Košice, s.r.o.

Odvod dažďových vôd( vod z povrchového odtoku) zo strechy objektu regulačného prietoku kyslíka bude do jednotnej kanalizácie USS DN 400 v existujúcej šachte Š5 pri objekte AB VP. Zo strechy vody odtekajú cez žľab a dažďový odpad ( rieši profesia AS). Dažďový odpad je napojený na lapač strešných splavenín a do kanalizačnej prípojky DN 125 z PP SN 8 v dĺžke 17,5 m. Prípojka je zaústená do navrhovanej kanalizačnej šachty Š1 z betónových prefabrikátov DN 1000 s liatinovým poklopom DN600.  Ide o navrhovanú kanalizáciu – vetva 1 DN 150 z PP KG 2000 SN 10 v dĺžke 49,50 m.

Kanalizácia križuje jestvujúce siete podzemné a na moste. Potrubie kanalizácie bude uložené na pieskovom lôžku s obsypom z piesčitého materiálu a zásypom vykopanou zeminou a pod spevnenými plochami štrkodrvou.

Množstvo odpadových vôd z povrchového odtoku :

Q = A . Φ . i

A -  plocha

Φ – odtokový koeficient

i = intenzita dažďa

- plocha strechy – 75 m2

- plocha spevnených plôch 20 m2

- intenzita pre 15 min dážď oblasť Košice-Barca  138 l/s/ha

- periodicita 1

Q = 0,0085 x 0,9 x 138 = 1,06 l.s-1

SO 202 – Regulačná stanica dusíka

Časť: SO 201.AS

Regulačné stanice budú umiestnené v existujúcom objekte Ohrievacej stanice olejov.

Objekt je existujúci, samostatne stojací prízemný, nepodpivničený, pôdorysných rozmerov 19,00 x 10,185 m.

Dispozícia predmetného objektu vychádza z nových požiadaviek investora a technologickej časti tejto projektovej dokumentácie.  Na 1. nadzemnom podlaží sú po úpravách (vybúranie deliacej priečky) novonavrhnuté priestory pre regulačnú stanicu dusíka a skladu.

Obidve miestnosti sú sprístupnená z exteriéru samostatnými dverami, resp. dvojkrídlovými vrátami.

Súčasťou objektu je aj základová pätka „ZP01“ pod výmenník tepla a chladenie dusíka pre BZP VP3.

Búracie práce

Nosnou konštrukciou Regulačnej stanice dusíka je typový žel. bet. skelet vyrábaný v 60tych rokoch v Závodoch inžinierskej a priemyslovej prefabrikácie Bratislava). Stĺpy (400 x 400 mm) sú typu SK, prievlaky typu RPP, väzníky typu SZV, strešné dosky typu SZD, opláštenie z plných tehál hr. 300 mm.

V existujúcom objekte Regulačnej stanice dusíka v osi „2“ je navrhnuté vybúranie nenosnej deliacej priečky z tehál plných pálených hr. 150 mm v plnom rozsahu, z dôvodu zmeny dispozície objektu.

Búracie práce budú realizované ručne aj s použitím mechanizmov. Búracie práce musia spĺňať všetky podmienky bezpečnosti pri práci a zároveň podmienky ustanovené vo vyhláške č.147/2013 Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach uvedené v Desiatej časti: Búracie a rekonštrukčné práce. Pred začatím búracích alebo rekonštrukčných prác sa ohrozený priestor musí vymedziť podľa technológie vykonávaných prác, zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb a bezpečne sa musia zabezpečiť vstupy do objektu, ako aj ochrana verejného záujmu ohrozeného týmito prácami. Na zníženie prašnosti búracích prác kropením sa musí zabezpečiť zdroj vody. Pomocné konštrukcie vybudované vo vnútri objektu sa nesmú zaťažovať vybúraným materiálom a nesmie sa cez ne strhávať materiál z búraného objektu ak nie sú na to určené. Vybúraný materiál sa musí skladovať tak, aby neobmedzoval ďalší priebeh búracích prác. Postup prác musí byť odsúhlasený s užívateľom objektu.

Pred začatím búracích prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete nachádzajúce sa v priestore stavebnej činnosti.

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby na jeho plochu bol znemožnený prístup nepovolaných osôb!

Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy:

- musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách,

- účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostalo do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou žiadnu nehodu,

- počas vykonávania prác musia byť dodržané bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami, a aj dokončená stavba musí spĺňať nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a tiež bezpečnostné predpisy stanovené zákonmi a normami.

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť.

Pre zabezpečenie bezpečnosti práce a obmedzenie rizikových vplyvov pri realizácii stavby ako aj počas prevádzky zariadení je potrebné, aby dodávatelia  a prevádzkovatelia stavby dodržiavali všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo všeobecne platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP, ako aj z interných predpisov platných pre prácu a pohyb osôb v areáli USSK

Množstvo vybúranej sute je 2,952 m3.

Výkopy

Pred začatím výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a podzemných rozvodov, aby nedošlo k ich znehodnoteniu resp. poškodeniu

Základová pätka „ZP01“je navrhnutá pod výmenník tepla a chladenie dusíka pre BZP VP3.

Výkop pre základovú pätku „ZP01“ pod výmenník tepla a chladenie dusíka pre BZP VP3 bude po kótu -1,650, pre základ a štrkopieskový zhutnený násyp. Bude zrealizovaný strojne, kolmý, rozšírený v zemine tr. ťažitelnosti 2 v zmysle STN 73 30510. Pre zvýšenie odolnosti podložia ako aj pre dosiahnutie minimálnej požadovanej hodnoty modulu deformácie na úrovni zemnej pláne – v podloží násypu Edef2 ≥ 45 MPa pri miere zhutnenia vyjadrenej pomerom Edef2/Edef1 ≤ 2,5 bude potrebné uvažovať s mechanickou, resp. chemickou stabilizáciou (výmena podložia nahradením hutnenou štrkodrvou s geomrežou, resp. pridaním potrebnej dávky vápna).Základová škára v štrkovitých zeminách predstavuje veľmi vhodnú základovú pôdu so stabilnou ílovitou a prachovitou zložkou aj za nepriaznivých poveternostných podmienok. Nakyprenie zeminy vplyvom výkopových prác je potrebné odstrániť dohutnením 1-2 pojazdami valca s vibráciou.

Vykopaná zemina bude použitá v rámci spätných zásypov a terénnych úprav stavby. Prebytočná zemina bude uložená na suchej halde USS KE.

Základové konštrukcie

Základová pätka „ZP 01“ rozmerov 2510 x 2200x1100 mm je navrhnutá železobetónová, z betónu C25/30, oceľ B500A. Je osadená na podkladnom betóne tr. C12/15 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom zhutnenom podsype fr. 0/63 hr. 400 mm.

Časť: SO 202.EE

Predmetom tejto projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) je stavebná elektroinštalácia pre novozriaďovanú redukčnú stanicu dusíka v priestoroch bývalej olejovej stanice VP3, ktorá dodáva regulované množstvo dusíka pre oceliarne - pre spodné fúkanie do konvertorov a pre vákuovanie ocele (2MPa), mlynicu uhlia na VP (1,6MPa), vŕtačky na VP a náhradný zdroj pre hladenie sadzobne na VP3 (0,17MPa).

V objekte sa nachádza pôvodný NN rozvádzač RM41-4-1A/1 ktorý slúžil najmä pre potreby olejovej stanice. Po jej zrušení je väčšina polí nevyužitá a jeho náplň je zastaralá. Dochádza preto k jeho úplnej rekonštrukcii.

ROZSAH PROJEKTU

PROJEKT RIEŠI

- Rozvádzač RS41-1-13A/1

- Záložné napájanie rozvádzača ELI - RS41-1-13A/1

- Svetelná a zásuvková inštalácia

- Uzemnenie zariadenia na uzemňovaciu sieť dusíkovej stanice.

PROJEKT NERIEŠI

- Rozvádzač RS41-1-13A– jestvujúci;

- Prípojku pre rozvádzač RS41-1-13A/1 – zostane existujúca

- Meranie a reguláciu - predmet ČPS 202.4

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA

Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny „B“ v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. – MPSVR SR.

ROZVODNÉ SIETE

3/N/PE AC 230/400V, 50Hz, TN-C-S – istený vývod v NN rozvádzači

1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S – vývody pre spotrebiče

OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019, siete do 1000V:

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom za normálnej prevádzky (živých častí) - základná ochrana:

  - dvojitou, alebo zosilnenou izoláciou čl. 412

  - zábranami alebo krytmi čl. A2

- ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom pri poruche (neživých častí):

- samočinným odpojením napájania čl.: 411.3.2

- doplnková ochrana prúdovým chráničom čl. 415.1

- doplnkovým ochranným pospájaním čl.: 415.2

OCHRANA  PROTI  PREŤAŽENIU A SKRATU

Obvody sú proti preťaženiu a skratu chránené ističmi a poistkami.

STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE

Podľa STN 34 1610 :

2. stupeň – silové napájanie 230/400V – z dvoch nezávislých prívodov na strane VN

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Pi = cca 40kW, Ps = 1kW

PROSTREDIE – VONKAJŠIE VPLYVY

Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle „Protokolu o určení vonkajších vplyvov“ arch. č. EN-723.3.B3.200.00.00.PRO doloženého v dokladovej časti DSP.

POPIS RIEŠENIA

Rozvádzač RS41-1-13A/1

Existujúci svetelný rozvádzač RS41-1-13A/1 sa demontuje a nahradí novým, umiestneným na tom istom mieste. Do rozvádzača sa privedie existujúci napájací kábel z pôvodného rozvádzača a záskokové napájanie z nového rozvádzača RM41-4-1A/1.  Nový svetelný rozvádzač sa navrhuje nástenný o rozmeroch 600x600x250mm (v x š x h). Prívod a vývody budú vrchom.

Jednotlivé vývody z rozvádzača budú istené ističmi príslušnej prúdovej hodnoty a charakteristiky.

Z tohto rozvádzača bude napájaná stavebná elektroinštalácia objektu.

Rozvádzač bude obsahovať jeden vypínací prvok hlavný istič 40A, ktorým bude možné vypnúť el. prúd. Prívodné káble a všetky vývody z rozvádzačov musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle obvodu, druhu kábla a smerovaní.

Pred rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do vzdialenosti min. 800mm.

Osvetlenie

Pre osvetlenie objektu budú použité LED svietidlá 2x22W s vyšším krytím.  Ovládanie osvetlenia bude vypínačmi pri dverách. Intenzita osvetlenie bola navrhovaná na 300lx.

V objekte nad dverami bude inštalované núdzové svietidlo pre netrvalé osvetlenie s vlastnou batériou a autonómiou  1 hodina.

Zásuvková inštalácia

V rozvodni objektu bude inštalovaná dvojzásuvka 230V, 16A pre servisné účely, v regulačnej stanici bude zásuvková skriňa 230V/16A, 400V/16A, 400V/32A, 24V/10A .

Káblové trasy

Prívodný kábel pre rozvádzač RS41-1-13A/1 je existujúci AYKY 4Bx35, je napojený z rozvádzača RS41-1-13A.

Káble v predmetnom objekte budú vedené po povrchu v lištách.

Káblové trasy pri prechode rôznymi požiarnymi úsekmi budú protipožiarne utesnené s požiarnou odolnosťou na 60 min. Na toto utesnenie musí byť použitý systém, ktorý je v SR certifikovaný Zborom požiarnej ochrany.

Ochrana pred zásahom blesku

Pre riešenú stavbu je navrhnutý mrežový vonkajší systém ochrany pred bleskom (ďalej LPS) . Veľkosť mrežovej sústavy max.10x10m. Na streche sú umiestnené 2ks lapačov v severných rohoch objektu, južná strana je v tieni potrubného mosta. Zvody sú pripojené na obvodový zemnič cez skúšobné svorky.

Uzemnenie objektu

Uzemňovacia sústava bude realizovaná základovým uzemňovačom.

Na určených miestach budú zo základu vyvedené vodiče FeZn ø10 o dĺžke 2m pre pripojenie  hlavnej uzemňovacej prípojnice a rebríka na celkové uzemnenie objektu.

Spájanie jednotlivých páskových vodičov FeZn 30x4mm je potrebné vykonať zvarmi s vhodnou antikoróznou úpravou, príp. príslušnými pozinkovanými svorkami v množstve dve svorky na jeden spoj.

Vzhľadom na funkčné uzemnenie elektroinštalácie je uzemňovacia sústava navrhnutá tak, aby celkový zemný odpor bol menší ako 10Ω.

Ochranné pospájanie

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 411.3.1.2 musí byť v každej budove k ochrannému pospájaniu pripojený uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia svorka/prípojnica a nasledujúce vodivé časti:

• kovové potrubia napájajúce technické zariadenia budov, napríklad plyn, voda

• konštrukčné cudzie vodivé časti, ak sú prístupné pri normálnom používaní, kovové systémy ústredného kúrenia a klimatizácie

• kovové armatúry železobetónovej konštrukcie, ak sú armatúry prístupné a navzájom spoľahlivo prepojené

V predmetnom objekte bude zriadená prípojnica hlavného ochranného pospájania (ďalej HUP), ktorá bude prepojená s uzemňovačom hlavným uzemňovacím vodičom FeZn Ø10mm s označenými pruhmi zeleno-žltej farby. Na hlavnom uzemňovacom vodiči, medzi HUP a uzemňovačom bude skúšobná svorka.

Rozvádzač RS41-1-13A/1 bude k HUP pripojený ochranným vodičom CY 10mm2 z/ž. Vodiče ochranného pospájania musia vyhovovať HD 60364-5-54 (STN 33 2000-5-54).

Doplnková ochrana:

Prúdové chrániče (RCD)

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 415.1 sa prúdové chrániče s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30mA uznávajú ako doplnková ochrana. Táto doplnková ochrana sa musí zabezpečiť pre zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20A, ktoré sú určené pre používanie laikmi a na všeobecné použitie. Takisto zásuvky vo vonkajších priestoroch používané pre mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32A.

Doplnkové ochranné pospájanie

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 415.2 doplnkové ochranné pospájanie musí zahŕňať všetky súčasne prístupné neživé časti pripevnených zariadení a cudzie vodivé časti, vrátane hlavnej kovovej výstuže železobetónu, ak je to prakticky vykonateľné. Sústava pospájania musí byť spojená s ochrannými vodičmi všetkých zariadení vrátane ochranných vodičov zásuviek. Doplnkové ochranné pospájanie vykonať vodičom CY 6mm2 z/ž, pomocou príslušných svoriek.

SO 203 – Základy pod prípojky rozvodov

Časť: SO 203.AS

Predmetom tohto objektu je návrh základových dosiek „D001“, „D002“ s oplotením.

Základová doska „D001“ je navrhnutá pod OK podpery potrubia PS 204.

Základová doska „D002“ je navrhnutá pod pomocnú oceľovú konštrukciu potrubí PS201, PS202.

Súčasťou objektu je aj oplotenie priestoru okolo dosiek „D001“ a „D002“.

Výkopy

Pred začatím výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a podzemných rozvodov, aby nedošlo k ich znehodnoteniu resp. poškodeniu

Pod všetky základové konštrukcie zrealizovať štrkový podsyp zhutnený na min. Edef2 ≥ 80 MPa pri Edef2 / Edef   ≤ 2,5.

Výkopy pod základovú dosku „D001“ je po úroveň kóty -0,500.

Výkop pod základovú dosku „D002“ je po úroveň kóty -0,500.

Výkopy pre základové dosky a štrkopieskový zhutnený násyp bude zrealizovaný strojne, kolmý, nerozšírený. v zemine tr. ťažitelnosti 2 v zmysle STN 73 30510. Pre zvýšenie odolnosti podložia ako aj pre dosiahnutie minimálnej požadovanej hodnoty modulu deformácie na úrovni zemnej pláne – v podloží násypu Edef2 ≥ 45 MPa pri miere zhutnenia vyjadrenej pomerom Edef2/Edef1 ≤ 2,5 bude potrebné uvažovať s mechanickou, resp. chemickou stabilizáciou (výmena podložia nahradením hutnenou štrkodrvou s geomrežou, resp. pridaním potrebnej dávky vápna). Základová škára v štrkovitých zeminách predstavuje veľmi vhodnú základovú pôdu so stabilnou ílovitou a prachovitou zložkou aj za nepriaznivých poveternostných podmienok. Nakyprenie zeminy vplyvom výkopových prác je potrebné odstrániť dohutnením 1-2 pojazdami valca s vibráciou.

Vykopaná zemina bude použitá v rámci spätných zásypov a terénnych úprav stavby. Prebytočná zemina bude uložená na suchej halde USS KE.

Základy

Základová doska „D001“ je navrhnutá pod OK podpery potrubia PS 204.

Základová doska „D001“ rozmerov 7050 x 10735 x 300 mm je navrhnutá železobetónová, z betónu C25/30, oceľ B500A. Je osadená na podkladnom betóne tr. C12/15 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom zhutnenom podsype fr. 0/63 hr. 300 mm.

Základová doska „D002“ je navrhnutá pod pomocnú oceľovú konštrukciu potrubí PS201, PS202.

Základová doska „D002“ rozmerov 3700 x 5500 x 300 mm je navrhnutá železobetónová, z betónu C25/30, oceľ B500A. Je osadená na podkladnom betóne tr. C12/15 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom zhutnenom podsype fr. 0/63 hr. 300 mm.

Oplotenie

Súčasťou objektu je oplotenie na základovej doske „D001“, pôdorysných rozmerov 6650x10410 mm. Oplotenie je typové oplotenie „BC TORSION UNIVERS“. Oplotenie sa skladá z poplastovaného pletiva VERTIKAL výšky 2000mm, zvislých stĺpov UNIVERS Ø47a šikmých rohových stĺpikov UNIVERS Ø38. Súčasťou oplotenia je typová bránička (800/200 mm) BC TORSION ESP. Stĺpy oplotenia sú osadené na oceľových kotevných platniach vopred zabetónovaných do dosky „D001“.

Súčasťou objektu je oplotenie na základovej doske „D002“, pôdorysných rozmerov 6400x5200 mm. Oplotenie je typové oplotenie „BC TORSION UNIVERS“. Oplotenie sa skladá z poplastovaného pletiva VERTIKAL výšky 2000mm, zvislých stĺpov UNIVERS Ø47a šikmých rohových stĺpikov UNIVERS Ø38. Súčasťou oplotenia je typová bránička (800/200 mm) BC TORSION ESP. Stĺpy oplotenia sú osadené na oceľových kotevných platniach vopred zabetónovaných do dosky „D002“.

Časť: SO 203.EE:

Predmetom tejto projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) je stavebná elektroinštalácia pre SO 203 Základy pod prípojky rozvodov.

Bude riešené osvetlenie základových plôch a uzemnenie potrubí a armatúr. Prípojka nn pre pre osvetlenie bude z trafostaniceT42. Rozvádzače budú umiestnené na kovových konštrukciách v oplotení základovýchj dosák D001 a 2.

Osvetlenie bude na osadené na plotových stĺpikoch. Prednostne budú použité svietidlá s LED zdrojmi. Uzemňovače sa predpokladajú základové typu B s vývodmi pre hlavnú ochrannú svorku, resp. pre rozvod uzemnenia TG zariadení. Uzemňovače budú mať aj vývody pre prepojenie s okolitými uzemňovačmi ako systém ekvipotenciálového vyrovnania.

PROJEKČNÉ PODKLADY

Zoznam východiskových podkladov pre zhotovenie dokumentácie i nasledujúce doklady a informácie :

- Projektová dokumentácia v stupni – pre územné rozhodnutie;

- obhliadka jestvujúceho stavu;

- konzultácie a porady ako aj e-mailová komunikácia so zodpovednými pracovníkmi USS;

- koordinácia projektu z profesiami – technológia, stavba, MaR, ASRTP a elektroinštalácia;

- použiteľná výkresová dokumentácia naväzujúcich elektrozariadení;

- predpisy a normy v aktuálnom znení, najmä :

  - STN 33 2000-1 : 2009-04 -  El. inšt. budov. Časť1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy

  - STN IEC 6050-826 :2023 -  Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kap. 826: Elektrické inštalácie budov.

  - STN 33 2000-4-41 : 2019-03  El. inšt. budov. Časť4: Zaistenie bezpečnosti.  Kap.41: Ochrana pred úrazom el. prúdom.

  - STN 33 2000-4-43 : 2010-12  -  Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom.

  - STN 33 2000-4-46 : 2018-07  -  El. inšt. budov. Časť4: Zaistenie bezp.  Kap. 46: Bezpečné odpojenie a spínanie.

  - STN 33 2000-4-473  -  El. predpisy. El. zariadenia. 4.časť: Bezpečnosť. Kap.47:Použitie ochr. opatrení pre zaistenie bezpečnosti. Odd.473: Opatrenia na    ochranu proti nadprúdom.

  - STN 33 2000-5-51/O1 : 2014  -  El. inšt. budov. Časť5: Výber a stavba el. zar.  Kap.51: Spoločné pravidlá.

  - STN 33 2000-5-52/O1 : 2014 -  El. inšt. budov. Časť5: Výber a stavba el. zar.  Kap.52: Elektrické rozvody.

  - STN 33 2000-5-54 :2012-08 -  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie.

  - STN 33 2130 : 1983-2002	- El. predpisy. Vnútorné elektrické rozvody.

  - STN 34 1610		El. silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach.

  - STN EN 60439-1 : 2012-08 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače.

  - STN EN 60529 (33 0330)  Stupne ochrany krytom.

  - STN EN 61140: 2018-06 - Ochrana pred úrazom el. prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia.

  - Vyhl. č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov - Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti tech.zar.

  - Vyhl. MV SR č.79/2004 Z.z.  O vykonávaní kontroly protipož. bezpeč. pri prev. el. zar.

  - Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.  Technické požiadavky na pož. bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb

  - Vyhl. NR SR č.147/2013 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

ROZSAH PROJEKTU

PROJEKT RIEŠI

- Rozvádzače RS203.1 a RS203.2

- Svetelná a zásuvková inštalácia

- Uzemnenie zariadeni.

PROJEKT NERIEŠI

- Rozvádzač rm 42-2-1/5a– jestvujúci;

- Meranie a reguláciu - predmet ČPS 203

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA

Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny „B“ v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. – MPSVR SR.

ROZVODNÉ SIETE

3/N/PE AC 230/400V, 50Hz, TN-C-S – istený vývod v NN rozvádzači

1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S – vývody pre spotrebiče

OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019, siete do 1000V:

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom za normálnej prevádzky (živých častí) - základná ochrana:

  - dvojitou, alebo zosilnenou izoláciou čl. 412

  - zábranami alebo krytmi čl. A2

- ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom pri poruche (neživých častí):

- samočinným odpojením napájania čl.: 411.3.2

- doplnková ochrana prúdovým chráničom čl. 415.1

- doplnkovým ochranným pospájaním čl.: 415.2

OCHRANA  PROTI  PREŤAŽENIU A SKRATU

Obvody sú proti preťaženiu a skratu chránené ističmi a poistkami.

STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE

Podľa STN 34 1610 :

2. stupeň – silové napájanie 230/400V – z dvoch nezávislých prívodov na strane VN

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Pi = cca 40kW, Ps = 1kW

PROSTREDIE – VONKAJŠIE VPLYVY

Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle „Protokolu o určení vonkajších vplyvov“ arch. č. EN-723.3.B3.200.00.00.PRO doloženého v dokladovej časti DSP.

POPIS RIEŠENIA

Rozvádzač RS203.1 a RS203.2

Rozvádzače RS203.1 a RS203.2 budú oceľoplechové nástenné uzamykateľné skrinky osadené na konštrukcii z oceľových profilov v oplotení základových dosiek. V rozvádzačoch, ktoré sú konštrukčne prevedené pre vonkajšie prostredie, budú inštalované istiace a ochranné prístroje. Zapojenie rozvádzačov viď výkr. č. EN-0723.3.D.203.02.00.EE-04.

Silové napájanie rozvádzača RS203.1 bude z trafostanice T42, z rozvádzača rm 42-2-1 pole 5a, ktorý sa dozbrojí o ochranné prvky na výstupe.

Rozvádzače RS203 sa uzemnenia k zemniacej sústave základových dosiek.

Rozvádzač bude obsahovať jeden vypínací prvok hlavný istič, ktorým bude možné vypnúť el. prúd. Prívodné káble a všetky vývody z rozvádzačov musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle obvodu, druhu kábla a smerovaní.

Pred rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do vzdialenosti min. 800mm.

Osvetlenie

Pre osvetlenie priestoru rozvádzača a technológie bude na výložníku upevnenom na stĺpe oplotenia osadené LED svietidlo. Ovládanie osvetlenia bude vypínačom z rozvádzača. Okruh osvetlenia je chránený prúdovým chráničom 30mA s nadprúdovou ochranou 10A charakteristika B.

Zásuvková inštalácia

Zásuvková elektroinštalácia je riešená servisnými zásuvkami 400V a 230V vo vyhotovení do vonkajšieho prostredia umiestnenými na boku rozvádzača.

Káblové trasy

Prívodný kábel pre rozvádzač RS203.1 bude vedený z trafostanice T42 po existujúcom potrubnom moste, využijúc existujúce kábelové lávky. Napájanie rozvádzača RS203.2 bude z rozvádzača RS203.1, kábel bude vedený taktiež po potrubnom moste..

Káblové trasy pri prechode rôznymi požiarnymi úsekmi budú protipožiarne utesnené s požiarnou odolnosťou na 60 min. Na toto utesnenie musí byť použitý systém, ktorý je v SR certifikovaný Zborom požiarnej ochrany.

Ochrana pred zásahom blesku

Pre riešenú stavbu nie je navrhnutý vonkajší systém ochrany pred bleskom.

Uzemnenie objektu

Uzemňovacia sústava bude realizovaná základovými uzemňovačmi.

Na určených miestach budú zo základu vyvedené vodiče FeZn 30x4 o dĺžke 2m pre pripojenie  celkového uzemnenia objektu.

Spájanie jednotlivých páskových vodičov FeZn 30x4mm je potrebné vykonať zvarmi s vhodnou antikoróznou úpravou, príp. príslušnými pozinkovanými svorkami v množstve dve svorky na jeden spoj.

Vzhľadom na funkčné uzemnenie elektroinštalácie je uzemňovacia sústava navrhnutá tak, aby celkový zemný odpor bol menší ako 10Ω.

Ochranné pospájanie

Pripojenie kovových konštrukcií na zemniacu sieť bude vodičom AlMgSi Φ8 mm cez skúšobnú svorku.

Rozvádzač RS203 bude pripojený ochranným vodičom CY 10mm2 z/ž. Vodiče ochranného pospájania musia vyhovovať HD 60364-5-54 (STN 33 2000-5-54).

Doplnková ochrana:

Prúdové chrániče (RCD)

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 415.1 sa prúdové chrániče s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30mA uznávajú ako doplnková ochrana. Táto doplnková ochrana sa musí zabezpečiť pre zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20A, ktoré sú určené pre používanie laikmi a na všeobecné použitie. Takisto zásuvky vo vonkajších priestoroch používané pre mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32A.

Doplnkové ochranné pospájanie

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 415.2 doplnkové ochranné pospájanie musí zahŕňať všetky súčasne prístupné neživé časti pripevnených zariadení a cudzie vodivé časti, vrátane hlavnej kovovej výstuže železobetónu, ak je to prakticky vykonateľné. Sústava pospájania musí byť spojená s ochrannými vodičmi všetkých zariadení vrátane ochranných vodičov zásuviek. Doplnkové ochranné pospájanie vykonať vodičom CY 6mm2 z/ž, pomocou príslušných svoriek.

Časť: SO 203.ZT:

Odvod technologických vôd  - kondenzáty pary z navrhovaných potrubí  bude z objektu SO 203 potrubím zaústené do šachty Š2 navrhovanej kanalizácie a odtiaľ do jestvujúcej šachty  jednotnej kanalizácie USS DN300 pri objekte jestvujúcich garáži

Ide o kanalizáciu – vetva 2 DN 150 z PP KG 2000 v dĺžke 18,50 m Potrubie kanalizácie bude z PP SN 10  uložené na pieskovom lôžku s obsypom z piesčitého materiálu a zásypom štrkodrvou. Na potrubí bude osadená kontrolná kanalizačná šachta.

Množstvo odpadovej vody z kondenzátov nie je možné dopredu určiť.

Kanalizácia križuje jestvujúce siete podzemné – vodovod a navrhované potrubie preložky doplňovacej vody pre chladenie SO 204 a nadzemné siete na moste.

Potrubie kanalizácie bude uložené na pieskovom lôžku s obsypom z piesčitého materiálu a zásypom vykopanou zeminou a pod spevnenými plochami štrkodrvou.

SO 204 – Preložka doplňovacej vody pre chladenie

Časť: SO 204.AS:

Architektonicko-stavebné riešenie

Navrhovaný priemyselný vodovod bude využívaný pre doplňovanie strát chladiacej vody na chladiacich vežiach. Ako zdroj chladiacej vody bude slúžiť existujúce potrubie priemyselnej vody DN 700. Napojovacie miesto bude v blízkosti stĺpa č. 17 trasy A3. Svetlosť odbočky bude DN 300, nakoľko odbočka bude kapacitne slúžiť aj pre zásobovanie požiarnou vodou. Potrubie z odbočky DN 300 bude viesť do novonavrhovanej armatúrnej šachty, kde budú osadené uzatváracie armatúry a meranie prietoku. Meranie prietoku bude samostatné pre doplňovaciu vodu aj pre požiarnu vodu.

Výkopy

Pred začatím výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a podzemných rozvodov, aby nedošlo k ich znehodnoteniu resp. poškodeniu

Výkop po výškovú úroveň –4,460 pre dno meracej šachty priemyselnej vody  a štrkopieskový zhutnený vankúš bude zrealizovaný strojne, kolmý, rozšírený a zapažený v zemine tr. ťažitelnosti 2 v zmysle STN 73 30510. Pre zvýšenie odolnosti podložia ako aj pre dosiahnutie minimálnej požadovanej hodnoty modulu deformácie na úrovni zemnej pláne – v podloží násypu Edef2 ≥ 45 MPa pri miere zhutnenia vyjadrenej pomerom Edef2/Edef1 ≤ 2,5 bude potrebné uvažovať s mechanickou, resp. chemickou stabilizáciou (výmena podložia nahradením hutnenou štrkodrvou s geomrežou, resp. pridaním potrebnej dávky vápna).Základová škára v štrkovitých zeminách predstavuje veľmi vhodnú základovú pôdu so stabilnou ílovitou a prachovitou zložkou aj za nepriaznivých poveternostných podmienok. Nakyprenie zeminy vplyvom výkopových prác je potrebné odstrániť dohutnením 1-2 pojazdami valca s vibráciou.

Vykopaná zemina bude použitá v rámci spätných zásypov a terénnych úprav stavby. Prebytočná zemina bude uložená na suchej halde USS KE.

Zvislé a vodorovné konštrukcie

Konštrukcia celej železobetónovej meracej šachty je z betónu tr. C25/30, oceľ  B500A.

Dno železobetónovej šachty je hr. 350 mm. Na dne šachty je navrhnutá zberná šachtička rozmerov 400 x 400 mm, dno na kóte -3,910.

Steny sú navrhnuté hr. 350mm z dôvodu osadenia šachty v mieste cestného telesa. Strop šachty je hr. 300 mm, navrhnutý z dôvodu priameho pojazďovania automobilmi a mechanizmami v cestnom telese.

Šachta je uložená na podkladnom betóne triedy C10/16, hr. 100 mm.

Vstup do šachty je prostredníctvom 4. „ťažkých“ poklopov kompozitných typu B125 rozmerov 600x600 mm (pre zaťaženie 12,5t). V stenách šachty sú zabudované rebríkové stúpadlá typu KLARTEC – B127.

Súčasťou objektu je aj zrealizovanie časti novej vozovky (dĺžky 6,7m) po zrealizovaní samotnej šachty v skladbe:

- Betón C 30/37 – XF4	- Dmax 32	CB I			300 mm      STN EN 206-1

- Kari sieť 100*100/10*10 mm

- Kari sieť 100*100/10*10 mm

- Netkaná separačná geotextília, z primárnych surovín, cbr-test min. 2,35 kNpl. hmotnosť min. 200 g/m2, ťahová pevnosť 16/16 kN/m

Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky musí byť Edef,2 ≥ 50 MPa a pomer Edef,2 / Edef,1 < 2,5.

V rámci novej časti cestnej komunikácie je potrebné zrealizovať aj cestný obrubník v dĺžke 6,7m.

Časť: SO 204.PP:

Pre doplňovanie strát chladiacej vody na chladiacich vežiach je navrhovaný priemyselný vodovod s meraním spotreby vody v meracej šachte. Ako zdroj chladiacej vody bude slúžiť existujúce oceľové  potrubie priemyselnej vody DN 700. Napojovacie miesto bude v blízkosti stĺpa č. 17 trasy A3.Svetlosť odbočky bude DN 300, nakoľko odbočka bude kapacitne slúžiť aj pre zásobovanie požiarnou vodou. Odbočenie aj armatúrne zostavy budú umiestnené v  novonavrhovanej armatúrnej šachte rozmerov pôdorysu 8,75 x 4,0 m s výškou 2,85 m. V šachte  budú osadené, oceľové tvarovky, uzatváracie armatúry DN200 a meranie prietoku vodomerom DN150 s obtokom DN 200. Ukončenie preložky bude odbočkou s uzáverom na jestvujúci vodovod DN 200 a jestvujúci vodovod bude zrušený zaslepením.

Meranie prietoku bude samostatné pre doplňovaciu vodu aj pre požiarnu vodu.

Potreba vody pre chladenie je predpokladaná :

Q hod =  120 m3/hod = 33,3 l.s-1

Armatúrna šachta bude umiestnená v ceste S 31-5. Strop šachty bude dimenzovaný na prejazd kamiónov.

Potrubie vodovodu pre doplňovanie bude DN 200(d225 x 20,5) z potrubia PE100 SDR 11 pre PN 16 v dĺžke 174,5  m. z dôvodu súbehu s komunikáciou a sieťami bude potrubie v dĺžke 130 m uložené v chráničke DN300 z PE.  V danom úseku je navrhované realizovať osadenie vodovodu bezvýkopovou technologiou  horizontálnym vŕtaním.

Pretlak bude realizovaný v štartovacej jame rozmerov 3 x 2 x 2 m a v trase bude kontrolná jama. Ukončenie pretlaku bude vo vyťahovacej šachte s rozmerom 2 x 2 m pôdorysu. Pred realizáciou pretlaku je potrebné vytýčenie jestvujúcich sietí.

Potrubie vodovodu mimo pretlaku bude osadené v ryhe s príložným pažením na pieskovom lôžku s obsypom. Zásyp bude prevedený prehodenou zeminou alebo štrkodrvou pod spevnenými plochami.

Časť: SO 204.EE:

Predmetom tejto projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) je stavebná elektroinštalácia pre SO 204 Preložka doplňovacej vody pre chladenie.

Bude riešené osvetlenie technologickej šachty a uzemnenie potrubí a armatúr. Prípojka nn pre pre osvetlenie bude z rozvádzača RS 203.1.

Rozvádzač bude umiestnený na kovovej konštrukcii umietnenej na podpernom stĺpe potrubného mosta č.17.

Osvetlenie bude osadené na bočných stenách technologickej šachty. Prednostne budú použité svietidlá s LED zdrojmi.

Uzemňovač sa predpokladá základový typu B s vývodom pre rozvod uzemnenia TG zariadení. Uzemňovač bude mať aj vývod pre prepojenie s okolitými uzemňovačmi ako systém ekvipotenciálového vyrovnania.

PROJEKČNÉ PODKLADY

Zoznam východiskových podkladov pre zhotovenie dokumentácie i nasledujúce doklady a informácie :

- Projektová dokumentácia v stupni – pre územné rozhodnutie;

- obhliadka jestvujúceho stavu;

- konzultácie a porady ako aj e-mailová komunikácia so zodpovednými pracovníkmi USS;

- koordinácia projektu z profesiami – technológia, stavba, MaR, ASRTP a elektroinštalácia;

- použiteľná výkresová dokumentácia naväzujúcich elektrozariadení;

- predpisy a normy v aktuálnom znení, najmä :

  - STN 33 2000-1 : 2009-04 -  El. inšt. budov. Časť1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy

  - STN IEC 6050-826 :2023 -  Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kap. 826: Elektrické inštalácie budov.

  - STN 33 2000-4-41 : 2019-03  El. inšt. budov. Časť4: Zaistenie bezpečnosti.  Kap.41: Ochrana pred úrazom el. prúdom.

  - STN 33 2000-4-43 : 2010-12  -  Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom.

  - STN 33 2000-4-46 : 2018-07  -  El. inšt. budov. Časť4: Zaistenie bezp.  Kap. 46: Bezpečné odpojenie a spínanie.

  - STN 33 2000-4-473  -  El. predpisy. El. zariadenia. 4.časť: Bezpečnosť. Kap.47:Použitie ochr. opatrení pre zaistenie bezpečnosti. Odd.473: Opatrenia na    ochranu proti nadprúdom.

  - STN 33 2000-5-51/O1 : 2014  -  El. inšt. budov. Časť5: Výber a stavba el. zar.  Kap.51: Spoločné pravidlá.

  - STN 33 2000-5-52/O1 : 2014 -  El. inšt. budov. Časť5: Výber a stavba el. zar.  Kap.52: Elektrické rozvody.

  - STN 33 2000-5-54 :2012-08 -  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie.

  - STN 33 2130 : 1983-2002	- El. predpisy. Vnútorné elektrické rozvody.

  - STN 34 1610		El. silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach.

  - STN EN 60439-1 : 2012-08 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače.

  - STN EN 60529 (33 0330)  Stupne ochrany krytom.

  - STN EN 61140: 2018-06 - Ochrana pred úrazom el. prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia.

  - Vyhl. č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov - Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti tech.zar.

  - Vyhl. MV SR č.79/2004 Z.z.  O vykonávaní kontroly protipož. bezpeč. pri prev. el. zar.

  - Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.  Technické požiadavky na pož. bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb

  - Vyhl. NR SR č.147/2013 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

ROZSAH PROJEKTU

PROJEKT RIEŠI

- Rozvádzač RS204

- Svetelná inštalácia

- Uzemnenie zariadeni.

PROJEKT NERIEŠI

- Rozvádzač RS 203.1– rieši SO203;

- Meranie a reguláciu - predmet ČPS 203

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA

Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny „B“ v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. – MPSVR SR.

ROZVODNÉ SIETE

1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S – istený vývod v NN rozvádzači

OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019, siete do 1000V:

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom za normálnej prevádzky (živých častí) - základná ochrana:

  - dvojitou, alebo zosilnenou izoláciou čl. 412

  - zábranami alebo krytmi čl. A2

- ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom pri poruche (neživých častí):

- samočinným odpojením napájania čl.: 411.3.2

- doplnková ochrana prúdovým chráničom čl. 415.1

- doplnkovým ochranným pospájaním čl.: 415.2

OCHRANA  PROTI  PREŤAŽENIU A SKRATU

Obvody sú proti preťaženiu a skratu chránené ističmi a poistkami.

STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE

Podľa STN 34 1610 :

2. stupeň – silové napájanie 230/400V – z dvoch nezávislých prívodov na strane VN

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Pi = cca 0,5kW, Ps = 0,5kW

PROSTREDIE – VONKAJŠIE VPLYVY

Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle „Protokolu o určení vonkajších vplyvov“ arch. č. EN-723.3.B3.200.00.00.PRO doloženého v dokladovej časti DSP, z ktorého vyplýva pre :

POPIS RIEŠENIA

Rozvádzač RS204

Rozvádzač RS204 bude oceľoplechová nástenná uzamykateľná skrinka osadená na konštrukcii z oceľových profilov pod podperným stĺpom potrubného mosta č,17. V rozvádzači, ktorý je konštrukčne prevedený pre vonkajšie prostredie, budú inštalované istiace a ochranné prístroje. Zapojenie rozvádzačov viď výkr. č. EN-0723.3.D.204.03.00.EE-01.

Silové napájanie rozvádzača RS204 bude z rozvádzača RS203.1 riešeného v SO203.

Rozvádzač RS204 sa uzemnení k zemniacej sústave potrubného mosta.

Rozvádzač bude obsahovať jeden vypínací prvok hlavný istič, ktorým bude možné vypnúť el. prúd. Prívodné káble a všetky vývody z rozvádzačov musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle obvodu, druhu kábla a smerovaní.

Pred rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do vzdialenosti min. 800mm.

Osvetlenie

Pre osvetlenie priestoru technologickej šachty budú na bočných stenách šachty osadené LED svietidlá. Ovládanie osvetlenia bude vypínačom z rozvádzača. Okruh osvetlenia je chránený prúdovým chráničom 30mA s nadprúdovou ochranou 10A charakteristika B.

Zásuvková inštalácia

Zásuvková elektroinštalácia nie je riešená.

Káblové trasy

Prívodný kábel pre rozvádzač RS204 bude vedený z rozvádzača RS203.1 po existujúcom potrubnom moste, využijúc existujúce kábelové lávky. Z rozvádzača RS204 bude kábel  uložený vo výkope až do šachty..

Káblové trasy pri prechode rôznymi požiarnymi úsekmi budú protipožiarne utesnené s požiarnou odolnosťou na 60 min. Na toto utesnenie musí byť použitý systém, ktorý je v SR certifikovaný Zborom požiarnej ochrany.

Ochrana pred zásahom blesku

Pre riešenú stavbu nie je navrhnutý vonkajší systém ochrany pred bleskom.

Uzemnenie objektu

Uzemňovacia sústava bude realizovaná základovým uzemňovačom.

Na určených miestach budú zo základu vyvedené vodiče FeZn Φ10 o dĺžke 2m pre pripojenie  uzemnenia technológie a prepojenie uzemnenia s uzemnením potrubného mosta.

Spájanie jednotlivých páskových vodičov FeZn 30x4mm je potrebné vykonať zvarmi s vhodnou antikoróznou úpravou, príp. príslušnými pozinkovanými svorkami v množstve dve svorky na jeden spoj.

Vzhľadom na funkčné uzemnenie elektroinštalácie je uzemňovacia sústava navrhnutá tak, aby celkový zemný odpor bol menší ako 10Ω.

Ochranné pospájanie

Pripojenie kovových konštrukcií na zemniacu sieť bude vodičom AlMgSi Φ8 mm cez skúšobnú svorku.

Rozvádzač RS204 bude pripojený ochranným vodičom FeZn Φ10. Vodiče ochranného pospájania musia vyhovovať HD 60364-5-54 (STN 33 2000-5-54).

Doplnková ochrana:

Prúdové chrániče (RCD)

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 415.1 sa prúdové chrániče s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30mA uznávajú ako doplnková ochrana. Táto doplnková ochrana sa musí zabezpečiť pre zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20A, ktoré sú určené pre používanie laikmi a na všeobecné použitie. Takisto zásuvky vo vonkajších priestoroch používané pre mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32A.

Doplnkové ochranné pospájanie

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 415.2 doplnkové ochranné pospájanie musí zahŕňať všetky súčasne prístupné neživé časti pripevnených zariadení a cudzie vodivé časti, vrátane hlavnej kovovej výstuže železobetónu, ak je to prakticky vykonateľné. Sústava pospájania musí byť spojená s ochrannými vodičmi všetkých zariadení vrátane ochranných vodičov zásuviek. Doplnkové ochranné pospájanie vykonať vodičom CY 6mm2 z/ž, pomocou príslušných svoriek.

Časť: SO 204.SR:

Meranie a regulácia

Meranie prietoku a tlaku bude samostatné pre doplňovaciu vodu aj pre požiarnu vodu. Signály budú privedené do spoločného rozvádzača umiestneného na päte podperného stĺpa č. 17 trasy A3, kde budú pripravené pre ďalšie spracovanie – diaľkový prenos údajov. Údaje budú novou káblovou trasou privedené do zberného miesta dát, umiestneného v šatniach pri OD-8.

SO 205 – Prípojka pitnej vody

Časť: SO 205.ZT:

Odber vody pitnej vody pre budúcu výstavbu v danom území bude z jestvujúceho vodovodu DN 200 vedenom pred halou OD 8 napojením odbočkou DN200/50  a   meraním prietoku s uzávermi v existujúcej  armatúrnej  šachte. Prípojka je navrhovaná ako príprava pre odber pitnej vody budúce spotrebiteľa .

Jestvujúce odberné miesto  s potrubím DN 40 v jestvujúcej šachte pri hale OD8 bude zrušené

Potreba vody:

Predpokladaná potreba pitnej vody je vypočítaná na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.684/2006.

Potreba pitnej vody:

- počet zamestnancov – 16

- potreba na 1 zam.  60 l/os.d

- 3 zmeny

Priemerná denná potreba vody:

Qd =16 x 3 x 60 = 2880 l/deň = 2,88 m3/deň =0,033 l/s

Maximálna denná potreba vody:

Qm = Qd . kd = 2,88  x 1,3 = 3,744 m3/deň = 0,043 l/s

Maximálna hodinová potreba:

Qh= Qm x kh = 3,744 x 1,8 = 6,74 m3/deň = 0,28 m3/hod = 280 l/hod = 0,078 l/s

Ročná potreba vody

Qr= 2,88 x 365 dní  = 1051,2 m3/rok

V šachte bude meranie prietoku a tlaku pitnej vody. Signály budú privedené do spoločného rozvádzača umiestneného v blízkosti šachty na konštrukcii ukotvenej v zemi, kde budú pripravené pre ďalšie spracovanie – diaľkový prenos údajov. Údaje budú novou káblovou trasou privedené do zberného miesta dát, umiestneného v šatniach pri OD-8.

Časť: SO 205.EE

Predmetom tejto projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) je prevádzkový rozvod silnoprúdu pre SO 205 Prípojka pitnej vody.

Osvetlenie technologickej šachty a uzemnenie potrubí a armatúr je riešené v projekte SO204, nakoľko elektroinštalácia je spoločná. Prípojka nn pre pre osvetlenie bude z rozvádzača RS 203.1.

Rozvádzač bude umiestnený na kovovej konštrukcii umietnenej na podpernom stĺpe potrubného mosta č.17.

Osvetlenie bude osadené na bočných stenách technologickej šachty. Prednostne budú použité svietidlá s LED zdrojmi.

Uzemňovač sa predpokladá základový typu B s vývodom pre rozvod uzemnenia TG zariadení. Uzemňovač bude mať aj vývod pre prepojenie s okolitými uzemňovačmi ako systém ekvipotenciálového vyrovnania.

ROZSAH PROJEKTU

PROJEKT RIEŠI

- Rozvádzač RS204

- Svetelná inštalácia

- Uzemnenie zariadeni.

PROJEKT NERIEŠI

- Rozvádzač RS 203.1– rieši SO203;

- Meranie a reguláciu - predmet ČPS 203

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA

Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny „B“ v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. – MPSVR SR.

ROZVODNÉ SIETE

1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S – istený vývod v NN rozvádzači

OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019, siete do 1000V:

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom za normálnej prevádzky (živých častí) - základná ochrana:

  - dvojitou, alebo zosilnenou izoláciou čl. 412

  - zábranami alebo krytmi čl. A2

- ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom pri poruche (neživých častí):

- samočinným odpojením napájania čl.: 411.3.2

- doplnková ochrana prúdovým chráničom čl. 415.1

- doplnkovým ochranným pospájaním čl.: 415.2

OCHRANA  PROTI  PREŤAŽENIU A SKRATU

Obvody sú proti preťaženiu a skratu chránené ističmi a poistkami.

STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE

Podľa STN 34 1610 :

2. stupeň – silové napájanie 230/400V – z dvoch nezávislých prívodov na strane VN

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Pi = cca 0,5kW, Ps = 0,5kW

ROSTREDIE – VONKAJŠIE VPLYVY

Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle „Protokolu o určení vonkajších vplyvov“ arch. č. EN-723.3.B3.200.00.00.PRO doloženého v dokladovej časti DSP.

POPIS RIEŠENIA

Rozvádzač RS204

Rozvádzač RS204 bude oceľoplechová nástenná uzamykateľná skrinka osadená na konštrukcii z oceľových profilov pod podperným stĺpom potrubného mosta č,17. V rozvádzači, ktorý je konštrukčne prevedený pre vonkajšie prostredie, budú inštalované istiace a ochranné prístroje. Zapojenie rozvádzačov viď výkr. č. EN-0723.3.D.204.03.00.EE-01.

Silové napájanie rozvádzača RS204 bude z rozvádzača RS203.1 riešeného v SO203.

Rozvádzač RS204 sa uzemnení k zemniacej sústave potrubného mosta.

Rozvádzač bude obsahovať jeden vypínací prvok hlavný istič, ktorým bude možné vypnúť el. prúd. Prívodné káble a všetky vývody z rozvádzačov musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle obvodu, druhu kábla a smerovaní.

Pred rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do vzdialenosti min. 800mm.

Osvetlenie

Pre osvetlenie priestoru technologickej šachty budú na bočných stenách šachty osadené LED svietidlá. Ovládanie osvetlenia bude vypínačom z rozvádzača. Okruh osvetlenia je chránený prúdovým chráničom 30mA s nadprúdovou ochranou 10A charakteristika B.

Zásuvková inštalácia

Zásuvková elektroinštalácia nie je riešená.

Káblové trasy

Prívodný kábel pre rozvádzač RS204 bude vedený z rozvádzača RS203.1 po existujúcom potrubnom moste, využijúc existujúce kábelové lávky. Z rozvádzača RS204 bude kábel  uložený vo výkope až do šachty..

Káblové trasy pri prechode rôznymi požiarnymi úsekmi budú protipožiarne utesnené s požiarnou odolnosťou na 60 min. Na toto utesnenie musí byť použitý systém, ktorý je v SR certifikovaný Zborom požiarnej ochrany.

Ochrana pred zásahom blesku

Pre riešenú stavbu nie je navrhnutý vonkajší systém ochrany pred bleskom.

Uzemnenie objektu

Uzemňovacia sústava bude realizovaná základovým uzemňovačom.

Na určených miestach budú zo základu vyvedené vodiče FeZn Φ10 o dĺžke 2m pre pripojenie  uzemnenia technológie a prepojenie uzemnenia s uzemnením potrubného mosta.

Spájanie jednotlivých páskových vodičov FeZn 30x4mm je potrebné vykonať zvarmi s vhodnou antikoróznou úpravou, príp. príslušnými pozinkovanými svorkami v množstve dve svorky na jeden spoj.

Vzhľadom na funkčné uzemnenie elektroinštalácie je uzemňovacia sústava navrhnutá tak, aby celkový zemný odpor bol menší ako 10Ω.

Ochranné pospájanie

Pripojenie kovových konštrukcií na zemniacu sieť bude vodičom AlMgSi Φ8 mm cez skúšobnú svorku.

Rozvádzač RS204 bude pripojený ochranným vodičom FeZn Φ10. Vodiče ochranného pospájania musia vyhovovať HD 60364-5-54 (STN 33 2000-5-54).

Doplnková ochrana:

Prúdové chrániče (RCD)

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 415.1 sa prúdové chrániče s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30mA uznávajú ako doplnková ochrana. Táto doplnková ochrana sa musí zabezpečiť pre zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20A, ktoré sú určené pre používanie laikmi a na všeobecné použitie. Takisto zásuvky vo vonkajších priestoroch používané pre mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32A.

Doplnkové ochranné pospájanie

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 415.2 doplnkové ochranné pospájanie musí zahŕňať všetky súčasne prístupné neživé časti pripevnených zariadení a cudzie vodivé časti, vrátane hlavnej kovovej výstuže železobetónu, ak je to prakticky vykonateľné. Sústava pospájania musí byť spojená s ochrannými vodičmi všetkých zariadení vrátane ochranných vodičov zásuviek. Doplnkové ochranné pospájanie vykonať vodičom CY 6mm2 z/ž, pomocou príslušných svoriek.

Časť: SO 205.SR

SO 206 - Prípojka požiarnej vody

Časť: SO 206.ZT

Prípojka pre požiarnu vodu bude spolu s potrubím pre doplňovaciu vodu napojená na jestvujúci vodovod DN 700 a ukončená v navrhovanej spoločnej šachte uzatváracou armatúrou.

V šachte na potrubí DN 200 budú oceľové tvarovky a meranie prietoku vodomerom DN 150 a uzávery DN 200 pre budúci požiarny vodovod s hydrantmi.

Predpokladaná potreba vody pre požiar bude Q = 25 l.s-1.

Údaje budú novou káblovou trasou privedené do zberného miesta dát, umiestneného v šatniach pri OD-8.

Časť: SO 206.SR

SO 207 – Neobsadené.

SO 208 – Spevnené plochy

V rámci tohto stavebného objektu je riešená spevnená plocha s bezprašným povrchom pri SO 201 – Objekt regulácie kyslíka.

Spevnená plochy je riešená z cementobetónu. Nová spevnená plocha naväzuje na jestvujúcu vnútroareálovú spevnenú plochu.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Výkopy

Pred začatím výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a podzemných rozvodov, aby nedošlo k ich znehodnoteniu resp. poškodeniu

Výkopy pre spevnené plochy budú zrealizované rozšírené, kolmé. Výkopové práce budú realizované strojne v zemine 2. triedy ťažiteľnosti.

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. Na povrchu cestnej pláne, je nutné dosiahnuť Edef,2 = min. 50 MPa, a pomer Edef,2/Edef,1 < 2,5.

Pod betónovú vozovku je potrebné zrealizovať štrkový podsyp zhutnený na min. Edef2 ≥ 80 MPa pri Edef2 / Edef   ≤ 2,5.

Prebytočná časť vykopanej zeminy bude použitá na spätne zásypy, terénne úpravy okolia objektu, resp. zemina bude odvezená na skládku – suchú haldu U.S. Steel Košice.

Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Ak to nie je možné z rôznych dôvodov splniť, je možné použiť aj iné technologické postupy pri stavbe zemného telesa. Tieto však nie sú predmetom tohto projektu, lebo výber vhodného postupu závisí od aktuálnych pomerov na stavbe, čo nie je možné dopredu určiť.

Vykopaná zemina bude použitá v rámci spätných zásypov a terénnych úprav stavby. Prebytočná zemina bude uložená na suchej halde USS KE.

Konštrukcia vozovky

Konštrukcia spevnenej plochy:

- Betón C 30/37 – XF4	- Dmax 32	CB I			300 mm      STN EN 206-1

- Kari sieť 100x100x10 mm

- Kari sieť 100x100x10 mm

- Nestmelená vrstva zo štrkodrviny fr. 0-63 mm ŠD; 0/63 GC	400 mm      STN 73 6126

- Netkaná separačná geotextília, z primárnych surovín, cbr-test min. 2,35 kNpl. hmotnosť min. 200 g/m2, ťahová pevnosť 16/16 kN/m

Konštrukcia spolu:						700 mm

Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky musí byť Edef,2 ≥ 50 MPa a pomer Edef,2 / Edef,1 < 2,5.

Vrstva štrkodrviny bude od podložia oddelená separačnou geotextíliou s min. plošnou hmotnosťou 200 g/m2. Pre overenie správnosti návrhu požadujeme vykonať pred samotnou stavbou zhutňovací pokus, na ktorom sa overia navrhované parametre.

Netkaná separačná geotextília, z primárnych surovín, cbr-test min. 2,35 kN, pl. hmotnosť min. 200 g/m2, ťahová pevnosť 16/16 kN/m

Plocha spevnených plôch je 20,21 m2 .

Odvodnenie

Odvodnenie spevnených plôch  je riešené pozdĺžnym sklonom. Následne je voda odvedená do terénu.

## Súhrnné požiadavky na plochy a priestory

### Časť PC 01 - Prípojky elektrickej energie

Všetky stavebné práce sa budú uskutočňovať v rámci areálu U.S.Steel Košice, s.r.o. ďalej tiež USSK).

Vzhľadom na dostatočnú výmeru plôch areálu U. S. Steel Košice, s.r.o. budú všetky objekty a plochy zariadenia staveniska umiestnené na plochách vnútri areálu U. S. Steel Košice, s.r.o. vrátane potrebného kancelárskeho, sociálneho a hygienického, skladovacieho, či iného vybavenia pre potreby pracovníkov dodávateľov stavby. Na tieto účely sa predpokladá využitie štandardných kancelárskych, skladových alebo hygienických kontajnerov bežne používaných na účely zariadenia staveniska. Z uvedeného vyplýva, že počas realizácie stavby by nemali vznikať požiadavky na využitie priestorov jestvujúcich objektov (budov), ktoré sa nachádzajú v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. (pokiaľ tak nebude dohodnuté medzi zhotoviteľom a stavebníkom pri výbere dodávateľa stavby).

- Celková plocha staveniska pre realizáciu PC01 sa predpokladá vo výmere cca 3850 m2.

Požiadavky na plochy a priestory z pohľadu charakteru prác stavby PC01 je možné definovať nasledujúco :

- stavebné a elektromontážne práce vykonávané v priestoroch jestvujúcej rozvodne T80

- stavebné a montážne práce na jestvujúcom potrubnom moste a jestvujúcom, resp. nových káblových mostoch

Pre potreby realizácie prác PC01 sa predpokladá dočasný záber plôch v okolí trasy jestvujúcich alebo nových potrubných, resp. káblových mostov za účelom realizácie základových konštrukcií nových káblových mostov, resp. montážnych prác na konštrukciách jestvujúcich mostov. Takisto sa predpokladá dočasný záber plôch na dočasné uskladnenie kovových konštrukcií a ich „predmontáž“ do montovateľných konštrukčných celkov.

Stanovenie dočasného záberu plôch na umiestnenie jednotlivých častí zariadení staveniska bude predmetom ďalších stupňov projektovej prípravy stavby.

### Časť PC 02 - Prípojky potrubných rozvodov

Navrhovaná stavba z pohľadu požiadaviek na zastavanosť plôch má zväčša charakter realizácie stavieb pre umiestnenie potrubí a armatúr, resp. technologických zariadení (Chladič dusíka) spevnených plôch a základových konštrukcií pre podporné oceľové konštrukcie technologických zariadení. V súlade s tým je možné uviesť nasledujúce súhrnné požiadavky na plochy :

- Celková plocha staveniska je 2873,475 m2 .

Ostatné časti stavby charakteru pripojení na jestvujúce zdroje energií ( elektr. energia, príp. iné ) budú mať len lokálny charakter s minimálnymi požiadavkami na dočasný záber plochy pre stavenisko.

Uvedené informácie predstavujú plánované požiadavky na plochy  pre realizáciu stavby na jednotlivých staveniskách a nie plochy trvalej zastavanosti konštrukciami  ( stavebnými objektmi )  v danom území !

Veľkosť uvedených plôch môže byť prispôsobená požiadavkám vybraných zhotoviteľov na  objekty zariadenia staveniska, resp. možnosťami prevádzky U. S. Steel Košice, s.r.o.

## Podmienky prípravy územia

Vzhľadom na to, jednotlivé objekty sa navrhuje vybudovať na voľných plochách, nie je potrebná osobitná príprava územia pre výstavbu, pretože žiadne navrhované konštrukcie ( vrátane základov ) nevyžadujú pre svoju realizáciu búracie práce jestvujúcich konštrukcií väčšieho rozsahu, ani hrubé terénne úpravy.

Všetky základové konštrukcie budú realizované na pozemkoch charakteru rastlého terénu, resp. plochy so štrkovou konštrukčnou úpravou krytu.

Nové potrubia sa „napoja“ na systém jestvujúcich potrubí, ktorými sú v súčasnosti zásobovaní  jednotlivý odberatelia.

Káblové rozvody sa takisto napoja na existujúce inžinierske siete.

## Zemné práce – celkový rozsah

V rozsahu realizácie celej stavby predstavujú zemné práce výkopy pre základové konštrukcie  technologických zariadení ,  podperných konštrukcií,   výkopy rýh pre uloženie kanalizačných potrubí, potrubí vody a káblových rozvodov  VN a NN .

Rozsah zemných prác je predpokladaný v celkovom objeme:

Časť PC 01 - Prípojky elektrickej energie			cca 750 m3.

Časť PC 02 - Prípojky potrubných rozvodov			cca 1500 m3.

## Podzemná voda

Na základe súčasných poznatkov sa nepredpokladá, že konštrukcie realizované v  rámci rozsahu tejto stavby budú v styku s hladinou podzemnej vody. Na základe dostupných informácií sa hladina podzemnej vody v okolitej lokalite nachádza v hĺbke väčšej ako 3,5 m pod povrchom  a preto sa touto problematikou tento projekt nezaoberá.

Úroveň hladiny podzemnej vody a jej charakter v tejto lokalite nezakladá dôvod na osobitné opatrenia ochrany realizovaných základov.

# Údaje o prevádzke a technologickom vybavení stavby

Navrhovaná prevádzka „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ má charakter  prevádzky prípravy médií a prepravy médií. Je to systém potrubných a káblových rozvodov, ktorých cieľom  je:

- dodávka plynných a kvapalných médií potrebných pre prevádzku rozvojového územia

- napojenie na plynné médiá produkované v rozvojov území

- zabezpečenie elektrickej energie pre zásobovanie spotrebičov v rámci U. S. Steel Košice, s.r.o.

# Opis technologického procesu

## Opis riešenia prevádzkových súborov

### PC 01 – Prípojky elektrickej energie

### PS 101 Dozbrojenie rozvodne T80

Tento prevádzkový súbor rieši rozšírenie existujúcej rozvodne T80 o minimálne 5 nových polí, z ktorých by boli napájané vývody smerujúce do priestoru nového využitia rozvojového územia.

### Existujúci stav

Rozvodňa T80 je dvojsystémová, skriňového vyhotovenia, vzduchom izolovaná, výrobca AREVA, typ AHA 12-50-09.

Parametre rozvodne:

- Menovité napätie					12 kV

- Menovitý kmitočet					50 Hz

- Menovitý prúd prípojníc				4000 A

- Menovitý dynamický prúd				50 kA

- Menovitý krátkodobý prúd 3 sek			125 kA

- Vypínače v L01,L08,L09,L10,L12,L14		4000 A

- Vypínače v L06,L13					3150 A

- Vypínače v L02,L03,L04,L05			1250 A

- Napätie pohonov					220 V DC

- Ovládacie napätie 					220 V DC

Rozvádzač je vybavený núteným vetraním, keďže je dimenzovaný až na 4000 A.

Príklad vývodového poľa:

4

4

5

5

6

6

Popis prvkov:

1 	nízkonapäťová skrinka

2 	priestor prípojníc

3	priestor vypínača

4	dvierka NN skrinky

5	dvierka priestoru vypínača

6 	dvierka priestoru pripájania káblov

7 	vákuovým vypínač ECA

8 	výstupný uzemňovačov

9 	prúdový transformátorov (PTP)

10 	menič napätia (PTN)

11 	izolátor IVIS

12 	systém detekcie napätia (VDS) – IVIS

Rozvádzač je vyhotovenia Duplex (dvojité prípojnice) s vypínačom pre každú prípojnicu. Pričom pre konkrétnu rozvodňu T80 sú dodané vypínače iba pre jeden systém. Skrine jednotlivých systémov prípojníc sú chrbtom k sebe.

Rozvádzač T80 je umiestnený v samostatnej miestnosti 101 na 3. NP objektu T80.

### Navrhovaný stav

Rozvodňa T80 bude rozšírená o 5 nových polí identického vyhotovenia ako pôvodná rozvodňa, ale sú navrhnuté typy, ktoré sú aktuálne vo výrobných programoch.

Tento prevádzkový súbor ďalej rieši:

- pripojenie ochrán nových káblových vedení v rozvodni T80 do existujúceho riadiaceho a informačného systému.

- obchodné meranie 5 nových vývodov pre nové rozvojové územie s napojením do informačného systému DZ Energetika.

Doplňovaná časť rozvodne T80

Popis doplňovanej rozvodne:

- Doplňovaný rozvádzač bude vzduchom izolovaný, typovo testovaný a kovovo uzavretý vysokonapäťový rozvádzač pre vnútornú inštaláciu.

- Panel dopňovaného rozvádzača sa skladá z nasledujúcich oddelení:

  - Prípojnicový priestor

  - Priestor spínacieho zariadenia

  - Pripojovací priestor

  - Nízkonapäťový priestor

V prípade poruchy oblúka sa tlak vo všetkých troch oddeleniach všeobecne zníži.

- Priestor spínacieho zariadenia je vybavený výsuvným vákuovým vypínačom

- Pripojovací priestor obsahuje:

  - káblové koncovky

  - Prúdové transformátory

  - Ochranný uzemňovač

  - Zvodiče prepätia

  - Uzemňovaciu prípojnicu

Uzáver na vizuálnu kontrolu pevných kontaktov je možné otvárať a zatvárať jednotlivo v priestore spínacieho zariadenia.

- Nízkonapäťová priehradka je umiestnená vpredu. Elektrické spojenie medzi výsuvnou časťou a pevnou časťou panelu je realizované flexibilnými vodičmi a 64-pólovým nízkonapäťovým konektorom. Vodiče prúdového transformátora sú pripojené ku svorkám v nízkonapäťovom oddelení. Všetky ostatné vnútorné obvody panela sú zapojené do 10-pólových konektorov a zapojené do nízkonapäťového oddelenia. Sekundárne zariadenia (ochrana) sú inštalované vo dverách nízkonapäťového oddelenia a na montážnej doske.

Parametre doplňovanej rozvodne:

- Inštalácia 								v interiéri

- Počet fáz 								3

- Prípojnicový systém 							Back / Back (Duplex)

- Menovité napätie 							12,0 kV

- Prevádzkové napätie 							6,3 kV

- Menovitá frekvencia 							50 Hz

- Teplota okolitého vzduchu 						40 °C

- Menovitý normálny prúd prípojnice 					4000 A

- Maximálny povolený prúd prípojnice pri 40 °C 			4240 A

- Izolácia prípojnice 							bez

- Prípojnica priečna priečka 						s

- Menovitý krátkodobý výdržný prúd 					50 kA

- Menovitá doba trvania skratu 					3 s

- Menovitý špičkový výdržný prúd 					125 kA

- Menovitý skratový vypínací prúd 					50 kA

- Menovitý skratový zapínací prúd 					125 kA

- Stupeň krytia IP3XD

- Stupeň ochrany pre oddiely IP2X

- Kategória straty kontinuity služby					LSC2B

- Trieda prepážky 							PM

- Klasifikácia vnútorného oblúka 					IAC

- Typ prístupnosti predná / bočná / zadná 				A FLR

- Typ inštalácie 						voľne stojaci

- Káblový prístup 				 spredu/zozadu (voľne stojaci)

Príklad vývodového poľa:

Prepojovacie medziskrine

Ako vidno z obrázkov vývodových polí pôvodného typu rozvodne T80 a doplňovaných polí rozvodne T80, tak atypickým riešením budú prepojovacie medziskrine oboch prípojníc, ktoré budú prepájať prípojníc v pôvodnej skrini zoradených zvislo od L1 po L3 s prípojnicami v novej skrini zoradených do trojuholníka.

Medziskriňa bude voľne stojaca skriňa šírky takej, aby v rámci nej bolo možné vytvarovať prípojnice do požadovaného tvaru pre pripojenie na oboch stranách.

Všetky časti prepojovacej skrine (rámová konštrukcia, podperné izolátory, držiaky prípojníc, ako aj samotné prípojnice) musia byť navrhnuté na skratovú odolnosť 50 kA / 3 s.

### PS 102 VN káblové vedenia

Tento prevádzkový súbor rieši VN káblové vedenia smerujúce z rozvodne T80 smerom k novému rozvojovému územiu.

Je navrhnutých 5 nových VN káblových vedení trasovaných cez existujúci a nový KM.

- 2x VN vedenia pre napájanie podružnej rozvodne T82, ktoré budú tvorené 3 paralelnými 3-zväzkami kábla 6/10 kV N2XS2Y 1x240 mm2 + tienenie 25 mm2.

- 3x VN vedenia pre napájanie nového rozvojového územia, ktoré budú tvorené 4 paralelnými 3-zväzkami kábla 6/10 kV N2XS2Y 1x240 mm2 + tienenie 25 mm2.

Priemerná dĺžka všetkých nových vedení je cca 270 m.

VN vedenia z nových skríň rozvodne T80 sú trasované dole do priestoru pod rozvodňou T80, odkiaľ hneď pod stropom prejdú do susedného priestoru kondenzátora. Tu budú trasované po vnútornej stene až k vonkajšej stene objektu T80, kade vyjdú do vonkajšieho priestoru. Ďalej budú trasované po vonkajšej stene objektu T80 až na prednú hranu objektu stanovišťa transformátora T1. Medzi objektom stanovišťa T1 a existujúcim potrebným mostom bude postavený ponad existujúcu obslužnú komunikáciu nový káblový most. VN káble budú ďalej trasované po existujúcom potrubnom moste, ktorý bude upravený pre inštaláciu káblovej výzbroje pre nové VN káble. Z potrubného mosta za odbočkou potrubia pre dusík VN káble prejdú na nový káblový most, ktorým sa VN káble dostanú až k existujúcemu káblovému mostu. Na existujúcom káblovom moste budú káble trasované na opačnej osovej strane, ako sú trasované exitujúce káble. Tesne pred miestom, kde káblový most klesá pod potrubný most, káblové vedenia pre pre rozvojové územie DZ Energetika prejdú na nový káblový most, ktorého presná dĺžka bude upresnená v ďalších stupňoch dokumentácie. Presné miesto zaústenia VN káblových vedení zvažovanej technológie bude upresnené v ďalších stupňoch projektu.

### PS 103 Výzbroj káblových trás

Tento prevádzkový súbor rieši výzbroj pre nové VN káblové vedenia smerujúce z rozvodne T80 smerom k novému rozvojovému územiu.

Jedná sa o ťažkú výzbroj káblovej trasy v káblových priestoroch, kanáloch, šachtách a  mostoch.

V objekte rozvodne T80 je potrené riešiť stúpačky, ktoré sú navrhnuté z rebríkov šírky 600 mm. V priestore pod rozvodňou T80 a v priestore kondenzátora budú pod stropom a na stene namontované nové káblové lavičky šírky 600 mm. Rozostup medzi lavičkami bude 350 mm.

Na káblovom moste je navrhnutých 6 lavičky šírky 600 mm Rozostup jednotlivých lavičiek medzi sebou vychádza na 350 mm, príp. 400 mm.

Na každej lavičke bude pod káblami uložená požiarna doska cetris hrúbky 10 mm.

Na stúpajúcich trasách budú VN káble uchytené pevne na rebrík pomocou svoriek KOZ triangel.

### PS 104 Dozbrojenie rozvodne T46

Tento prevádzkový súbor rieši úpravy v rozvodni T46.1 v súvislosti s rezervným napájaním rozvojového územia DZ Energetika.

Pre toto napájanie bol vytypovaný existujúci voľný vývod v skrini č. 8, ktorý je plne vyzbrojený. Pre potreby nového napájania bude daný vývod vyzbrojený novými výkonovými poistkami veľkosti 100 A.

Úpravy tohto vývodu sa očakávajú iba v súvislosti s požiadavkou na obchodné meranie.

Obmedzenie tohto napájania je na hodnotu 150 kW, ale reálne bude napájať spotrebu cca 50 kW.

### PS 105 NN káblové vedenia

Tento prevádzkový súbor rieši NN káblové vedenie smerujúce z rozvodne T46.1 smerom k novej technológii.

Pre toto napájanie je navrhnutý kábel 1-CYKY 3x240+120 mm2 a bude trasované hlavne po existujúcich káblových trasách:

  - po káblovom moste medzi objektom rozvodne T46.1 a aparátom ASU09

  - po káblovom moste medzi objektom rozvodne aparátom ASU09 a rozvodňou T80, až po miesto odbočenia k novej technológii, od tohto miesta bude trasovaný kábel už na novom káblovom moste.

Celková dĺžka tohto vedenia je odhadovaná do 500 m.

### Časť PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov:

#### PS 201 – Prípojka kyslíka

ČPS 201.1 – Potrubné rozvody HP GOX

Predmetom riešenia tohto projektu je prívod kyslíka 2,7 MPa od existujúcich potrubí DN 500 na trase B do existujúcej regulačnej stanice rezacieho kyslíka.

Z potrubia kyslíka 2,7 MPa (HP GOX) je v súčasnosti napájané aj potrubie rezacieho kyslíka 1,5 MPa cez existujúcu redukčnú stanicu rezacieho kyslíka. Výkon redukčnej stanice je 4 000 Nm3/h. Redukčná stanica je umiestnená v objekte Kyslikárne pred halou aparátov. Nakoľko potrubie kyslíka, ktoré zásobuje redukčnú stanicu sa odstaví z prevádzky, bude vybudovaná nová prípojka HP GOX do existujúcej redukčnej stanice kyslíka.

Napojovacie miesto na rozvod kyslíka pre regulačnú stanicu rezacieho kyslíka bude existujúce potrubie 2 x DN 500 hutného kyslíka, na energotrase „B“ pri stĺpe č. 13b. Potrubie bude napojené na obidve rúry DN 500. Na odbočke bude osadená zdvojená uzatváracia armatúra s odvzdušnením medzikusu a odplyňovacia súprava.

Potrubie o svetlosti DN 150 bude uložené na hornom priečniku trasy B a bude privedené až k energotrase „A“ a po nej až k stĺpu č. 17, kde bude zvedené dole k existujúcej regulačnej stanici rezacieho kyslíka. Pre zaústením do existujúceho potrubia DN 200 bude osadená uzytváracia armatúra – hlavný uzáver kyslíka a odplyňovacia súprava.

Do existujúceho prívodného potrubia na výstupe z haly aparátov bude takisto osadená uzatváracia armatúr a odplyňovacia súprava.

Potrubie bude ukladané na podperách z ocele tr. S235. Kompenzácia teplotnej rozťažnosti bude U-kompenzátormi a prirodzená - lomami trasy. Spádovanie potrubia bude v súlade so spádom potrubného mosta. Odvod kondenzátu nie je potrebný.

ČPS 201.2 – Potrubné rozvody MP GOX

PJ 201.2.1 - Prípojka kyslíka MP GOX pre regulačné zariadenie kyslíka

V časti MP GOX (potrubie stredotlakového kyslíka) je riešená prípojka kyslíka od rozvojového územia DZ Energetika do regulačného zariadenia kyslíka do studeného vetra Vysokých pecí.

V súčasnosti je kyslík do studeného vetra privádzaný potrubím nízkotlakového kyslíka do sania turbodúchadiel TD1 až TD6.

Navrhované riešenie počíta s dodávkou kyslíka do výtlačného potrubia studeného vetra pre ohrievače vetra VP 1 až VP3.

Pre reguláciu dodávky MP GOX do studeného vetra sa navrhuje regulačné zariadenie MP GOX, ktoré bude zabezpečovať meranie prietoku a reguláciu množstva kyslíka, dodávaného do studeného vetra.

Technické riešenie

Napojovacie miesto na rozvod kyslíka pre regulačné zariadenie kyslíka bude výstupné miesto dodávky z nového kyslíkového aparátu o svetlosti DN 400 pri stĺpe č. 16 energotrasy A3. Na začiatku trasy bude osadená uzatváracia armatúra s pneumatickým ovládaním. Ovládanie armatúry bude z velína energetiky. Za armatúrou bude osadená odplyňovacia súprava. Ako ovládacie médium pre pneupohon bude použitý dusík. Zdroj dusíka bude existujúce potrubie dusíka na trase B2.

Potrubie o svetlosti DN 500 bude uložené na novonavrhovanej prietorovej konštrukcii – rieši časť Oceľové konštrukcie. Potrubie bude vedené ponad trasu A3 a následne bude vedené po trase A1 až k stĺpu č. 34, kde je presmerované na potrubie studeného vetra po ktorom je privedené do regulačného zariadenia kyslíka. Pred objektom regulačného zariadenia kyslíka je osadená uzatváracia armatúra – hlavný uzáver kyslíka. Pred uzatváracou armatúrou bude osadená odplyňovacia súprava.

Potrubie bude ukladané na podperách z ocele tr. S235. Kompenzácia teplotnej rozťažnosti bude U-kompenzátormi a prirodzená - lomami trasy. Spádovanie potrubia bude v súlade so spádom potrubného mosta. Odvod kondenzátu nie je potrebný.

PJ 201.2.2 - Regulačné zariadenie kyslíka do studeného vetra

Predmetom riešenia tohto projektu je regulácia a dávkovanie kyslíka do potrubia studeného vetra pre VP 1, 2, 3.

V súčasnosti je kyslík do studeného vetra privádzaný potrubím nízkotlakového kyslíka do sania turbodúchadiel TD1 až TD6.

Navrhované riešenie počíta s dodávkou kyslíka do výtlačného potrubia studeného vetra pre ohrievače vetra VP 1 až VP3.

Pre reguláciu dodávky MP GOX do studeného vetra sa navrhuje regulačné zariadenie MP GOX, ktoré bude zabezpečovať meranie prietoku a reguláciu množstva kyslíka, dodávaného do studeného vetra.

Základné údaje:

Kyslík:

Prevádzkový pretlak na vstupe:					0,5 – 0,6 MPa

Teplota:								do 30 °C

Prietok: 								max. 27 000 Nm3/h

Svetlosť potrubia							DN 500

Rýchlosť prúdenia pri tlaku 0,5 MPa					cca 7 m/s

Dusík:

Prevádzkový pretlak na vstupe:					0,5 – 0,58 MPa

Teplota:								do 30 °C

Prietok: 								max. 20 Nm3/h

Svetlosť potrubia							DN 25

Regulačné zariadenie pre dávkovanie dusíka do studeného vetra pre VP1, 2, 3 bude umiestnené za Plynočistiarňou pre VP1 a 2 pod trasou studeného vetra z Hutnej strojovne na Vysoké pece.

Regulačné zariadenie bude osadené v samostatnej jednopodlažnej betónovej budove o pôdorysných rozmeroch cca 9,1 x 6,6 m, pod potrubím studeného vetra pri stojke č. L11. Regulačné zariadenie bude tvoriť samostatný požiarny úsek. Rozvádzače budú umiestnené v samostatnej miestnosti.

Stavebný objekt je navrhnutý ako celok železobetónový. Nosné steny a atika sú železobetónové hr. 300mm z betónu tr. C25/30 , oceľ B500A.

Prívod kyslíka pre regulačné zariadenie je riešený v PJ 201.02.01.

Regulačné zariadenie sa skladá z 3 samostatných regulačných radov – pre každú Vysokú pece jeden.

Každý regulačný rad sa skladá z nasledovných prvkov:

- Uzatváracia armatúra na vstupe s pneumatickým ovládaním.

- Odplyňovacia súprava

- Snímač vstupného tlaku

- Meranie prietoku s korekciou na tlak a teplotu

- Filter mechanický

- Zdvojený bezpečnostný rýchlouzáver s pneumatickým ovládaním

- Regulačná armatúra s pneumatickým ovládaním

- Snímač tlaku za regulačnou armatúrou

- Poistný ventil

- Manostat maximálneho tlaku

- Uzatváracia armatúra na výstupe s pneumatickým ovládaním.

- Obtoková súprava s uzatváracími armatúrami a ručným regulačný ventilom

Výstup z regulačného zariadenia bude zaústený do potrubia studeného vetra. V mieste zaústenia bude osadená uzatváracia armatúra s pneumatickým ovládaním, spätná klapka a odplyňovacia súprava.

Na vstupe do regulačného zariadenia bude osadená uzatváracia armatúra – hlavný uzáver kyslíka.

Regulácia dávkovania bude riadená od snímača obsahu kyslíka v studenom vetre, ktorý bude osadený za miestom zaústenia kyslíka do studeného vetra. Požadovaný stupeň obohatenia studeného vetra kyslíkom bude riadiť prevádzka Vysokých pecí.

V miestnosti regulačného zariadenia bude kontrolovaná atmosféra snímačom obsahu kyslíka vo vzduchu s prenosom údajov do velínov Vysokých pecí.

Ako zdroj dusíka pre ovládanie armatúr bude slúžiť existujúce potrubie dusíka na trase A1. Svetlosť prípojky bude DN 25. Ako núdzový zdroj dusíka bude slúžiť batéria 4 ks fliaš dusíka s obsahom 50 l. Pri tlaku vo fľašiach 20 MPa bude zásoba kyslíka cca 30 m3.

Maximálne projektované prietoky kyslíka do studeného vetra:

VP1 – 7 000 Nm3/h

VP2 – 8 000 Nm3/h

VP3 – 7 000 Nm3/h

V okolí regulačného zariadenia sa nachádzajú:

- Spaľovací komín VP plynu – vo vzdialenosti 30 m

- Spaľovací komín KP plynu – vo vzdialenosti 50 m

- Chladiace veže - vo vzdialenosti 17 m

- Regulačná stanica zemného plynu - vo vzdialenosti 25 m

- Expanzná turbína VP plynu - vo vzdialenosti 25 m

Požiadavky na obsluhu a údržbu regulačného zariadenia kyslíka:

Zariadenie regulácie kyslíka bude štandardne prevádzkované v automatickom režime. Predpokladá sa kontrola stavu zariadenia 1 x za smenu so zápisom do prevádzkového denníka.

Kvalifikácia obsluhy:

- Vyžaduje sa obsluha s oprávnením pre obsluhu vyhradených zariadení plynových. Oprávnenie vydáva oprávnená právnická osoba.

Požiadavky na OOPP:

- Antistatické oblečenie, čisté, bez mastnoty.

- Prenosný analyzátor kyslíka

ČPS 201.3 – Oceľové konštrukcie

V tomto projekte sú riešené podpery potrubia 1 až 92 a dve obslužné plošiny armatúr situované medzi podperami 87/88 a za podperou 92

Popis konštrukcie

Potrubná trasa PS 201 vedie od podpery 1 po podperu 92. Podpery 1 až 46 sú na novovytvorených oceľových potrubných mostoch – Most 02 až Most 10. Podpera 47 je na vykonzolovanej konštrukcii na jestvujúcej stojke. Podpery 48 až 78 sú na jestvujúcom potrubí DN3600. Podpery 79 až 92 sú na jestvujúcom potrubí DN1400.

Podpery 1 až 46 – nové potrubné mosty

V úseku medzi podperami 1 až 46 prebieha potrubie PS 201 po nových potrubných mostoch – Most 02 až Most 10. Všetky mosty sú vytvorené medzi jestvujúcimi podperami potrubí. Mosty tvoria priehradové sústavy o šírke zhodnej so šírkou jestvujúcich podpier 2,4 m. Potrubie je na mostoch uložené vykonzolovane vo vzdialenosti 400 mm os osi priehradového nosníka mostu.

Mosty sú dvoch typov:

Mosty 01, 05, 06, 09 a 10 tvoria dve zvislé priehradové sústavy o výške 1,5 m. Horné aj dolné pásy ako aj krajné diagonály sú z profilov HEA, zvyšné diagonály a zvislice sú zo štvorcových trubiek. Horné pásy sú vzájomne prepojené vodorovnými priečkami a diagonálami., Každá druhá priečka je z IPE profilu a slúži pre uloženie potrubia a je vykonzolovaná 700 mm na obe strany mosta. Tieto uloženia sú od seba vzdialené do 6 m. Zvyšné vodorovné priečky a diagonály vodorovného zavetrovania sú zo štvorcových trubiek.

Mosty 03, 04, 07, 08 majú hornú uzavretú priehradovú konštrukciu. Sú navrhnuté preto aby sa nové konštrukcie vyhli dilatačným kolenám jestvujúceho potrubia. Nosnú konštrukciu týchto mostov tvoria dve zvislé priehradové sústavy o výške 1,7 m. Horné a dolné pásy ako aj krajné diagonály sú z profilov HEA, zvyšné diagonály a zvislice sú zo štvorcových trubiek. Horné aj dolné pásy sú vzájomne prepojené vodorovnými priečkami a diagonálami. Každá druhá priečka pri dolnom páse je z IPE profilu a slúži pre uloženie potrubia a je vykonzolovaná 700 mm na obe strany mosta. Tieto uloženia sú od seba vzdialené do 6 m. Zvyšné vodorovné priečky a diagonály vodorovného zavetrovania sú zo štvorcových trubiek.

Most 02 má rozpätie 17,870  a 6 priehrad, Most 03 má rozpätie 25,890  a 10 priehrad, Most 04 má rozpätie 26,040  a 10 priehrad, Most 05 má rozpätie 26,476  a 10 priehrad, Most 06 má rozpätie 17,416  a 6 priehrad, Most 07 má rozpätie 15,970  a 6 priehrad, Most 08 má rozpätie 27,450  a 10 priehrad, Most 09 má rozpätie 25,800  a 10 priehrad a Most 10 má rozpätie 14,040  a 6 priehrad. Most 05 a Most 06 majú v rámci poslednej resp. prvej priehrady riešené vykonzolovanie do bokov pre riešenie podopretia kolena potrubia.

Uloženie mostov na jestvujúce stĺpy potrubnej trasy bude vždy na jednej strane pevné a na druhej posuvné.

Podpera 47 – vykonzolovaná podpera

Podpera 47 je vytvorená ako Most 11. Je to úložná priečla potrubia z profilu IPE umiestnená vo vzdialenosti 2,8 m od jestvujúcej podpery potrubí v úrovni jej vrcholu. Táto priečla má celkovú dĺžku 3,8 m. Je podopretá dvoma konzolami z profilov HEA z jestvujúcich stĺpov potrubnej trasy. Konzoly sú vo vzájomnej vzdialenosti 2,4 m. Vo zvislom smere sú jej konce konzol podpreté vzperami HEA do kotvení stĺpov jestvujúcej podpery. Táto konštrukcia má v úrovni priečle vodorovné zavetrovanie jednou diagonálou a zavetrovanie je aj medzi vzperami a stĺpmi jestvujúcej podpery. Prúty zavetrovaní sú zo štvorcových trubiek.

Podpery 48 až 92 – na jestvujúcom potrubí DN3600

Nové potrubie je na jestvujúce potrubie DN3600 uložené dvoma spôsobmi:

V úseku podper 48 až 53 je nové potrubie uložené na boku jestvujúceho potrubia DN3600. Vzájomná vzdialenosť osí potrubí je 1,76 m vodorovne a 2,039 m zvislo. Úložnú OK tvorí priečla podopretá stĺpikom z profilu HEA obe ukotvené do steny jestvujúceho potrubia. Kotvenia budú riešené v miestach jestvujúcich prstencových výstuh potrubia DN3600.

V úseku podper 54 až 78 je nové potrubie uložené v osi jestvujúceho potrubia DN3600 na d jeho lávkou a sústavou na ňom uložených jestvujúcich potrubí a vedení. Os nového potrubia je 5,8 m nad osou potrubia DN3600. Úložnú OK tvorí rám s dvoma stĺpmi vo vzájomnej vzdialenosti 0,9 m prepojenými úložnou priečlou všetko z profilu HEA. Kotvenia budú riešené v miestach jestvujúcich prstencových výstuh potrubia DN3600.

Podpery 67, 68 podopierajú dilatačné koleno. Pre jeho uloženie je vytvorená konštrukcia z profilov HEA s diagonálami a priečkami zo štvorcových trubiek.

Podpery 79 až 92 – na jestvujúcom potrubí DN1400

Podpery 78 až 82 sú na jestvujúcom potrubí DN1400, ktoré je súčasťou trojice potrubí. Potrubie PS 201 bude uložené v osi jestvujúceho potrubia na rámoch s rámovou priečlou podopretou dvoma stojkami, všetko z profilov HEA. Stojky budú vo vzájomnej vzdialenosti 1,3 m a sú ukotvené do steny jestvujúceho potrubia, ktoré bude v miestach uložení vystužené prstencami. Vzájomná vzdialenosť uložení je 6,0 m.

Plošiny 01 a 02 – plošiny s dvoma úrovňami

Obe plošiny sú riešené zhodne a ich účelom je prístup k armatúram na novom potrubí ako aj k novým armatúram na troch jestvujúcich potrubiach DN1400.

Plošina 01 je situovaná medzi podperami nového potrubia 87 a 88, plošina 02 na konci trasy potrubia PS 201 za podperou 92. Plošiny majú dve úrovne, dolná na výške +229,500 a horná na výške ++231,960.

Pôdorysný rozmer oboch plošín je 3,855 x 7,500 m kde dlhšia strana je kolmo na smer potrubí. Podlahy plošín tvorí oceľový rošt, plošiny sú po obvode opatrené zábradliami, Prístup na dolnú úroveň je dvoma rebríkmi s ochranným košom po stranách jestvujúcich potrubí. Prístup na hornú úroveň je z dolnej úrovne jedným rebríkom s ochranným košom situovaným na okraji plošina ja jej kratšej strane. Na dolnej úrovni je pre prístup k rebríku vytvorená vykonzolovaná plošinka s pôdorysným rozmerom 1,0 x 1,6 m.

Podlahový rošt plošín je uložený na sústave plošinových nosníkov IPE, poprípade U na okrajoch. Tieto nosníky sú uložené na dva prievlaky vo vzájomnej vzdialenosti 2,5 m. Jeden prievlak je pri dlhšom okraji plošiny a plošinové nosníky sú cez druhý prievlak vykonzolované s konzolou 1,3 m.

Prievlaky hornej a dolnej úrovne sú prepojené šiestimi stĺpmi HEA, na koncoch prievlakov a uprostred prievlakov. Zvislé stuženie medzi úrovňami plošiny je situované na kratších okrajoch medzi stĺpmi a je riešené skríženými diagonálami zo štvorcových trubiek.

Prievlaky dolnej úrovne sú podopreté štyrmi stĺpmi HEA, kotvenými do základu na výške +223,750. Kotenie je štvoricami lepených kotevných skrutiek cez pätnú dosku vystuženú zvislými výstuhami. Tieto vzájomná vzdialenosť dvojice stĺpov pod jedným prievlakom je 3,0 m. Štvorica stĺpov he vo všetkých štyroch stranách zavetrovaná skríženými diagonálami v dvoch priehradách s priečlami v polovici ich výšky. Prvky zavetrovania sú zo štvorcových trubiek. V rovinách prievlakov sú od polovice výšky stĺpov ku koncom prievlakov šikmé vzpery z profilov HEA.

Materiál a hmotnosť OK

Oceľové konštrukcie sú navrhnuté z ocele S235. Konštrukcie sú podľa STN EN 1090-2 zaradené do triedy zhotovenia EXC 2.

Celková hmotnosť OK podľa výkazu materiálu je 57 975 kg. Rozčlenenie hmotnosti podľa jednotlivých častí konštrukcie je v priloženom výkaze materiálu.

ČPS 201.4 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu a uzemnenie

Predmetom tejto projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) je prevádzkový rozvod silnoprúdu (PRS) pre novozriaďovanú redukčnú stanicu kyslíka, ktorá dodáva regulované množstvo kyslíka pre obohatenie studeného vetra pre vysoké pece VP1 až VP3. Správcom média je DZ energetika, ale riadenie pridávania kyslíka je regulované na DZ Vysoké pece.

Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny „B“ v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. – MPSVR SR.

ROZVODNÉ SIETE

3/PEN AC 230/400V, 50Hz, TN-C-S – istený vývod v NN rozvádzači

1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S – prípojka pre RD201

OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019, siete do 1000V:

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom za normálnej prevádzky (živých častí) - základná ochrana:

  - dvojitou, alebo zosilnenou izoláciou čl. 412

  - zábranami alebo krytmi čl. A2

- ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom pri poruche (neživých častí):

- samočinným odpojením napájania čl.: 411.3.2

- doplnková ochrana prúdovým chráničom čl. 415.1

- doplnkovým ochranným pospájaním čl.: 415.2

OCHRANA  PROTI  PREŤAŽENIU A SKRATU

Obvody sú proti preťaženiu a skratu chránené ističmi a poistkami.

STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE

Podľa STN 34 1610 :

- 2. stupeň – silové napájanie 230/400V – z dvoch nezávislých prívodov na strane VN

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Pi = 1kW, Ps = 0,5Kw

POPIS RIEŠENIA

Prípojka NN pre rozvádzač RD201

Napájanie rozvádzača ASRTP – RD201 v kyslíkovej stanici bude z jestvujúceho NN rozvádzača v rozvodni kompresorovej stanice pre VP3 - RM211-7-1B. Výber vhodného poľa sa vykoná počas spracovania realizačného projektu. Vzhľadom na dĺžku prípojného kábla  nevychádza impedancia slučky pri kritériu vypnutia do 0,4s ba ani do 5s. Z toho dôvodu je do vývodu zaradený prúdový chránič zabezpečujúci vypnutie slučky pri poruchovom  prúde už do 30mA.

Prípojný kábel bude vedený z kompresorovej stanice VP3 v káblovom kanáli až ku výstupnému domčeku, kde vystúpa na potrubný most, po ktorom bude vedený až ku kyslíkovej stanici, kde sa zaústi do rozvodne stanice. Prestupy kábla medzi požiarnymi úsekmi sa utesnia protipožiarnou upchávkou. Pre vedenie kábla sa využijú čiastočne jestvujúce káblové lávky či rošty, resp. sa doplnia nové. Trasa môže byť spoločná aj s prípojkou ELI (SO 201.EE) a optickým komunikačným káblom riešeným v ČPS 201.6 – ASRTP.

Uzemnenie technologického zariadenia kyslíkovej stanice

Projekt rieši uzemnenie potrubného rozvodu kyslíkovej stanice ako ochranu proti účinkom statickej elektriny. Uzemnia sa jednotlivé vetvy kyslíkového a dusíkového potrubia pred a za stanicou. Pre uzemnenie sa použije vodič AlMgSi a štandardné bleskozvodné svorky. Dodávateľ potrubia pripraví vhodné prípojné body.  Jednotlivé dielčie úseky potrubí a armatúr tvoria vodivé spoje zváraním, alebo skrutkové spoje sú vodivo prepojené použitím vejárových podložiek.

Uzemnenie potrubia je realizované na obvodovú HUP tvorenú pásom FeZn 20x3 po vnútornom obvode stavby. HUP je potom pripojená na základový uzemňovač stavby – HUP a jej uzemnenie rieši ELI v SO 201.EE.

Mimo samotnej budovy kyslíkovej stanice sa nové potrubia prizemnia na oceľovú konštrukciu podperného bodu potrubného mosta, ktorý tvorí náhodný zvod pripojený na uzemňovač.

Ochrana proti prepätiu

Rozvádzač v kompresorov stanici nie je vybavený na vstupe prepäťovou ochranou – doporučujeme doplniť. Rozvádzač RD201 je vybavený na vstupe prepäťovou ochranou T1+T2 (B+C).

ČPS 201.5 – Meranie a regulácia

Predmetom tejto projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) je systém MaR pre novozriaďovanú redukčnú stanicu kyslíka, ktorá dodáva regulované množstvo kyslíka pre obohatenie studeného vetra pre vysoké pece VP1 až VP3. Správcom média je DZ energetika, ale riadenie pridávania kyslíka je regulované na DZ Vysoké pece.

PROJEKT RIEŠI

- Dodávku snímačov technologických veličín s diaľkovým prenosom;

- prepojovaciu kabeláž do rozvádzača RD201 vrátane nosnej časti.

PROJEKT NERIEŠI

- Dodávku rozvádzača RD201 – rieši ČPS 201.6 - ASRTP

- napájanie rozvádzača RD201 – rieši ČPS 201.4 - PRS

- odbery pre inštaláciu snímačov vrátane príslušných armatúr a impulzných potrubí – rieši ČPS 201.2 – Potrubné rozvody MP GOX (TG);

- dodávku akčných členov – uzatváracích a regulačných armatúr s diaľkovým ovládaním vrátane elektropneumatických prevodníkov - rieši ČPS 201.2 – TG

- prívod a rozvod ovládacieho dusíka k E/P prevodníkom armatúr - rieši ČPS 201.2 – TG;

- osvetlenie a uzemňovač kyslíkovej stanice – rieši SO 201.EE – elektroinštalácia.

Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny „B“ v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. – MPSVR SR.

ROZVODNÉ SIETE

1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S – ovládacie napätie

1M DC 24V, PELV – väzby na riadiaci systém

OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019, siete do 1000V:

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom od živých a neživých častí :

- malým napätím (PELV) čl. 414

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom za normálnej prevádzky (živých častí) - základná ochrana:

  - dvojitou, alebo zosilnenou izoláciou čl. 412

  - zábranami alebo krytmi čl. A2

- ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom pri poruche (neživých častí):

- samočinným odpojením napájania čl.: 411.3.2

- doplnkovým ochranným pospájaním čl.: 415.2

OCHRANA  PROTI  PREŤAŽENIU A SKRATU

Obvody sú proti preťaženiu a skratu chránené ističmi a poistkami.

STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE

Podľa STN 34 1610 :

- 1. stupeň – zabezpečené napájanie zo zdroja UPS pre napájanie snímačov a  ovládacie napätie armatúr – rieši ČPS 201.6 - ASRTP;

- 2. stupeň – silové napájanie 230/400V – z dvoch nezávislých prívodov na strane VN

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Minimálna.

POPIS RIEŠENIA

Snímače

Všetky snímače budú elektronické s prúdovým výstupom 4-20mA. Iný prívod el. energie sa nepredpokladá. Snímače budú prednostne vybavené komunikáciou HART pre servisné účely. Snímače na kyslíku budú dodané v príslušnom prevedení, odmastené s prvkami odolnými kyslíku.

Snímače teploty

Uvažované je použitie kompaktných snímačov s meracím elementom Pt100 so zabudovaným programovateľným prevodníkom HART v hlavici teplomera. Snímače prednostne budú v prevedení s jímkou zabudované do návarku v dodávke TG.

Uvažuje sa tiež s meraním teploty v stanici priestorovým snímačom.

Snímače tlaku

Navrhované sú snímače v prevedení pre kyslík. Snímače budú montované priamo na odber, alebo ako oddialané, pripojené nerezovým impulzným potrubím. Trojcestný skúšobný ventil a potrubie bude súčasťou dodávky MaR.  Snímače slúžiace na korekciu prietoku budú v absolútnom prevedení.

Ako prídavné snímače – bezpečnostný prvok sú uvažované tiež snímače tlaku s kontaktným výstupom

Snímače prietoku

Pre meranie množstva kyslíka v jednotlivých vetvách sú uvažované vírové prietokomery v prevedení pre kyslík. Optimálne meranie bude vyžadovať redukciu potrubia – meraciu trať zaistí TG.

Súčasťou meradla budú aj korekčné snímače teploty a tlaku v absolútnych jednotkách.

Snímače obsahu kyslíka

Pre snímanie obsahu kyslíka vo výstupnom potrubí studeného vetra sú uvažované elektrochemické odberové snímače. Snímače budú umiestnené na výstupnom potrubí studených vetrov vo vzdialenosti cca 30m za kyslíkovou stanicou, kde už bude zabezpečené dostatočné premiešanie zmesi – vzduch/kyslík. Pre snímače bude zriadená obslužná plošina. Snímače budú doplnené o príslušenstvo na úpravu vzorky – filter, redukčný ventil a pod.

Okrem snímania obsahu kyslíka v studenom vetre sa bude snímať aj koncentrácia kyslíka v priestore okolo redukčných staníc – ako informácia o výraznej netesnosti na potrubnom rozvode kyslíka. Únik kyslíka bude signalizovaný aj na mieste opticky a akusticky.

Akčné orgány

Všetky použité akčné orgány sú pneumatické, ovládané prednostne piestovými jednočinnými pneupohonmi. Súčasťou pohonov  sú aj 2/3 ventilové súpravy. Ovládacie médium je dusík 0,6MPa.  U redukčných ventilov môžu byť použité aj membránové pohony s E/P prevodníkom a korektorom ovládaným signálom 4-20mA. Predpokladá sa aj údaj o polohe armatúry na úrovni 4-20mA. Armatúry budú vybavené aj polohovými snímačmi otv./zatv.

Armatúry a E/P ventilové súpravy budú súčasťou ich dodávky v rámci TG. Ovládacie napätie 2/3  ventilových súprav je 24VDC.

Ochrana proti prepätiu

Pre samotné snímače a akčné orgány nie je riešená – nachádzajú sa v krytej miestnosti. Vonkajšie snímače budú inštalované do priestoru LPZOB, resp. prepojovacia kabeláž bude vedená v kovových uzemnených rúrkach alebo žľaboch.

Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny

Rieši projekt ELI v rámci SO 201.

ČPS 201.6 – ASRTP

Predmetom tejto projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) je systém ASRTP pre novozriaďovanú redukčnú stanicu kyslíka, ktorá dodáva regulované množstvo kyslíka pre obohatenie studeného vetra pre vysoké pece VP1 až VP3. Správcom média je DZ energetika, ale riadenie pridávania kyslíka je regulované na DZ Vysoké pece.

PROJEKT RIEŠI

- Dodávku rozšírenia riadiaceho systému na plynočistiarni VP1;

- rozvádzač rozšírenia PLC na kyslíkovej stanici RD201;

- dozbrojenie rozvádzača RA06.2 v kompresorovej stanici VP1;

- dátový optický kábel medzi kompresorovou stanicou VP1 a kyslíkovou stanicou.

PROJEKT NERIEŠI

- PLC v plynočistiarni a kompresorovej stanici VP1 – rozvádzače RA06 a RA06.2 – jestvujúce zariadenie;

- komunikáciu PLC v plynočistiarni VP1 na centrálne PLC vo velínoch VP1 až VP3 – jestvujúce zariadenie;

- snímače a akčné orgány kyslíkovej stanice vrátane pripojovacej kabeláže do RD201 – rieši ČPS 201.5 – MaR;

- ovládanie vstupnej armatúry YV 02003 na prívode kyslíka z ASU10 – potrubie DN500 – vetva S11 – zaradené do RS pre PS 203/204;

- napájanie rozvádzača RD201 – rieši ČPS 201.4 – PRS;

- osvetlenie a uzemňovač kyslíkovej stanice – rieši SO 201.EE – elektroinštalácia.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny „B“ v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. – MPSVR SR.

ROZVODNÉ SIETE

1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S – napájanie RD201

1M DC 24V, PELV – riadiaci systém

OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019, siete do 1000V:

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom od živých a neživých častí :

- malým napätím (PELV) čl. 414

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom za normálnej prevádzky (živých častí) - základná ochrana:

  - dvojitou, alebo zosilnenou izoláciou čl. 412

  - zábranami alebo krytmi čl. A2

- ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom pri poruche (neživých častí):

- samočinným odpojením napájania čl.: 411.3.2

- doplnková ochrana prúdovým chráničom čl.: 415.1

- doplnkovým ochranným pospájaním čl.: 415.2

OCHRANA  PROTI  PREŤAŽENIU A SKRATU

Obvody sú proti preťaženiu a skratu chránené ističmi a poistkami.

STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE

Podľa STN 34 1610 :

- 1. stupeň – zabezpečené napájanie zo zdroja UPS pre napájanie snímačov

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Minimálna.

#### PS 202 – Prípojka dusíka

ČPS 202.1 – Potrubné rozvody HP GAN

PJ 202.1.1 – Prípojka dusíka HP GAN pre Vysoké pece

V časti Prípojka vysokotlakového dusíka (HP GAN) je riešená prípojka dusíka 2 MPa od rozvojového územia DZ Energetika do novonavrhovanej regulačnej stanice dusíka pre Vysoké pece. Okrem toho bude riešené prepojenie dusíka HP GAN od rozvojového územia po existujúce potrubie dusíka pre Oceliarne.

HP GAN bude slúžiť pre zásobovanie nasledujúcich spotrebičov:

- Oceliarne pre dodávku dusíka pre spodné fúkanie do konvertorov a pre vákuovanie ocele.

- Vysoké pece pre dodávku dusíka pre Mlynicu uhlia, vrtačky a ako náhradný zdroj pre chladenie sadzobne VP3 v prípade poruchy na existujúcej regulačnej stanici 0,6/0,17 MPa.

Požadované tlakové úrovne jednotlivých odberateľov sú nasledovné:

Oceliarne – maximálny pretlak je 2,0 MPa.

Mlynica uhlia – otvárací pretlak existujúcich akumulačných nádob je 1,6 MPa. Požiadavka prevádzky je dosahovať vstupný pretlak čo najbližšie k uvedenej hranici.

Chladenie sadzobne VP3 – Požadovaný pretlak je 0,17 MPa.

Z uvedeného vyplýva nasledovné riešenie:

Výstupné potrubie z rozvojového územia bude zásobované tlakom 2 MPa. Prívod dusíka pre jednotlivé odbery bude cez regulačné zariadenia.

Napojovacie miesto na rozvod dusíka pre Vysoké pece a Oceliarne bude výstupné miesto dodávky z nového kyslíkového aparátu o svetlosti DN 200 pri stĺpe č. 16 energotrasy A3. Na začiatku trasy bude osadená uzatváracia armatúra DN 300 s ručným ovládaním. Za armatúrou bude osadený snímač tlaku. Následne sa potrubie rozvetví na dve časti:

Vetva pre Oceliarne o svetlosti DN 150 bude privedená na novonavrhovanej prietorovej konštrukcii – rieši časť Oceľové konštrukcie, k energotrase B2 a bude zaústená do existujúceho potrubia DN 150, vedúceho do Oceliarní. Zaústenie bude vykonané počas odstávky DZ Oceliarne pri beztlakovom potrubí.

Vetva pre Vysoké pece o svetlosti DN 300 bude uložená na novonavrhovanej priestorovej konštrukcii – rieši časť Oceľové konštrukcie. Potrubie bude vedené ponad trasu A3 a následne bude vedené po trase A4 až po odbočku potrubia nízkotlakového dusíka do kompresorovne VP 3. ďalej bude potrubie vedené= po potrubí nízkotlakového dusíka až k objektu existujúcej ohrievacej stanice oleja, ktorá sa v súčasnosti využíva ako sklad náhradných dielov. V tomto objete bude osadená regulačná stanica dusíka pre zásobovanie Vysokých pecí.

Pred objektom regulačnej stanice je osadená uzatváracia armatúra – hlavný uzáver dusíka.

Potrubie bude ukladané na podperách z ocele tr. S235. Kompenzácia teplotnej rozťažnosti bude U-kompenzátormi a prirodzená - lomami trasy. Spádovanie potrubia bude v súlade so spádom potrubného mosta. Odvod kondenzátu nie je potrebný.

PJ 202.1.2 – Regulačná stanica dusíka pre Vysoké pece

Predmetom riešenia tohto projektu je návrh regulačných staníc pre zásobovanie spotrebičov na DZ Vysoké pece dusíkom. Jedná sa dodávku dusíka pre Mlynicu uhlia, vrtačky VP1, 2, 3 a ako náhradný zdroj pre chladenie sadzobne VP3 v prípade poruchy na existujúcej regulačnej stanici 0,6/0,17 MPa.

Regulačné stanice budú umiestnené v existujúcom objekte Ohrievacej stanice olejov, ktorý je v súčasnosti využívaný ako sklady. V tomto objekte sa vykoná vybúranie priečky a oprava omietok a podláh. Zároveň sa zrekonštruuje elektroinštalácia objektu v zmysle platných predpisov.

Regulačné stanice pre Mlynicu uhlia budú dvojradové  jednostupňové v zapojení regulátor + monitor. Proti zvýšeniu výstupného tlaku budú istené poistným ventilom. Na vstupe bude osadený veľkokapacitný filter a meranie prietoku s obtokom.

Regulačná stanica pre vŕtačky VP1, 2, 3 bude dvojradová  jednostupňová v zapojení regulátor + monitor. Proti zvýšeniu výstupného tlaku bude istená poistným ventilom. Na vstupe bude osadený veľkokapacitný filter a meranie prietoku s obtokom.

Regulačná stanica pre chladenie sadzobne VP3 bude jednoradová  jednostupňová v zapojení regulátor + monitor. Proti zvýšeniu výstupného tlaku bude istená poistným ventilom. Na vstupe bude osadený veľkokapacitný filter a meranie prietoku s obtokom.

Každý regulačný rad sa skladá z nasledovných komponentov:

- Uzatváracia armatúra na vstupe

- Veľkokapacitný filter s obtokom

- Meracia trať s korekciou na tlak a teplotu s obtokom

- Regulátor tlaku v zapojení regulátor + monitor

- Poistný ventil

- Uzatváracia armatúra na výstupe

- Snímač tlaku s prenosom do velína Vysokých pecí

Obtok regulačnej rady je tvorený dvojicou uzatváracích armatúr, medzi ktorými je vložený ručný regulačný ventil.

Výstupné potrubia z regulačných staníc budú zaústené do existujúcich potrubí, vedúcich k spotrebičom, ktoré sú vedené ponad strechu regulačnej stanice dusíka.

Pred objektom regulačnej stanice je osadená uzatváracia armatúra – hlavný uzáver dusíka.

Potrubie bude ukladané na podperách z ocele tr. S235. Kompenzácia teplotnej rozťažnosti bude U-kompenzátormi a prirodzená - lomami trasy. Odvod kondenzátu nie je potrebný.

Okrem toho sa na žiadosť prevádzky osadí chladič dusíka pred existujúcu regulačnú stanicu dusíka pre chladenie sadzobne VP3. Dusík bude chladený v novom výmenníku plyn-voda chladiacou vodou, ktorá slúži v súčasnosti na chladenie kompresorov. Chladič dusíka bude umiestnený pred regulačnou stanicou na novom betónovom základe.

ČPS 202.2 – Potrubné rozvody MP GAN

Predmetom riešenia tohto projektu je prívod dusíka 0,6 MPa od výstupného miesta dodávky z nového kyslíkového aparátu do existujúcich potrubných rozvodov dusíka.

Dusík MP GAN (0,6 MPa) bude slúžiť pre zásobovanie existujúcich spotrebičov v celom areáli U.S.STEEL s.r.o., Košice.

Napojovacie miesto na rozvod dusíka MP GAN bude výstupné miesto dodávky z nového kyslíkového aparátu o svetlosti DN 500 pri stĺpe č. 19 energotrasy B2. Na začiatku trasy bude osadená uzatváracia armatúra DN 500 s ručným ovládaním. Za armatúrou bude osadený miestny manometer a snímač tlaku. Následne sa potrubie rozvetví na dve vetvy:

1 x DN 350 – pre napojenie do existujúceho dusíka pre Finishing

1 x DN 350 pre napojenie do existujúceho rozvodu dusíka pre PZL 3

Každá vetva bude opatrená zdvojenou uzatváracou armatúrou s odvzdušnením medzikusu.

Potrubia budú zaústené do existujúcich potrubí na trase B medzi stĺpmi 15 a 16. Zaústenie do potrubia sa predpokladá počas odstávky jednotlivých vetiev na beztlakový rozvod.

Potrubie bude ukladané na podperách z ocele tr. S235. Kompenzácia teplotnej rozťažnosti bude U-kompenzátormi a prirodzená - lomami trasy. Spádovanie potrubia bude v súlade so spádom potrubného mosta. Odvod kondenzátu nie je potrebný.

ČPS 202.3 – Oceľové konštrukcie

V časti oceľové konštrukcie budú riešené podpery pre potrubia dusíka.

V tomto projekte sú riešené podpery potrubia 1 až 99

Popis konštrukcie

Potrubná trasa PS 202 vedie od podpery 1 po podperu 97. Podpery 1 až 53 sú na novovytvorených oceľových potrubných mostoch – Most 01 až Most 10. Podpera 54 je na vykonzolovanej konštrukcii na jestvujúcej stojke. Podpery 55 až 64 sú na jestvujúcom potrubí DN3600. Podpery 65 až 81 sú na jestvujúcom potrubí DN800. Podpery 82 a 95 sú na jestvujúcich potrubných mostoch.

Podpery 1 až 53 – nové potrubné mosty

V úseku medzi podperami 1 až 53 prebieha potrubie PS 202 po nových potrubných mostoch. – Most 01 až Most 10. Most 2 až Most 10 sú zdieľané trasami PS 201 a PS 202 takže boli už riešené v časti PS 201. Most 01 je riešený obdobne ako ostatné a má rozpätie 16,720  a 6 priehrad.

Podpera 54 – vykonzolovaná podpera

Podpera 54 je na konštrukcii Most 11, ktorá je opäť zdieľaná s potrubnou trasou PS 201 a bola popísaná v časti PS 201.

Podpery 55 až 64 – na jestvujúcom potrubí DN3600

V úseku podper 55 až 64 je nové potrubie uložené na boku jestvujúceho potrubia DN3600. Vzájomná vzdialenosť osí potrubí je 1,76 m vodorovne a 1,962 m zvislo. Úložnú OK tvorí priečla podopretá stĺpikom z profilu HEA obe ukotvené do steny jestvujúceho potrubia. Kotvenia budú riešené v miestach jestvujúcich prstencových výstuh potrubia DN3600.

Podpery 65 až 83 – na jestvujúcom potrubí DN800

Potrubie PS 202 je na tomto úseku trasy vedené nad jestvujúcim potrubím DN800. Podpery potrubia sú kotvené do potrubia DN800 dvoma stĺpikmi s úložnou priečlou všetko z profilu HEA. V miestach kotvenia stĺpikov bude potrubie DN800 vystužené prstencami.

Podpery 67, 68 podopierajú dilatačné koleno. Pre jeho uloženie je vytvorená konštrukcia s konzolami u U-profilu, s úložnou priečlou z profilu HEA s diagonálami a priečkami zo štvorcových trubiek.

Podpery 84 a 99 – na jestvujúcom potrubnom moste

Potrubie PS 202 je na tomto úseku trasy vedené nad jestvujúcom potrubnom moste. Potrubie tu tvoria dve rúry. Pre uloženie rúr sú vytvorené úložné rámy s priečlou dĺžky 3,9 m spočívajúcou na dvoch stĺpikoch vo vzájomnej vzdialenosti 2,4 m. Na styku priečle so stĺpikmi sú vytvorené tuhé rámové rohy nábehmi po oboch stranách stĺpikov. Stĺpiky sú ukotvené na horné pásy priehradovej sústavy potrubného mosta. Na každom poli mosta je jeden rám nad podperou mosta a tri medziľahlé v poli mosta. Vzájomná vzdialenosť rámov je maximálne 6,125 m.

Materiál a hmotnosť OK

Oceľové konštrukcie sú navrhnuté z ocele S235. Konštrukcie sú podľa STN EN 1090-2 zaradené do triedy zhotovenia EXC 2.

Celková hmotnosť OK podľa výkazu materiálu je 6 623 kg. Rozčlenenie hmotnosti podľa jednotlivých častí konštrukcie je v priloženom výkaze materiálu.

ČPS 202.4 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu a uzemnenie

Predmetom tejto projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) je prevádzkový rozvod silnoprúdu (PRS) pre novozriaďovanú redukčnú stanicu dusíka v priestoroch bývalej olejovej stanice VP3, ktorá dodáva regulované množstvo dusíka pre oceliarne - pre spodné fúkanie do konvertorov a pre vákuovanie ocele (2MPa), mlynicu uhlia na VP (1,6MPa), vŕtačky na VP a náhradný zdroj pre hladenie sadzobne na VP3 (0,17MPa). V objekte sa nachádza pôvodný NN rozvádzač RM41-4-1A/1 ktorý slúžil najmä pre potreby olejovej stanice. Po jej zrušení je väčšina polí nevyužitá a jeho náplň je zastaralá. Dochádza preto k jeho úplnej rekonštrukcii. Súčasťou riešenia je aj technologické uzemnenie dusíkového zariadenia stanice ako ochrana pred statickou elektrinou.

POPIS RIEŠENIA

NN rozvádzač RM41-4-1A/1

Jestvujúci stav

V súčasnej dobe pozostáva rozvádzač z 5-tich polí, pričom pole 1 a 5 sú prívodné polia – hlavné a záskokové, polia 2 a 4 sú vývodové a v poli je ručne ovládaná spojka medzi zberňami hlavného a záskokového prívodu. Rozvádzač je umiestnený v samostatnej miestnosti – NN rozvodni vedľa technologického priestoru, kde bola umiestnená olejová ohrievacia stanica.

Väčšina vývodov z poľa 4 smerovala práve do technológie ohrievacej stanice. Po jej

zrušení sú vývody nefunkčné. Pole 5 obsahuje záskokový prívod, ale prípojný kábel k nemu

nebol realizovaný. Živé vývody sú najmä z poľa 2, z ktorého sú napájané okolité objekty –

Budova EU VP3, tzv. „Poľská dielňa“, zásuvkový rozvádzač a rozvádzač ELI tohto objektu -

RS41-1-13A/1 umiestnený v NN rozvodni.

Nový stav

Rekonštrukcia NN rozvodu spočíva vo výmene pôvodného rozvádzača za nový, vzhľadom na menší počet funkčných vývodov len o šírke 2 polí. Pole 1 je prívodové s hlavným a obnoveným záložným prívodom, pole 2 vývodové, kde sú inštalované pôvodné aktívne vývody a doplnený ďalší vývod pre zásuvkovú skriňu a rezervné vývody osadené poistkovými odpínačmi podľa požiadavky prevádzky. Naviac reálne pribúda len napájanie susedného rozvádzača RD202 systému riadenia s minimálnou spotrebou.

Hlavný prívod zostáva z rozvádzača RM41-4-1A v NN rozvodni plynočistiarne VP3 – kábel zostáva pôvodný, záskokový prívod bude nový, z rozvádzača RM41-4-1A.5 v NN rozvodni blízkej kompresorovej stanice VP3.

Prívodu sú dimenzované prakticky na pôvodný odber Ir = 250A, pravdepodobne však bude možné nároky znížiť – v rámci RP je potrebné preskúmať reálne odbery do okolitých objektov. Samotná spotreba v rámci dusíkovej stanice je minimálna – neobsahuje žiadne výkonové el. zariadenia.

Samotný záskok medzi hlavným a záskokovým prívodom je riešený ako ručný prívody a ističe sú vybavené sledovaním stavu prívodných sietí a signalizované tiež stavy vstupných ističov. Stavy sníma riadiaci systém dusíkovej stanice a cez jej operátorov umožňuje informovať obsluhu o výpadku prívodu alebo poruche niektorého prívodu. Signalizačné kontakty bude napájať systém riadenia napätím 24VDC.

Prípojka NN pre rozvádzač RD202

Napájanie rozvádzača systému riadenia dusíkovej stanice – RD202 bude z vývodu RM41-4-1A v poli 2. Rozvádzač sa umiestni v spoločnej NN rozvodni s rozvádzačmi PRS a ELI.

Uzemnenie technologického zariadenia dusíkovej stanice

Projekt rieši uzemnenie potrubného rozvodu dusíkovej stanice ako ochranu proti účinkom statickej elektriny. Uzemnia sa jednotlivé vetvy dusíkového potrubia pred a za stanicou. Pre uzemnenie sa použije vodič AlMgSi a štandardné bleskozvodné svorky. Dodávateľ potrubia pripraví vhodné prípojné body. Jednotlivé dielčie úseky potrubí a armatúr tvoria vodivé spoje zváraním, alebo skrutkové spoje sú vodivo prepojené použitím vejárových podložiek.

Uzemnenie potrubia je realizované na obvodovú HUP tvorenú pásom FeZn 20x3 po vnútornom obvode stavby. HUP je potom pripojená na základový uzemňovač stavby – HUP a jej uzemnenie rieši ELI v SO 202.EE. Mimo samotnej budovy kyslíkovej stanice sa nové potrubia prizemnia na oceľovú konštrukciu podperného bodu potrubného mosta, ktorý tvorí náhodný zvod pripojený na uzemňovač.

Ochrana proti prepätiu

Rozvádzač RM41-4-1A bude vybavený na vstupe prepäťovou ochranou – T1+T2 (B+C).

Rozvádzač RD202 je tiež vybavený na vstupe prepäťovou ochranou T1+T2 (B+C).

Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny

Rieši projekt ELI v rámci SO 202.

ČPS 202.5 – Systém riadenia

Predmetom tejto projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) je systém riadenia zahrňujúci časti MaR a ASRTP pre novozriaďovanú redukčnú stanicu dusíka, ktorá dodáva dusík redukovaného tlaku pre technologické zariadenia :

- Oceliarne - pre spodné fúkanie do konvertorov a pre vákuovanie ocele (2MPa);

- Mlynicu uhlia na VP (1,6MPa);

- Vŕtačky na VP;

- Náhradný zdroj pre hladenie sadzobne na VP3 (0,17MPa).

PROJEKT RIEŠI

- Dodávku rozšírenia riadiaceho systému na kompresorovej stanici VP3;

- rozvádzač rozšírenia PLC o RIO na dusíkovej stanici - RD202;

- snímače s pripojovacou kabelážou z meraní na redukčných staniciach dusíka;

- dátové pripojenie na monitoring UPS.

PROJEKT NERIEŠI

- PLC v  kompresorovej stanici  VP3 – rozvádzač RD1 a dátový rozvádzač RD – jestvujúce zariadenie;

- komunikáciu PLC v kompresorovej stanici  VP3 na velíny VP – jestvujúce zariadenie;

- napájanie rozvádzača RD202 – rieši ČPS 202.4 – PRS;

- osvetlenie a uzemňovač dusíkovej stanice – rieši SO 202.EE – elektroinštalácia.

CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA

Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny „B“ v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. – MPSVR SR.

ROZVODNÉ SIETE

1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S – napájanie RD202

1M DC 24V, PELV – riadiaci systém, snímače

OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019, siete do 1000V:

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom od živých a neživých častí :

- malým napätím (PELV) čl. 414

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom za normálnej prevádzky (živých častí) - základná ochrana:

  - dvojitou, alebo zosilnenou izoláciou čl. 412

  - zábranami alebo krytmi čl. A2

- ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom pri poruche (neživých častí):

- samočinným odpojením napájania čl.: 411.3.2

- doplnková ochrana prúdovým chráničom čl.: 415.1

OCHRANA  PROTI  PREŤAŽENIU A SKRATU

Obvody sú proti preťaženiu a skratu chránené ističmi a poistkami.

STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE

Podľa STN 34 1610 :

- 1. stupeň – zabezpečené napájanie zo zdroja UPS pre napájanie snímačov a riadiaceho systému.

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Minimálna.

V časti HP GAN (ČPS 202.1) je riešená prípojka dusíka 2 MPa od rozvojového územia DZ Energetika do novo navrhovanej regulačnej stanice dusíka pre Vysoké pece.

HP GAN bude slúžiť pre zásobovanie nasledujúcich spotrebičov:

Oceliarne pre dodávku dusíka pre spodné fúkanie do konvertorov a pre vákuovanie ocele.

Vysoké pece pre dodávku dusíka pre Mlynicu uhlia, vrtačky a ako náhradný zdroj pre chladenie sadzobne VP3 v prípade poruchy na existujúcej regulačnej stanici 0,6/0,17 MPa.

Požadované tlakové úrovne jednotlivých odberateľov sú nasledovné:

Oceliarne – maximálny pretlak je 2,0 MPa.

Mlynica uhlia – otvárací pretlak existujúcich akumulačných nádob je 1,6 MPa.

Chladenie sadzobne VP3 – Požadovaný pretlak je 0,17 MPa.

Z uvedeného vyplýva nasledovné riešenie:

Výstupné potrubie z rozvojového územia bude zásobované tlakom 2 MPa. Prívod dusíka pre jednotlivé odbery bude cez regulačné zariadenia.

Regulačné stanice budú umiestnené v existujúcom objekte bývalej ohrievacej stanice olejov, ktorá sa adaptuje na nový účel. Prívodné potrubie sa za vstupným filtrom rozdelí do štyroch redukčných vetiev.

Pre mlynicu uhlia sú navrhnuté dve regulačné stanice, pričom každá bude dvojradová,  jednostupňová v zapojení regulátor + monitor. Proti zvýšeniu výstupného tlaku bude istená poistným ventilom. Na vstupnej vetve bude osadené meranie prietoku s obtokom.

Regulačná stanica pre vŕtačky bude dvojradová,  jednostupňová v zapojení regulátor + monitor. Proti zvýšeniu výstupného tlaku bude istená poistným ventilom. Na vstupnej vetve bude osadené meranie prietoku s obtokom.

Regulačná stanica pre chladenie sadzobne VP3 bude jednoradová,  jednostupňová v zapojení regulátor + monitor. Proti zvýšeniu výstupného tlaku bude istená poistným ventilom. Na vstupnej vetve bude osadené meranie prietoku s obtokom. Regulačná stanica bude slúžiť len ako záskok za existujúcu regulačnú stanicu 0,6MPa.

POPIS RIEŠENIA

Snímače

Na regulačných staniciach sa vykonávajú len merania technologických veličín, bez diaľkového ovládania armatúr. Samotné redukčné ventily sú mechanické, bez elektrickej výbavy.

Všetky snímače budú elektronické s prúdovým výstupom 4-20mA. Iný prívod el. energie sa nepredpokladá. Snímače budú prednostne vybavené komunikáciou HART pre servisné účely.

Snímače teploty

Uvažované je použitie kompaktných snímačov s meracím elementom Pt100 so zabudovaným programovateľným prevodníkom HART v hlavici teplomera. Snímače prednostne budú v prevedení s jímkou zabudované do návarku v dodávke TG.

Uvažuje sa tiež s meraním teploty v stanici priestorovým snímačom.

Snímače tlaku

Navrhované snímače budú montované priamo na odber, alebo ako oddialané, pripojené nerezovým impulzným potrubím. Trojcestný skúšobný ventil a potrubie bude súčasťou dodávky Systému riadenia.  Snímače slúžiace na korekciu prietoku budú v absolútnom prevedení.

Snímače prietoku

Pre meranie množstva dusíka v jednotlivých vetvách sú uvažované vírové prietokomery. Optimálne meranie bude vyžadovať redukciu potrubia – meraciu trať zaistí TG.

Súčasťou meradla budú aj korekčné snímače teploty a tlaku v absolútnych jednotkách.

Všetky snímače budú pripojené do riadiaceho systému v rozvádzači RD202.

Monitoring prívodov silového rozvádzača RM41-4-1A

Napájací rozvádzač zariadení dusíkovej stanice, ako aj ďalších spotrebičov, je napájaný z dvoch prívodov. Záskok medzi prívodmi je ovládaný ručne. Pre informáciu o stave prívodov a aktívnom prívode, sú hlavné stavy zariadení na prívodoch monitorované cez riadiaci systém dusíkovej stanice.

Rozvádzač RD202

Rozvádzač je umiestnený v rozvodni vedľa dusíkovej stanice. Napájaný je silovým prívodom 230V AC zo susedného silového rozvádzača RM41-4-1A.

Rozvádzač má aj záložný prívod napájania zo svetelného rozvádzača v dusíkovej stanici RS41-1-13A/1. Prepínanie prívodov je ručné, záložný prívod slúži len pre prípad, že pri servisných prácach na rozvodni kompresorovej stanice je nutné odstaviť hlavný prívod.

Rozvádzač je na prívode opatrený prepäťovými ochranami T1+T2 (B+C) a T3 (D) s VF filtrom. Napájanie riadiaceho systému a snímačov je zálohovaná zdrojom UPS.

Napájanie RS a MaR zaisťuje zdroj 24VDC/10A v bezpečnom vyhotovení umožňujúcim ho prevádzkovať v sústave PELV.

Riadiaci systém

Je koncipovaný ako rozšírenie PLC Siemens Simatic S7-400, ktorého hlavná časť – CPU a I/O moduly je umiestnená v rozvádzači RD1 v rozvodni susednej kompresorovej stanice pre VP3.

Pre komunikáciu s tzv. vzdialenými perifériami (RIO) v prevedení ET200M sa využíva protokol ProfiBus DP. Po Profibuse bude komunikovať aj nová vzdialená periféria IM05 v rozvádzači RD202. Linka RS485 - ProfiBus-u medzi RD1 RD202 je vedená vzhľadom na blízkosť dusíkovej stanice metalickým káblom.

Ako RIO v RD202 je navrhnutá modernejšia ET200SP, nakoľko výroba modulov ET200M má byť ukončená v r. 2025.

Informácie o monitoringu UPS protokolom TCP/IP budú vedené tiež metalickým káblom, ktorý sa pripojí do voľného portu switcha v dátovom rozvádzači RD v kompresorovej stanici kde budú dáta k dispozícii v monitorovacom systéme.

Z CPU linkou ProfiNet cez RD budú prenášané dáta do jednotlivých relevantných operátorských pracovísk.

Poznámka : komunikačný protokol ProfiBus DP je už spoločnosťou Siemens utlmovaný na úkor moderného ProfiNet. Môže sa preto stať, že v dobe realizácie už nebude k dispozícii interfejs RIO ET200SP pre Profibus. V tomto prípade bude asi potrebné v dusíkovej stanici zriadiť samostatné PLC s komunikáciou ProfiNet a ten pripojiť do voľného portru switcha v rozvádzači RD.

Vzdialené RIO – ET200SP v RD202 je tvorené komunikačným modulom – interfejsom na linku ProfiBus DP a vstupnými modulmi. Kapacita navrhovaného rozšírenia je 24AI, 8DI. Analógové vstupy sú na úrovni 4-20mA, binárne 24VDC. Vzhľadom na nízku úroveň rušenia v dusíkovej stanici sa predpokladá pripojenie binárnych vstupov priamo na úrovni 24VDC.

Ochrana proti prepätiu

Je riešená v RD202 prvkami v stupni T1 až T3.

V rámci systému riadenia bude v miestnosti regulačnej stanice umiestnený rozvádzač s riadiacim systémom. Riadiaci systém bude komunikovať s operátorským pracoviskom diaľkovým prenosom dát.

Prepojenie bude novou káblovou trasou, vedenou po existujúcich potrubných trasách s využitím nových káblových roštov. Signály budú privedené do počítačového uzla, umiestneného vo velíne kompresorovej stanice dusíka pre VP3.

V rozvádzači okrem riadiaceho systému budú umiestnené istiace prvky, napájacie zdroje pre snímače a akčné orgány, ako aj prevodové relé pre väzby so silnoprúdom – PRS.

#### PS 203  Prípojka argónu

ČPS 203.1 – Potrubné rozvody

Predmetom riešenia tohto projektu je prívod argónu 2,0 MPa od výstupného miesta z rozvjového územia do existujúcich potrubných rozvodov argónu.

Argón (2,0 MPa) bude slúžiť pre zásobovanie existujúcich spotrebičov v celom areáli U.S.STEEL s.r.o., Košice.

Argón z rozvojového územia bude vyvedený potrubím DN 80 pri stĺpe č. 19 energotrasy B nad terénom. Za odovzdávacou prírubou bude osadená zdvojená uzatváracia armatúra s odvzdušnením medzikusu a miestne a diaľkové ukazovanie tlaku s prenosom údajov do velína. Následne bude potrubie zaústené do existujúceho potrubia argónu DN 100 na trase B2. Zaústenie sa predpokladá za prevádzky bez odstavenia potrubia. Prístup k armatúram bude zo zeme.

Potrubie bude ukladané na podperách z ocele tr. S235. Kompenzácia teplotnej rozťažnosti bude U-kompenzátormi a prirodzená - lomami trasy. Spádovanie potrubia bude v súlade so spádom potrubného mosta. Odvod kondenzátu nie je potrebný.

ČPS 203.2 – Systém riadenia

V rámci systému riadenia bude riešené diaľkové meranie tlaku argónu. Údaje budú privedené do dátového koncentrátora Energetiky (DKEN) umiestneného v šatniach pri OD-8.

#### PS 204 – Prípojka pary

ČPS 204.1 – Potrubné rozvody

Predmetom riešenia tohto projektu je prívod pary 1,76 MPa pre zásobovanie rozvojového územia. Para bude využívaná pre technologické účely.

Para pre prevádzku rozvojového územia bude privedená z energotrasy B pri stĺpe č. 19. Prípojka pary bude napojená na obe existujúce potrubia DN 500. Potrubia budú privedené nad terén, kde bude vybudovaná betónová plocha, na ktorej bude osadené:

Uzatváracie armatúry

Meranie prietoku pary s obtokom

Kondenzačná súprava na odvod kondenzátu

Všetky armatúry budú prírubové.

Napojenie na existujúce potrubia DN 500 bude očas odstávky na beztlakovom rozvode.

Kondenzát z kondenzačnej súpravy bude samospádom zvedený do kanalizácie – rieši SO 203.

V časti oceľové konštrukcie budú riešené podpery pod potrubie pary, ktoré sa napája na existujúce potrubia pary.

ČPS 204.2 – Oceľové konštrukcie

V časti oceľové konštrukcie budú riešené podpery pod potrubie pary, ktoré sa napája na existujúce potrubia pary. Okrem toho sú v tomto objekte riešené aj podpery pre potrubie dusíka MP GAN.

Popis konštrukcie:

Prvá časť potrubnej trasy PS 204 vedie od podpery 1 po podperu 8 a je na spoločnej vežovej konštrukcii. Na tejto vežovej konštrukcii je aj podpera 9 pre potrubie argónu.

Druhá časť potrubnej trasy PS 204 vedie od podpery 10 po podperu 32. Podpery 10 až13 sú na spoločnej vežovej konštrukcii. Podpery 14 až 32 sú na jestvujúcom potrubnom moste.

Podpery 1 až 8 a podpera 9

Prvá časť potrubnej trasy PS 204 vedie od podpery 1 po podperu 8. Jedná sa o dve vetvy potrubia – podpery 1 až 4 pre jednu a 5 až 8 pre druhú. Obe vetvy prepájajú armatúry potrubí umiestnené na výške 1,3 m nad novou betónovou platňou s jestvujúcimi potrubiami pary na jestvujúcom potrubnom moste, pričom jedna vetva vedie do jestvujúceho potrubia na výške 7,2 m a druhá do potrubia na výške 14,6 m.

Všetky podpery oboch trás sú na spoločnej vežovej konštrukcii s pôdorysným rozmerom 2,8 x 1,8 m, s dlhším rozmerom kolmo na smer potrubia. Veža má štyri stĺpy z HEA profilov kotvené do novej betónovej dosky štvoricami lepených kotevných skrutiek cez pätné dosky vystužené zvislými výstuhami. Výška konštrukcie veže je 14,056 m.

Potrubie sa ukladá na úložné priečle IPE situované na dlhšej strane veže na troch výškach 8,756 m 10,756 m a 14,056 m nad novou betónovou doskou. Na výške 8,756 m sú uložené obe vetvy potrubia a na výškach 10,756 m a 14,056 m iba po jednej. V dlhších stenách sú na výške 2,905 m rámové priečle HEA s nábehmi v rohoch nakoľko tu prebiehajú potrubia s armatúrami. Nad touto výškou sú dlhšie steny vystužené stužením s diagonálami zo štvorcových trubiek. Tvar stužidiel na jednotlivých výškach je prispôsobený potrubiam prechádzajúcim cez tieto steny.

Kratšie steny sú vystužené po celej výške veže skríženými diagonálami a priečkami zo štvorcových trubiek. Stužidlo je po výške rozdelené na štyri priehrady.

Podperu 9 pre potrubie argónu tvorí konzola HEA ma jednom zo stĺpov na výške 12,286 m nad novou betónovou doskou.

Podpery 10 až 13

Na začiatok druhej časti potrubnej trasy PS 204 sú podpery 10 až 14 na spoločnej vežovej konštrukcii s pôdorysným rozmerom v kotvení 2,8 x 1,5 m, s kratším rozmerom kolmo na smer potrubia. Veža má štyri stĺpy z HEA profilov kotvené do novej betónovej dosky štvoricami lepených kotevných skrutiek cez pätné dosky vystužené zvislými výstuhami. Výška konštrukcie veže je 16,568 m. V hornej časti je veža vykonzolovaná v smere dlhšej strany o 2,2 m. Výška vykonzolovanej časti je 0,8 m. Štyri vodorovné nosníky konzoly ako aj ich pokračovanie vo veži sú z HEA profilov.

Potrubie sa ukladá na úložné priečle HEA situované na kratšej strane veže na dvoch výškach, na 15,768 m a 16,568 m nad novou betónovou doskou. Dlhšie steny sú vystužené stužením s priečkami a skríženými diagonálami zo štvorcových trubiek. Kratšie steny sú vystužené po celej výške veže priečkami a jednoduchými diagonálami zo štvorcových trubiek. Tvar vodorovných stužidiel na jednotlivých výškach je prispôsobený potrubiam prechádzajúcim cez úrovne.

Podpery 14 až 32

Podpery potrubí 14 až 32 sú na jestvujúcom potrubnom moste. Väčšina týchto podpier sú rámové konštrukcie z profilov HEA s dvoma stĺpmi vo vzájomnej vzdialenosti 3,0 m a s úložnou priečlou. Väčšina rámov má výšku 750 mm. Výnimkami sú podpery 14 a 15 s výškou 2,155 m a podpera 32 s výškou 3,155 m. Podpera 15 a 29 sú pevné body, rámová konštrukcia je tu doplnená šikmými diagonálami od vrcholov stĺpov po OK jestvujúceho potrubného mosta v smere potrubia pod uhlom cca 45 stupňov. Podpera 30 má vykonzolovanú úložnú priečlu na jednej strane 462 mm od osi stĺpa.

Podpery 21 a 22 podopierajú dilatačné koleno. Pre jeho uloženie je vytvorená konštrukcia z profilov HEA s diagonálami a priečkami zo štvorcových trubiek.

Materiál a hmotnosť OK

Oceľové konštrukcie sú navrhnuté z ocele S235. Konštrukcie sú podľa STN EN 1090-2 zaradené do triedy zhotovenia EXC 2.

Celková hmotnosť OK podľa výkazu materiálu je 10 121 kg. Rozčlenenie hmotnosti podľa jednotlivých častí konštrukcie je v priloženom výkaze materiálu.

ČPS 204.3 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu a uzemnenie

V časti Prevádzkový rozvod silnoprúdu a uzemnenie bude riešené najmä uzemnenie podporných konštrukcií potrubia a ich ochrana pred atmosférickou elektrinou.

Pre uzemnenie bude navrhnutý základový uzemňovač typu B v základoch podperných konštrukcií potrubia a s prepojom na okolité uzemňovače ako ekvipotenciálové vyrovnanie. Ako bleskozvod budú slúžiť samotné potrubia a oceľové konštrukcie s hrúbkou steny nad 5mm ako náhodné zachytávače. V prípade inštalácie zariadení vyčnievajúcich z profilu potrubí doplnia sa strojené zachytávače. Podporná konštrukcia bude tvoriť náhodný zvod.

ČPS 204.4 – Systém riadenia

Časť Systém riadenia bude riešiť meranie prietoku pary, vrátane tlaku a teploty pary. Údaje budú privedené do dátového koncentrátora Energetiky (DKEN), umiestneného v šatniach vedľa OD-8.

# Zabezpečenie budúcej prevádzky

Vzhľadom na skutočnosť, že nosným predmetom stavby sú potrubné rozvody, budú tieto „začlenené“ do jestvujúceho systému energetických rozvodov. V existujúcich prevádzkach je vybudovaná dostatočná kapacita zdrojov energií, a  zabezpečenie budúcej prevádzky bude  bezproblémové z pohľadu ľudských zdrojov  aj technického zabezpečenia nových zariadení.

## Časový fond prevádzkovania

| Ročný časový fond zariadenia |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | dní/rok | hod/rok |
| Kalendárny fond (KF) | 365 | 8760 |
| Čas na údržbu: | 12 | 288 |
| Plánované opravy | 5 | 120 |
| Plánované prerušenie | 0 | 0 |
| Disponibilný výrobný čas | 348 | 8352 |
| Prevádzkové využitie |  | 95,3% |
| Čistý prevádzkový časový fond | 348 | 8352 |

Zmennosť: 24 hod/deň.

## Požiadavky na nových pracovníkov

Zabezpečenie prevádzky regulačných staníc a potrubných rozvodov si nevyžaduje vytvorenie  nových pracovných miest. Obslužné a riadiace systémy nových zariadení budú  prepojené s jestvujúcimi systémami, ktoré sú už v súčasnosti zabezpečené pracovníkmi .

Údržba nových technologických zariadení , konštrukcií a stavieb bude zabezpečená pracovníkmi jestvujúcich prevádzok údržby. Pre obsluhu a údržbu regulačného zariadenia pre kyslík bude potrebné zabezpečiť, aby obsluha mala zabezpečené zodpovedajúce oblečenie a nástroje (čisté oblečenie bez stôp mastnoty, neiskrivé náradie..)

# Súhrnná bilancia všetkých druhov energií a ich zdroj

## Časť PC 01 – Prípojky elektrickej energie

Stavba „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ predstavuje inštaláciu nových technologických zariadení súvisiacich s dodávkou médií pre rozvojové územie DZ Energetika. V súvislosti s tým sú predmetom riešenia nasledujúce médiá:

Médiá pre napájanie rozvojového územia DZ Energetika:

- Elektrická energia

Nové technologické zariadenia predmetnej stavby budú napájané z existujúcich zdrojov elektrickej energie.

Napájací rozvod, napäťová sústava:

- VN rozvody:

silové obvody	3 AC 6,3 kV 50Hz, IT

- NN rozvody:

silové obvody	3/PEN AC 400V, 50Hz, TN-C

ovládacie napätie	2 AC 230 V 50Hz, IT

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie (podľa STN 34 1610):

silové obvody 	2. stupeň

pomocné, riadiace a ovládacie obvody 	1. stupeň

Celkový inštalovaný výkon nových zariadení:

- VN zariadenia 				cca 33200 kW

- NN zaradenia	 (záložné napájanie)		cca 50 kW

Ročná spotreba energie je odhadovaná na 200 MWh.

## Časť PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov

Stavba „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ predstavuje inštaláciu nových technologických zariadení súvisiacich s dodávkou médií pre DZ Vysoké pece a DZ Oceliarne a takisto s dodávkou médií pre rozvojové územie DZ Energetika. V súvislosti s tým sú predmetom riešenia nasledujúce médiá:

Médiá dopravované z rozvojového územia DZ Energetika:

- Kyslík

- Dusík

- Argón

- Kanalizácia

- Médiá dodávané pre prepravované z rozvojové územie DZ Energetika:

- Para

- Pitná voda

- Priemyselná voda

- Požiarna voda

- Elektrická energia

Pre zabezpečenie prevádzky zariadení budú v rámci technického vybavenia stavby potrebné ( a vytvárané ) nasledujúce zdroje energií :

Kyslík

Je využívaný pre obohatenie studeného vetra kvôli zvýšeniu teploty spaľovania vo vysokej peci a v Oceliarňach v kyslíkových konvertoroch kvôli redukcii uhlíka pri výrobe ocele. Zdrojom kyslíka sú deliace zariadenia vzduchu v DZ Energetika.

Parametre:

Pracovný pretlak:

Kyslík pre Oceliarne:					1,4 – 2,7 MPa

Kyslík pre vysoké pece:				0,55 - 0,6 MPa

Teplota:						okolie

Dusík

Bude dopravovaný:

Pre DZ Vysoké pece, kde bude využívaný pre mlynicu uhlia, pohon vrtačiek a chladenie sadzobne VP3

Pre DZ Oceliarne, kde bude využívaný pre konvertory a pre vákuovanie ocele

Pre DZ Zušľachťovne, kde bude využívaný najmä pre ofuk pásu pre pozinkovacie linky.

Zdrojom dusíka sú deliace zariadenia vzduchu v DZ Energetika.

Parametre:

Pracovný pretlak:

Dusík pre Vysoké pece a Oceliarne:			1,42 MPa

Dusík pre ZUšľachťovne:				0,55 - 0,6 MPa

Teplota:						okolie

Argón

Je využívaný pre DZ Oceliarne, kde bude využívaný pre konvertory. Zdrojom argónu sú deliace zariadenia vzduchu v DZ Energetika.

Parametre:

Pracovný pretlak: 					1,4 - 2 MPa

Teplota:						okolie

Kanalizácia

Slúži pre odvod dažďových a splaškových vôd zo z rozvojového územia do jednotnej kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o.

Para

Bude privedená pre rozvojové územie pre účely technologického ohrevu. Zdrojom pary sú existujúce rozvody pary v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.

Parametre:

Teplota:						330 °C

Pracovný pretlak:					1,76 MPa

Pitná voda

Bude privedená pre rozvojové územie pre hygienické účely. Zdrojom pitnej vody sú existujúce rozvody v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. Predpokladaná spotreba je pre 16 zamestnancov.

Priemyselná voda

Bude privedená pre rozvojové územie pre doplňovanie strát chladiaceho okruhu. Zdrojom priemyselnej vody sú existujúce rozvody v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. Predpokladaná spotreba je 120 m3/h.

Požiarna voda

Bude privedená pre rozvojové územie pre zabezpečenie požiarnej ochrany v rámci rozvojového územia. Potreba požiarnej vody pre rozvojové územie bude upresnená v ďalších stupňoch dokumentácie.

Elektrická energia

Nové technologické zariadenia predmetnej stavby budú napájané z existujúcich zdrojov elektrickej energie.

Napájací rozvod, napäťová sústava:

PRS - NN rozvody :

silové obvody	3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

silové obvody  …………………………….3/N/PE AC 400/230V 50Hz  TN-C-S

ovládacie napätie	2 AC 230 V 50 Hz, IT

ASRTP:

silové obvody  ……………………………	3N/PE AC 400/230V 50Hz  TN-S

Digitálne vstupy a výstupy sú napojené zo siete........2/PE DC 24V FELV

Analógové vstupy a výstupy sú napájané zo siete .....2/PE DC 24V FELV

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie

VN a NN rozvody

Podľa STN 34 1610 :

- silové obvody 				- 2. stupeň

- pomocné , riadiace a ovládacie obvody 	- 1. stupeň

Celkový inštalovaný výkon nových zariadení bude cca 20 kW zložený z nasledujúcich položiek:

- Pohony armatúr - 18 kW

- temperovanie – 1 kW

- osvetlenie – 1 kW

Na základe toho sa predpokladá  celkový inštalovaný výkon Pi = 20 kW.

Ročná spotreba energie:

Ar = Pi x  x Tr x kp

Ar = 20 x 0,8 x 8352 x 0,95 = 126 950,4  kWh

za predpokladu:

- celkový inštalovaný výkon nových zariadení..........  Pi = 20 kW

- koeficienty súčasnosti................................................ = 0,8

- ročného výrobného času Tr = 8352  hod/rok

- koeficientu pohotovosti   kp = Tr /( Tr  + To ) = 0,95

### Teplo, chlad

Nie sú potrebné.

### Vodné hospodárstvo, celková bilancia spotreby vody pre prevádzkovanie a jej zdroj

Pre stavbu „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ sa neuvažuje s potrebou zabezpečenia pitnej ani priemyselnej vody. V rámci tejto stavby sa rieši zabezpečenie rozvojového územia pitnou, požiarnou a priemyselnou vodou. Spotreby pre rozvojové územie budú presnené v ďalších stupňoch dokumentácie.

# Nové inžinierske siete

Všetky prípojky plynných technologických médií potrebných pre prevádzku zariadení sú navrhované ako nadzemné. Prípojky pitnej vody, priemyselnej vody a požiarnej vody a kanalizácie sú navrhované ako podzemné.

Prípojky elektrickej energie a dátové rozvody sú navrhované ako nadzemné.

## Určenie nových ochranných pásiem

Predmetom riešenia tejto stavby sú prípojky plynných a kvapalných médií, ktoré sú potrebné pre zásobovanie rozvojového územia a takisto odvod odpadových vôd z rozvojového územia.

Umiestnenie jednotlivých zariadení stavby je v celom rozsahu situované do priestorov, v ktorých sa už v súčasnosti nachádzajú potrubia a zariadenia rôznych prevádzkok U. S. Steel Košice, s.r.o.

V rámci ďalších stupňov projektovej prípravy budú stanovené bezpečnostné zóny (ochranné pásma) v miestach armatúr, uzáverov, kontrolných a ostatných miest na zariadeniach a potrubiach, u ktorých môže existovať prípadné riziko súvisiace s únikom médií v tg procese.  Za týmto účelom bude stanovený tzv. protokol o určení vonkajších vplyvov, ktorý určí  jednotlivé prostredia objektov a zariadení dotknutého okolia v súlade s ustanoveniami   STN 33 2000-5-51 .

Nové ochranné pásma vzniknuté realizáciou tejto stavby neovplyvnia širšie územie mimo areál U. S. Steel Košice, s.r.o.

Realizácia nových prevádzkových potrubných a káblových rozvodov pre médiá potrebné na prevádzkovanie zariadení, ako aj podzemné kanalizačné vetvy budú prevedené v súlade s požiadavkami technických noriem a predpisov na dodržanie vzájomných odstupových vzdialeností pri súbehu, či križovaní viacerých druhov inžinierskych sietí (STN 73 6005). Križovanie sietí s existujúcimi koľajami sú riešené s využitím existujúcich mostov, ktoré spĺňajú podmienky pre križovanie s železničnými vlečkami podľa príslušných predpisov.

# Požiadavky na dopravné cesty a parkovacie priestory

Prevádzka stavby „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“   si nevyžaduje dopravu pozemnými komunikáciami. Pre prístup obsluhy a mechanizmov pre opravu a údržbu sa zrealizuje spevnená plocha pri objekte regulačného zariadenia kyslíka, ktorá bude napojená na existujúcu vnútroareálovú komunikaáciu.

Prístup ku prevádzkovým zariadeniam a objektom bude zabezpečený po jestvujúcich komunikáciách a plochách, ktoré sú dopravne napojené na jestvujúci areálový dopravný systém U. S. Steel Košice, s.r.o.

Parkovacie plochy nie sú potrebné.

# Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie

Zabezpečenie stavu, aby realizácia navrhovanej stavby a prevádzka navrhovaných zariadení mala čo najmenší negatívny dopad na jednotlivé zložky životného prostredia ( ďalej ŽP ) je jednou z hlavných zásad  zohľadnených vo fáze prípravy tejto stavby.

## Zdôvodnenie najvýhodnejšieho riešenia z hľadiska ochrany životného prostredia

V záujme znižovania negatívnych vplyvov rôznych výrobných procesov na životné prostredie sú neustále zdokonaľované a vyvíjané technológie, pomocou ktorých sa tieto snahy presadzujú. Tieto technológie sú nazývané ako BAT ( Best Available Techniques ).

Jednou z požiadaviek BAT pre vysoké pece je:

Vstrekovanie práškového uhlia – dusík z rozvojového územia bude využívaný aj na dopravu práškového uhlia do Vysokej pece

Všeobecné požiadavky BAT:

- hospodárne nakladanie s energiami – dávkovaním kyslíka do studeného vetra sa dosiahne vyššia teplota horúceho vetra do vysokej pece a následne poklesne spotreby paliva do Vysokej pece.

Vplyvmi navrhovanej stavby a jej prevádzky na  ŽP sa podrobnejšie zaoberajú nasledujúce časti správy.

## Ochrana prírody a krajiny, nároky na výrub porastov

Stavba „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ bude realizovaná na pozemkoch, kde sa nevyskytujú stromy a porasty, okrem náletových drevín, ktoré by boli v priamej kolízii s budúcou výstavbou. Výrub stromov a porastov, ako aj ich náhradu pri tejto stavbe nie je potrebné riešiť.

## Ochrana ovzdušia

Realizáciou stavby "1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ nedôjde k zväčšeniu počtu miest znečistenia – preprava médií a úprava ich parametrov je uzatvorený cyklus bez vypúšťania emisií do ovzdušia.

Na základe uvedeného možno konštatovať , že realizáciou stavby "1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika"  nedôjde ku zvýšeniu negatívneho dopadu na ovzdušie nad zákonom stanovené limity.

## Ochrana pôdy, spodných a povrchových vôd

V rámci navrhovanej prevádzky zariadení "1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika " sa nebude vytvárať žiaden kvapalný odpad. Kondenzát z pary, ktorý  je tvorený demineralizovanou vodou, je odpadová voda, nie je nebezpečná pre spodné vody a bude vypúšťaná do kanalizácie.

Iné látky, ktoré môžu ohroziť spodné vody sa v tg procese navrhovanej stavby nevyskytujú.

Na základe uvedeného možno konštatovať , že realizáciou stavby "1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika "  nedôjde ku zvýšeniu negatívneho dopadu na pôdu, spodné a povrchové vody zákonom stanovené limity.

## Ochrana proti hluku

Možnými zdrojmi hluku, ktoré budú realizované v rámci tejto stavby, budú nasledujúce zariadenia :

- Potrubné rozvody a armatúry.

Vhodným dimenzovaním ich svetlosti bude zabezpečené, že požiadavka na dodržania maximálnej úrovne hluku 85 dB podľa platnej legislatívy bude dodržaná. Počas prác v miestnosti regulačného zariadenia kyslíka a dusíka budú pracovníci vybavení  príslušnými OOPP.

Z pohľadu negatívneho vplyvu hluku na zdravie človeka je možné konštatovať, že hranica hluku v zmysle platných noriem a  Nariadenia vlády č. 40/2002 Z.z., o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v prípade zariadení tejto stavby nebude prekročená.

Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv je však obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby. Hodnotenie nárastu hlukovej hladiny počas výstavby je závislé od organizácie výstavby, rozsahu nariadenia stavebnej techniky a dĺžky činnosti. Zároveň do toho vstupuje aj poloha vykonávanej stavebnej činnosti v riešenom území. Presné určenie nárastu hlukovej hladiny je možné po spracovaní harmonogramu organizácie výstavby. Pre stavebnú činnosť je možné uvažovať s orientačnými hodnotami jednotlivých strojov:

-nákladné automobily          87-89 dB(A)

-zhutňovacie stroje               83-86 dB(A)

-kompresor                            75-80 dB(A)

-nakladače zeminy                86-89 dB(A)

-elektro centrála                   70-75 dB(A)

## Vznik a návrh spôsobu likvidácie vzniknutých odpadov

Problematika vzniku a likvidácie odpadov bude riešená pre nasledujúce dve fázy :

- odpady vznikajúce počas realizácie stavby

- odpady vznikajúce počas prevádzky

Vznik odpadov počas realizácie stavby

Počas samotnej realizácie stavby budú vznikať stavebné odpady, ktorých druh a spôsob likvidácie je popísaný v nasledujúcich odsekoch.

Nakladanie s jednotlivými druhmi odpadov ako ich likvidácia musí byť uskutočňovaná v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z  a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v platnom znení.

| Katalógové číslo odpadu | Názov | Kategória odpadu | Predpokladané množstvo (t) | Navrhovaný spôsob nakladania (príl. 1 zák. č. 79/2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 0,4 | R3 |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O | 0,4 | R3 |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O | 0,7 | R3 |
| 15 01 04 | Obaly z kovu | O | 0,1 | R4 |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O | 0,2 | R1 |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,1 | R4 |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,1 | R12 |
| 15 02 03 | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O | 0,05 | D1 |
| 17 01 01 | Betón | O | 130 | R5 |
| 17 01 02 | Tehly | O | 31 | R5 |
| 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc iné ako uvedené v 170106 | O | 35 | R5 |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 4 | R4 |
| 17 05 06 | zemina z výkopových prác neobsahujúca nebezpečné látky | O | 2150 | Spätný zásyp, zvyšok R3 |
| 17 02 01 | Drevo | O | 0,1 | R3 |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,1 | R3 |
| 17 01 03 | škridly a obkladový materiál a keramika | O | 0,1 | R5 |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 1 | R3 |
| 17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0,1 | R5 |

O - ostatný odpad, N - nebezpečný odpad

Spôsob nakladania s odpadom:

R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)a)

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínb)

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálovc)

R6 Regenerácia kyselín a zásad

R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia

R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia

R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11d)

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)e)

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).

D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde).

D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.).

D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.).

D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia).

D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.

D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno.

D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12.

D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia).

D10 Spaľovanie na pevnine.

D11 Spaľovanie na mori. (*)

D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach).

D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12. (**)

D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13.

D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). (***)

Časť výkopových zemín bude použitá na spätných zásyp.

V priebehu výstavby navrhovanej činnosti vzniknú predovšetkým odpady, ktoré patria podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov (ďalej len Katalóg odpadov) do skupiny 17 – stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy. Zároveň budú vznikať odpady z obalov, ktoré sú podľa druhov materiálu zaradené podľa Katalógu odpadov do podskupiny 15 01 - obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov. Z čistiacich prác budú vznikať absorbenty a obaly znečistené škodlivinami.

Celý objem výkopovej zeminy bude použitý na spätné zásypy, prípadne odovzdaný na zhodnotenie externej oprávnenej organizácii

Odpad bude triedený a ukladaný do odpadových nádob alebo kontajnerov, ktorých odvoz bude zabezpečovať pôvodca odpadu, resp. realizátor stavebných prác (podľa zmluvne dohodnutých podmienok), na vlastné náklady do zariadení oprávnených organizácií na zber, zhodnocovanie alebo na zneškodňovanie odpadov. Materiálové využitie bude mať prednosť pred ich uložením na skládke, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva. O nakladaní s jednotlivými druhmi odpadov sa bude viesť dielčia evidencia, ktorá bude spolu s vážnymi lístkami podkladom pre vypracovanie Evidenčných listov odpadov a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, podľa vzoru vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, v znení neskorších právnych predpisov.

Za nakladanie s odpadom počas výstavby (zhromažďovanie, zabezpečenie prepravy, zhodnotenia resp. zneškodnenia) zodpovedá podľa § 77 zákona o odpadoch pôvodca, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa stavebné a demolačné práce v konečnom štádiu vykonávajú (teda investor). Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní si povinnosti podľa § 14 (povinnosti držiteľa).

Pri nakladaní so stavebnými odpadmi je nutné dodržiavať súlad s legislatívou v odpadovom hospodárstve, najmä vyhl.344/2022 Z.z. o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií a s VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice. Odpady vzniknuté počas výstavby, budú oddelene zhromažďované podľa druhov na stavenisku, ktoré bude oplotené a strážené.

Jednotlivé druhy odpadov, ktoré nebude možné využiť na materiálové zhodnotenie budú zneškodnené externou zmluvnou oprávnenou organizáciou. Prípadné nebezpečné druhy odpadov ako sú absorbenty a obaly znečistené nebezpečnými látkami budú zhromažďované v označených uzavretých kontajneroch do doby odvozu oprávnenou spoločnosťou za účelom zneškodnenia.

Počas výstavby je potrebné zabrániť vzniku nepovoleným skládkam a odpady triediť v mieste vzniku a následne ich zhromažďovať vo veľkoobjemových kontajneroch. Nazhromaždené odpady je potrebné pravidelne odvážať oprávnenou organizáciou za účelom zhodnotenia resp. zneškodnenia do zariadenia nato určenom.

Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby zámeru budú dokumentované pri kolaudačnom konaní na základe vedenej evidencie pôvodcu odpadov.

Nebezpečné odpady budú zneškodňované prednostne pred ostatnými s oprávnenou organizáciou na základe uzavretej zmluvy.

Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad kat. č. 15 01 10 s odpadmi z obalov, ktoré nie sú kontaminované. Takisto je zakázané zmiešavať odpady kategórií 15 02 02 a 15 02 03.

Z vyhradených miest staveniska budú odpady podľa druhu a kategórie následne odvezené a zhodnocované resp. zneškodňované:

- na skládku nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o.

- do zemníka U. S. Steel Košice, s. r. o.

- externou oprávnenou organizáciou

- na závod Oceliareň (oceľový šrot recyklovaný v U. S. Steel Košice, s. r. o.)

- spoločnosťou s oprávnením na nakladanie s nie nebezpečnými odpadmi, na základe zmluvného

vzťahu

- spoločnosťou s oprávnením na nakladanie s vybraným druhom nebezpečných odpadov

- na základe zmluvného vzťahu

Cieľom bude, aby sa aspoň 70% (hmotnostných) stavebného a odpadu z demolácie (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu definovaného v kategórii odpadu 17 05 04 zemina a kamenivo), ktorý vznikne počas výstavby, sa pripraví na opätovné použitie alebo bude odoslané na recykláciu alebo iné zhodnotenie materiálu.

Vznik iných druhov odpadov sa pri realizácii stavby nepredpokladá. Každý zmluvne dohodnutý zhotoviteľ stavby musí stavebníkovi predložiť doklad o spôsobe likvidácie stavebných odpadov vzniknutých počas realizácie stavby.

Druhy a množstvá odpadov budú upresnené v ďalších stupňoch dokumentácie.

Vznik odpadov počas prevádzky

Počas prevádzky zariadení a potrubných rozvodov, ktorá je predmetom riešenia tohto projektu, sa predpokladá vznik odpadov, ktoré sú podľa zákona č.79/2015 Z.z  a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v platnom znení, nasledovne:

| Katalógové číslo odpadu | Názov | Kategória odpadu | Predpokladané množstvo (t) | Navrhovaný spôsob nakladania (príl. 1 zák. č. 79/2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 0,05 | R3 |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O | 0,02 | R3 |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O | 0,05 | R3 |
| 15 01 04 | Obaly z kovu | O | 0,01 | R4 |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O | 0,05 | R1 |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,03 | R4 |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,05 | R12 |
| 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12. | N | 0,02 | R4 |
| 16 02 14 | Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 | O | 0,02 | R4 |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 3 | R4 |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 1 | R3 |
| 17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0,02 | R5 |

O - ostatný odpad, N - nebezpečný odpad

Vznik iných druhov odpadov sa pri prevádzke nepredpokladá.

# Základná koncepcia protipožiarnej bezpečnosti stavby

Je uvedená v samostatných častiach

- Pre PC 01			B3 – Riešenie protipožiarnej bezpečnosť stavby

- Pre PC 02			B2 – Protipožiarna bezpečnosť stavby.

# Riešenie protikoróznej ochrany

V rozsahu realizácie stavby sú navrhované oceľové konštrukcie ( ďalej OK ) , ktoré majú charakter technologických zariadení, potrubí , nosných OK pre potrubia a technologické zariadenia, resp. konštrukcií pre vykonávanie revízií a údržby.

Pre správnu funkciu, únosnosť a životnosť všetkých OK je potrebné tieto chrániť pomocou náterových systémov protikoróznej ochrany. Tieto náterové protikorózne systémy vrátane farebného riešenia OK budú podrobne navrhnuté v ďalších stupňoch projektovej prípravy.

Všetky nosné oceľové konštrukcie budú uzemnené.

# Zariadenia civilnej obrany

Realizáciou tejto stavby nevzniknú požiadavky na zvýšenie počtu pracovníkov prevádzky a preto aj z tohto dôvodu nie je nutné v rámci projektu riešiť nové objekty pre potreby civilnej ochrany obyvateľstva. Pre ochranu pracovníkov nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzky jednotlivých spotrebičov USSK budú v prípade ohrozenia slúžiť jestvujúce objekty CO spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

# Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Všeobecne možno povedať  že hlavnými rizikami sú ohrozenia plynom, elektrickým prúdom, pádom z výšky pri údržbe a obsluhe.

Obsluha je povinná pri práci vždy dodržiavať predpisy  návody na obsluhu zariadenia a iné pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Obsluha nesmie nikdy pracovať so zariadením  ktoré je pokazené alebo vykazuje znaky poruchy. V prípade zistenia chyby na zariadení sa zariadenie musí ihneď vypnúť a chyba ohlásiť.

Únikové cesty  manipulačné priestory okolo zariadenia a priestory pred elektrickými rozvodmi a hasiacimi prístrojmi musia ostať voľné a čisté.

## Posúdenie rizík podľa STN EN 12100

Posúdenie rizík podľa STN EN 12100 – Bezpečnosť strojov,  všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie rizika. V zmysle zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Identifikácia ohrození:

| Číslo | Typ alebo skupina | Príklady ohrozenia |  | Článok normy STN EN 12100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zdroj | Potenciálne následky |  |
| 1 | Mechanické ohrozenie | Výška od podlahy | Pád z výšky | 6.3.5.4 |
|  |  | Rotujúce časti | Vtiahnutie alebo zachytenie | 6.2.6 |
| 2 | Elektrické ohrozenie | Živé časti | Smrť po zásahu el. prúdom | 6.4.4 |
| 3 | Tepelné ohrozenie | Horúce alebo chladné predmety, alebo materiál | Popálenie | 6.2.4 b |
|  |  | Výbuch | Popálenie | 6.2.4 b |
| 4 | Ohrozenie hlukom | Nevyvážené rotačné časti | Trvalé poškodenie sluchu | 6.2.8 c |
| 5 | Ohrozenie vibráciami | Nevyvážené rotačné časti | Patologické zmeny v krížoch | 6.2.3 c |
| 7 | Ohrozenie materiálom/ látkami | Horľavé látky Výbušné látky Plyn | Oheň Výbuch Otrava | 6.3.3.2.1 6.3.1 6.4.5.1 g |
| 8 | Ergonomické ohrozenie | Prístup | Nepohoda | 6.2.2.1 |
|  |  | Návrh, alebo rozmiestnenie ukazovateľov a zobrazovacích jednotiek | Nepohoda | 6.2.2.1 |
| 9 | Ohrozenie súvisiace s prostredím, v ktorom sa stroj používa | Sneh, voda | Pošmyknutie, pád | 6.3.2.1 |

Návrh eliminácie rizík a odstránenia zostatkového rizika

| P.č. | Eliminácia rizika | Odstránenie zostatkového rizika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mechanické ohrozenie |  |
|  | Pád z výšky | Zabezpečenie kolektívnej ochrany, školenie obsluhy |
|  | Rotujúce časti | Zakrytovanie, školenie obsluhy |
| 2 | Elektrické ohrozenie |  |
|  | Živé časti | Elektrické zariadenia budú vyrobené v zmysle príslušných noriem STN, Vykonávaním pravidelnej kontroly a údržby el. zariadení, školenie obsluhy |
| 3 | Tepelné ohrozenie |  |
|  | Horúce alebo chladné predmety, alebo materiál | Izolácia horúcich povrchov, školenie obsluhy |
|  | Výbuch | Kontrola atmosféry, školenie obsluhy |
| 4 | Ohrozenie hlukom | Obsluha na pracovisku je povinná používať ochranné pracovné prostriedky na ochranu sluchu, Pravidelná kontrola používania ochranných pracovných prostriedkov, školenie obsluhy |
| 5 | Ohrozenie vibráciami | Vykonávaním pravidelnej kontroly a údržby zariadení, školenie obsluhy |
| 7 | Ohrozenie materiálom/látkami |  |
|  | Horľavé látky | Zákaz používania otvoreného ohňa a iné zdroje iskrenia a požiaru -uzemnenie proti vzniku statickej energie, Pravidelná kontrola a školenie o používaní ochranných pomôcok |
|  | Výbušné látky | Zákaz používania otvoreného ohňa a iné zdroje iskrenia a požiaru -uzemnenie proti vzniku statickej energie, Monitoring atmosféry. Pravidelná kontrola a školenie o používaní ochranných pomôcok |
|  | Plyn | Zákaz používania otvoreného ohňa a iné zdroje iskrenia a požiaru -uzemnenie proti vzniku statickej energie, Monitoring atmosféry. Pravidelná kontrola a školenie o používaní ochranných pomôcok |
| 8 | Ergonomické ohrozenie |  |
|  | Prístup | Umiestnenie prípravkov na pracovisku bude zodpovedať ergonomickým nárokom na pracovisko |
|  | Návrh, alebo rozmiestnenie ukazovateľov a zobrazovacích jednotiek | Umiestnenie prípravkov na pracovisku bude zodpovedať ergonomickým nárokom na pracovisko, Náležitým poučením o spôsobe vykonávania práce |
| 9 | Ohrozenie súvisiace s prostredím, v ktorom sa stroj používa |  |
|  | Sneh, voda | Odstraňovanie snehu a námrazy z komunikácií, školenie obsluhy |

Len zaškolený  personál smie obsluhovať  technologické zariadenia. Pokyny sú uvedené v návode na prevádzku a údržbu.

## Bezpečnosť práce pri výstavbe a počas prevádzky zariadení

Pre zabezpečenie bezpečnosti práce a obmedzenie rizikových vplyvov pri realizácii stavby ako aj počas prevádzky zariadení je potrebné, aby dodávatelia  a prevádzkovatelia stavby dodržiavali všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo všeobecne platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP, ako aj z interných predpisov platných pre prácu a pohyb osôb v areáli USSK.

Pre povinnosti dodávateľov počas výstavby platí najmä predpis VBP/GMBH/35 Bezpečnosť dodávateľov Špecifikácia S 0001.

Prehľad platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP :

- Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

- Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z. a zákona č. 272/2023 Z.z.

- Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EU 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS

- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z. z - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

- Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

- Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

- Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- Nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení NV 325/2019 Z.z.

- Nariadenie vlády SR č. 328/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby

- Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

- Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

- Nariadenie vlády SR č. 116/2018 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibrácií v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

- Nariadenie vlády SR č. 1/2016 o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

- Vyhláška č.147/2013 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

- VBP/GMBH/35 Bezpečnosť dodávateľov Špecifikácia S 0001

- PRG/0006 Programy pre život ohrozujúce situácie

a ostatné neuvedené platné zákony, vyhlášky, nariadenia a smernice súvisiace s realizáciou a prevádzkou.

Užívateľ prevádzky zaistí zaškolenie a preskúšanie obsluhy po stránke bezpečnosti práce.

Doporučené Slovenské technické normy :

STN  01 2725     Smernice pre farebnú úpravu pracovného prostredia

STN  01 8010     Bezpečnostné farby a značky. Bezpečnostné ustanovenia

STN 01 8012-1   Bezpečnostné farby a značky

Časť 1: Definície a požiadavky na vyhotovenie

STN 01 8012-2   Bezpečnostné farby a značky

Časť 2: Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia

STN  01 8013     Požiarne tabuľky

STN  EN 12100 	Bezpečnosť strojov,  všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie rizika.

STN  34 3510   	Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre elektrické zariadenia.

STN 83 2003 	Pracovná ochrana. Pracovné procesy. Všeobecné bezpečnostné požiadavky.

STN  83 2040     Ochranné kryty a ohradenia výrobných zariadení

STN  83 2131     Chrániče sluchu

STN  83 2141     Ochranné prilby

STN  83 2303     Osobné ochranné pracovné prostriedky rúk

STN  83 2701     Ochranné odevy

a ostatné neuvedené platné STN súvisiace s danou prevádzkou

Interné predpisy smernice a normy USSK :

Okrem všeobecne platných predpisov a noriem musia byť pri stavebných a montážnych prácach v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. dodržiavané všeobecné bezpečnostné predpisy VBP a usmernenia – PRG/0006 Programy pre život ohrozujúce situácie.

Tlakové skúšky potrubí je potrebné vykonať podľa normy STN EN 13480-5 Kovové a priemyselné potrubia časť Kontrola a skúšanie.

Na  pracoviskách,  kde  si  to  vyžaduje  charakter  prevádzky,  je  potrebné  umiestniť bezpečnostné značky  a  nápisy  podľa  STN  018012  pre  elektrické  zariadenia.

Pohybujúce  sa  zariadenia  a  súčasti  zariadení  v  blízkosti  možného  pohybu  osôb  budú  natreté  bezpečnostnými  nátermi  podľa  STN  018010  resp.  budú  vybavené  mechanickými  zábranami. Rotujúce  časti  strojov  budú  opatrené  krytmi.

Na  pracovisku  musia  byť  k  dispozícii  vhodné  pomôcky  pre  poskytovanie  prvej  pomoci.

Nebezpečné  miesta  na  zariadeniach  a  znížené  prechody  budú  opatrené  bezpečnostnými  nátermi  podľa  STN  012720.

Obsluhu  zariadenia  môže  robiť  len  osoba  poučená  a  k  tomu  určená.  Obsluha  zariadenia  nesmie  robiť  svojvoľné  opravy  na  zariadení,  odstraňovať  ochranné  kryty,  zasahovať  do  elektrických  rozvodných  skríň.

Elektroinštalácia  bude  realizovaná  v  zmysle  STN  33 2000  a  príslušnej  klasifikácii  prostredia v zmysle Protokolu o určení vonkajších vplyvov, ktorý bude spracovaný v ďalšom stupni projektovej prípravy.

Farebné  riešenie  jednotlivých  pracovísk  bude  realizované  s  prihliadnutím  na  bezpečnosť  a  pracovnú  pohodu  na  pracoviskách  a  podľa  STN  012725 a STN 018010.

U  zdvíhacích  zariadení  je  nutné  dodržiavať  ustanovenia  STN  272143  a  STN  735130.

Technická dokumentácia pre výrobu, montáž, opravu, údržbu a prevádzku technických zariadení a technická dokumentácia prevádzkovej technológie musí obsahovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce, zásady vykonávania kontrol, skúšok a revízií.

O strojoch, technických zariadeniach a technológiách sa musí viesť predpísaná prevádzková technická dokumentácia. Zmeny na strojoch, technických zariadeniach a technológiách musia byť vyznačené v technickej dokumentácii.

Strojné zariadenia sa môžu uviesť do prevádzky len vtedy, ak zodpovedajú príslušným predpisom a po vykonaní predpísaných kontrol, skúšok a revízií.

U strojných zariadení a pecí sa  musia vykonávať pravidelné predpísané kontroly, skúšky, revízie, údržba a opravy.

Stroje a technické zariadenia s nebezpečenstvom ohrozenia osôb musia byť vybavené bezpečnostným označením, zábranou, prípadne signalizačným zariadením.

Súčasťou  dokumentácie  všetkých  zariadení  musia  byť  aj  predpisy  pre  bezpečnú  montáž,  obsluhu  a  údržbu.

Prostriedky na viazanie, zavesenie a uchopovanie bremien musia zodpovedať podmienkam   interného predpisu PRG/0006 Programy pre život ohrozujúce situácie a súčasne podmienkam zákona č.124/2006 Z.z..

Na viditeľných miestach musia byť umiestnené príslušné bezpečnostné tabuľky s prevádzkovými predpismi, požiarnymi smernicami a informáciou, kde sa nachádza Prvá pomoc.

Pre stavbu, prevádzkovanie, montáž, skúšanie a bezpečnosť platia miestne PBTP , ktoré sa rozšíria o predmetný projekt  a príslušné normy  .

# Celkové náklady stavby a zdroje jej financovania

Vzhľadom na to, že výška investičných nákladov na realizáciu stavby je internou záležitosťou U. S. Steel Košice, s.r.o., nie je táto informácie v správe uvádzaná.  Výška nákladov bude uvedená v žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ( územného rozhodnutia ).

Stavba bude financovaná zo zdrojov, ktoré zabezpečuje jej budúci užívateľ a vlastník – spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.

# Organizácia a predpokladaný termín výstavby

Stavba „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ bude realizovaná v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. vo vonkajšom prostredí.  Vzhľadom na to, že viaceré stavebné práce budú obmedzované činnosťou prevádzok U. S. Steel Košice, s.r.o., ktoré vykonávajú svoje aktivity v záujmovej lokalite, bude musieť byť pre organizáciu priebehu výstavby spracovaný podrobný časový harmonogram. Touto činnosťou sa bude stavebník zaoberať v ďalších fázach prípravy stavby.

V súčasnosti sa predpokladá nasledujúci termín výstavby :

Predpokladaný termín začatia  stavby:	04/2025

Predpokladaný termín ukončenia výstavby:	12/2027

Realizácia stavby „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ má lokálny charakter v rámci časti areálu závodu U. S. Steel Košice, s.r.o. a preto neovplyvní akékoľvek stavby mimo jeho hranice.

Košice, september 2024			              Zhotovil :      Ing. Ľubomír Nagy

hlavný inžinier projektu