Obsah

1.	Identifikačné údaje stavby	3

2.	Identifikačné údaje projektanta stavby	4

3.	Predmet  riešenia dokumentácie	5

4.	Zoznam dotknutých parciel	5

5.	Východiskové podklady pre riešenie stavby	6

5.1	Údaje o prieskumoch	6

5.2	Geodetické podklady	7

6.	Charakter územia výstavby	7

6.1	Charakteristika územia	7

6.2	Jestvujúce ochranné pásma	8

6.3	Najvyššia časť stavby	8

6.4	Zhodnotenie staveniska	9

7.	Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie	9

7.1	Celkové urbanistické, architektonické a stavebné riešenie	9

7.2	Skladba projektu stavby	10

7.3	Architektonické a stavebné riešenie	11

7.3.1	Stručný popis stavebného riešenia	11

7.3.1.1	PC 01 – Prípojky elektrickej energie	11

7.3.1.1.1	SO 101 Stavebné úpravy rozvodne T80	11

7.3.1.1.2	SO 102 Káblový most	12

7.3.1.2	PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov	13

7.4	Súhrnné požiadavky na plochy a priestory	23

Časť PC 01 - Prípojky elektrickej energie	23

Časť PC 02 - Prípojky potrubných rozvodov	23

7.5	Podmienky prípravy územia	24

7.6	Zemné práce – celkový rozsah	24

7.7	Podzemná voda	24

8.	Údaje o prevádzke a technologickom vybavení stavby	25

9.	Opis technologického procesu	25

9.1	Opis riešenia prevádzkových súborov	25

9.1.1	PC 01 – Prípojky elektrickej energie	25

9.1.1.1	PS 101 Dozbrojenie rozvodne T80	25

9.1.1.1.1	Existujúci stav	25

9.1.1.1.2	Navrhovaný stav	27

9.1.1.2	PS 102 VN káblové vedenia	29

9.1.1.3	PS 103 Výzbroj káblových trás	30

9.1.1.4	PS 104 Dozbrojenie rozvodne T46	30

9.1.1.5	PS 105 NN káblové vedenia	31

9.1.2	Časť PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov:	31

10.	Zabezpečenie budúcej prevádzky	40

10.1	Časový fond prevádzkovania	40

10.2	Požiadavky na nových pracovníkov	41

11.	Súhrnná bilancia všetkých druhov energií a ich zdroj	41

11.1	Časť PC 01 – Prípojky elektrickej energie	41

11.2	Časť PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov	42

Teplo, chlad	45

11.2.1	Vodné hospodárstvo, celková bilancia spotreby vody pre prevádzkovanie a jej zdroj	45

12.	Nové inžinierske siete	45

12.1	Určenie nových ochranných pásiem	45

13.	Požiadavky na dopravné cesty a parkovacie priestory	46

14.	Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie	46

14.1	Zdôvodnenie najvýhodnejšieho riešenia z hľadiska ochrany životného prostredia	46

14.2	Ochrana prírody a krajiny, nároky na výrub porastov	47

14.3	Ochrana ovzdušia	47

14.4	Ochrana pôdy, spodných a povrchových vôd	47

14.5	Ochrana proti hluku	47

14.6	Vznik a návrh spôsobu likvidácie vzniknutých odpadov	48

15.	Základná koncepcia protipožiarnej bezpečnosti stavby	53

16.	Riešenie protikoróznej ochrany	53

17.	Zariadenia civilnej obrany	54

18.	Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení	54

18.1	Posúdenie rizík podľa STN EN 12100	54

18.2	Bezpečnosť práce pri výstavbe a počas prevádzky zariadení	56

19.	Celkové náklady stavby a zdroje jej financovania	61

20.	Organizácia a predpokladaný termín výstavby	61

# Identifikačné údaje stavby

| Investor | U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| --- | --- |
| Stavba | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
| Súbor |  |
| Stupeň | Dokumentácia pre územné konanie |
| Okres | Košice II |
| VÚC | Košický |
| Katastrálne územie | Železiarne |
| Umiestnenie stavby | Areál firmy U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| Kategória stavby | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ | U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| Číslo zakázky | EN-0723.2 |

# Identifikačné údaje projektanta stavby

Spracovateľom projektu je firma:

PC 01 – Prípojky elektrickej energie

LiV-EPI, s.r.o.

Trenčianska 56/F

821 09 Bratislava

IČO: 35 745 401

IČ DPH: SK 2020252751

Zodpovední projektanti pre PC 01 – Prípojky elektrickej energie:

Hlavný inžinier projektu	.				Ing. Václav Zeman

Oceľové konštrukcie						Ing. Ján Petržala

Stavebné konštrukcie						Ing. Ján Petržala

Elektrotechnické zariadenia					Ing. Václav Zeman

Protipožiarna bezpečnosť					Ing. Dezider Horňák

PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov

ENEXIS Košice s.r.o.

Belehradská 11

040 13 Košice

IČO: 44 459 459

DIČ: SK 2022719083

Zodpovední projektanti: PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov

PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov:

Hlavný inžinier projektu	.				Ing. Ľubomír Nagy

Oceľové konštrukcie						Ing. Ján Ganaj

Potrubné rozvody						Ing. Ľubomír Nagy

Stavebné konštrukcie						Ing. Viera Piliarkinová

Ing. Ján Piliarkin

Elektrotechnické zariadenia					Ing. Pavol Richtarčík

Zdravotechnické inštalácie					Ing. Ľudmila Juríková

Protipožiarna bezpečnosť					Ing. Dezider Horňák

# Predmet  riešenia dokumentácie

Predmetom riešenia predkladanej projektovej dokumentácie prikladanej ku žiadosti o územné rozhodnutie je návrh riešenia prípojok potrubných rozvodov a elektrorozvodov pre navrhované rozvojové územie DZ Energetika.

Cieľom realizácie uvedeného projektu je príprava v súčasnosti nevyužívaného územia pre budúce využívanie.

Obsah a rozsah dokumentácie pre územné rozhodnutie je vypracovaný v súlade s platným zákonom č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( Stavebný   zákon ) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.39/2013 Z.z. ( IPKZ ) a s vyhláškou č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného  zákona, ako aj ďalšími technickými normami a  predpismi súvisiacimi s prípravou a realizáciou  uvedenej stavby.

# Zoznam dotknutých parciel

| Parcela č. | Výmera | Druh | Stavba | Súpisné číslo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164/113 | 98255 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  | Železnica |
| 153/87 | 32538 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  | Železnica |
| 162/84 | 18351 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/79 | 2407 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/73 | 3701 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/34 | 28 | Zastavaná plocha a nádvorie | Sklad | 1569 |  |
| 162/125 | 1142 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/127 | 364 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/124 | 346 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 157/1 | 9363 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 156/13 | 4998 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 158 | 898 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 155/5 | 1247 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 156/1 | 12544 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 129/226 | 4667 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/60 | 2111 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/34 | 130 | Zastavaná plocha a nádvorie | Garáže | 1494 |  |
| 155/6 | 3737 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/1 | 2222 | Zastavaná plocha a nádvorie |  | 1495 |  |
| 159/35 | 137 | Zastavaná plocha a nádvorie | Garáže |  |  |
| 159/27 | 25980 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/45 | 10 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/44 | 20 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/31 | 53 | Zastavaná plocha a nádvorie | Garáže | 1493 |  |
| 159/32 | 307 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/1 | 27921 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/60 | 8661 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 164/5 | 4031 | Zastavaná plocha a nádvorie | Vysoká pec I. | 1625 |  |
| 161/6 | 5536 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/134 | 1935 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/21 | 224 | Zastavaná plocha a nádvorie | Kompresorovňa VP 2 | 1562 |  |
| 162/47 | 7 | Zastavaná plocha a nádvorie | Rozvod plynu | 1577 |  |
| 162/46 | 20 | Zastavaná plocha a nádvorie | Rozvod plynu | 1576 |  |
| 162/95 | 28 | Zastavaná plocha a nádvorie | Sklad | 1600 |  |
| 159/56 | 11078 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/35 | 137 | Zastavaná plocha a nádvorie | Garáže | 1495 |  |
| 162/89 | 191 | Zastavaná plocha a nádvorie | Budova ohrevu oleja | 1596 |  |
| 162/15 | 443 | Zastavaná plocha a nádvorie | Kompresorová stanica | 2452 |  |
| 162/79 | 2407 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/59 | 1706 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 156/13 | 4998 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/119 | 560 | Zastavaná plocha a nádvorie | RozvodňaT80 |  |  |
| 159/21 | 1557 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 159/22 | 534 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |
| 162/128 | 98 | Zastavaná plocha a nádvorie |  |  |  |

# Východiskové podklady pre riešenie stavby

Dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby bola vypracovaná na základe technického zadania objednávateľa, v ktorom bol stanovený predpokladaný rozsah navrhovanej stavby a cieľ, ktorý má byť inštaláciou zariadení dosiahnutý.

Pre zhotovenie DUR slúžili ďalej aj informácie zistené priamo na budúcom stavenisku zabezpečované formou obhliadky , lokálne kontrolné merania, resp. overovania skutkového stavu pracovníkmi zhotoviteľa , ako aj :

- Situačný podklad územia v mierke 1:500, dodaný oddelením Generelu závodu ITES

- Konzultácie s objednávateľom a pracovníkmi prevádzok.

## Údaje o prieskumoch

Vzhľadom na skutočnosť, že areál USSK, vrátane lokality pre budúcu výstavbu je dostatočne „zmapovaný“, pre fázu zhotovenia DUR neboli uskutočňované žiadne prieskumy, ktoré by slúžili ako podklad pre spracovanie dokumentácie.

Návrh základových konštrukcií bol pre tento stupeň projektovej prípravy uskutočnený na základe skúseností o parametroch základovej pôdy z realizácií základov stavieb v okolitej lokalite.

Na základe zistení z fázy spracovania  DUR pre  ďalšie stupne projektovej prípravy môže vyplynúť požiadavka na  uskutočnenie doplnkového  inžiniersko – geologického prieskumu v miestach náročnejších konštrukcií a zložitých  základových pomerov.

## Geodetické podklady

Mapové a situačné podklady dotknutej časti areálu USSK pre zhotovenie  DUR boli poskytnuté z Generelu USSK, útvar riaditeľa pre ITES.

Z hľadiska geodetického je polohové a výškové situovanie navrhovaných objektov v teréne dané ich väzbou na miestnu súradnicovú a výškovú vytyčovaciu sieť U. S. Steel Košice, s.r.o. Body tejto siete sú v teréne trvale stabilizované a označené. Výškový systém je "Jadran". Úroveň +/- 0,00 je určená na hodnote +225,000 m.n.m.

Pre potrebu zhotovenia DUR nebolo riešené polohopisné a výškopisné zameranie. Pre ďalšiu fázu projektovej prípravy sa predpokladá uskutočnenie doplnkových geodetických meraní, ktoré budú mať charakter „overenia“ východiskových podkladov , prípadne ich doplnenia.

# Charakter územia výstavby

## Charakteristika územia

Realizácia stavby „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“  bude prebiehať kompletne v jestvujúcom areáli závodu U. S. Steel Košice, s.r.o.   U. S. Steel Košice, s.r.o. je výrobný hutnícky závod na výrobu ocele a výrobkov z nej, čím je jasne určený  jeho priemyselný charakter. Areál závodu sa nachádza v priemyselnej oblasti obce Košice Šaca, katastrálne územie Železiarne.

Charakter plánovanej stavby je plne v súlade s charakterom územia areálu U. S. Steel Košice, s.r.o. a platným územným plánom mesta Košice.

Prístup do areálu závodu je umožnený cez viaceré vstupné brány areálu. Najbližšou vstupnou bránou ku tejto stavbe bude brána č.1. Prístup ku tejto bráne je umožnený po komunikácii Košice Šaca – Veľká Ida, ktorá sa pripája na štátnu cestu  č.E571.

Stavebné práce pri realizácii stavby sa budú dotýkať iba areálu prevádzky U. S. Steel Košice, s.r.o. a nebudú mať vplyv na susedné pozemky a parcely vo vlastníctve susedov areálu U. S. Steel Košice, s.r.o.

Na pozemkoch určených pre výstavbu sa nevyskytuje  žiadna poľnohospodárska pôda. Na celej ploche bola už  prevedená skrývka ornice v predchádzajúcej výstavbe.

Terén v priestore staveniska nevyžaduje hrubé terénne úpravy.

Plánovaná stavba svojím umiestnením ani charakterom prevádzky neovplyvňuje žiadne chránené časti územia, kultúrne pamiatky a nekladie nároky na záber poľnohospodárskeho a lesného fondu. Realizácia jednotlivých častí stavby v rámci územia areálu U. S. Steel Košice, s.r.o. nevyžaduje výrub stromov  podliehajúcich povoľovaciemu konaniu  v súlade s platnou legislatívou o ochrane prírody a krajiny.

## Jestvujúce ochranné pásma

Navrhovaná stavba nezasahuje do ochranných pasiem existujúcich stavieb. Umiestnenie nových konštrukcií, inžinierskych sietí, alebo ich častí bude plne rešpektovať jestvujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete, obslužné cestné aj železničné dopravné trasy a ich prechodové koridory. Križovanie s železničnými koľajami je riešené nadzemne po existujúcich potrubných mostoch a bude rešpektovať prechodový profil železnice. Ochranné pásmo dráhy v uzavretom areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. nie je zriadené.

Pri súbehu alebo križovaní nových inžinierskych sietí s existujúcimi  inžinierskymi sieťami bude rešpektovaná zásada vzájomných bezpečnostných odstupov a dodržanie ochranného pásma  v zmysle noriem.sreee;

## Najvyššia časť stavby

Najvyššia časť stavby „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“  je tvorená potrubiami a káblovými rozvodmi, vedenými po existujúcich potrubných a energetických mostoch vo výškach cca 10 – 15 m nad terénom. Potom bude najvyššia časť stavby vo výške cca 240,0 m.n.m., výškový systém Jadran, čo zodpovedá výškovej úrovni cca 239,6 m.n.m. výškový systém Bpv.

| Súradnice pre umiestnenie stavby a použitie stavebných mechanizmov: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS | X (S-JTSK) | Y (S-JTSK) | ϕ (WGS84) | λ (WGS84) | Max. výška stavby |  | Max. výška stavebných mechanizmov |  |
| Umiestnenie stavby / stavebných mechanizmov | 1251028 | 268517 | 48,615163° | 21,187618° | 239,60 m n.m. Bpv |  | 250,00 m n.m. Bpv |  |  |

## Zhodnotenie staveniska

Stavenisko stavby „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ sa bude nachádzať v severnej a západnej časti priemyselného areálu U. S. Steel Košice, s.r.o.

Na všetkých staveniskách budú musieť stavebné a montážne práce rešpektovať obmedzenia súvisiace s existujúcimi nadzemnými potrubnými trasami a podzemným sieťami,

Okrem uvedených priestorov dotknutých výstavbou budú prebiehať menšie stavebno-montážne práce v priestoroch pripájania médií potrebných pre prevádzku budúcich zariadení, napr. napojenie na zdroj elektrickej energie ako aj miesta pre zaústenie kanalizácie. Tieto časti stavby majú len lokálny charakter a nebudú vyžadovať osobitné požiadavky na prípravu staveniska ( mimo požiadaviek dodržiavania BOZP, PO a pod. ).

Všetky vyššie uvedené skutočnosti bude potrebné zohľadniť najmä pri zabezpečovaní dodržiavania zásad BOZP počas realizácie stavebných a montážnych prác na všetkých častiach staveniska.

Celá plocha staveniska sa nachádza na pozemku investora v oplotenom areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.

Prístup na stavenisko bude umožnený z jestvujúcich vnútro areálových komunikácií U. S. Steel Košice, s.r.o.

# Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie

## Celkové urbanistické, architektonické a stavebné riešenie

Stavba „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ má technologický charakter, čomu je prispôsobené aj jej architektonické  a stavebné riešenie.

Problematika urbanizmu sa tejto stavby netýka , pretože stavba je realizovaná v jestvujúcom priemyselnom areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. a má priemyselný charakter.

Architektonické riešenie stavby zodpovedá riešeniam obvyklým pre stavby obdobného typu, je výrazne ovplyvnené technologickým charakterom celej stavby. Prevažná časť konštrukcií stavby bude z ocele (potrubia, ich podporné konštrukcie, ako aj podperné konštrukcie káblových mostov).

Technologickú časť stavby z pohľadu konštrukcií je možné charakterizovať ako sústava potrubných a elektrorozvodov, ktoré slúžia na prepravu a reguláciu medií, ktoré slúžia pre napájanie budúcej technológie v rozvojovom území DZ Energetika.

Požiadavkám technologických zariadení a zabezpečeniu ich prevádzky zodpovedá stavebno–konštrukčné riešenie, ktoré bude pozostávať z riešenia nasledujúcich hlavných objektov :

- Základové konštrukcie pre potrubné rozvody

- Základové konštrukcie pre nosné stĺpy potrubných rozvodov

- Základové konštrukcie pre káblové mosty

- Nosné konštrukcie nových potrubných a káblových mostov

- Stavebné úpravy jestvujúcich objektov (dotknutých daným projektom)

- Betónové konštrukcie miestností pre reguláciu plynov a armatúrne šachty.

- Inžinierske siete ( kanalizácia, elektrorozvody, oznamovacie a dátové rozvody )

Stavebno-technické riešenie predkladanej stavby vyplýva najmä :

- z požiadaviek technologického riešenia predmetnej stavby

- z obmedzených priestorových možností v priestore budúcej stavby

- zo zásad bezpečnej manipulácie so zariadeniami

- zo zásad bezpečnosti pri práci

- z platných predpisov pre protipožiarnu  bezpečnosť stavieb

- z platných predpisov a noriem pre zabezpečenie ochrany zložiek životného prostredia

## Skladba projektu stavby

Ako bolo uvedené, požiadavky na rozsah riešenej stavby vyplynuli z riešenia technického zadania, za súčasného rešpektovania slovenských právnych predpisov a technických noriem súvisiacich s navrhovaním a prevádzkou stavieb, ako aj požiadaviek budúceho prevádzkovateľa zariadení ( U. S. Steel Košice, s.r.o. ).  Dokumentácia pre územné konanie je rozdelená do dvoch prevádzkových celkov:

PC 01 – Prípojky elektrickej energie

PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov

Z toho vyplynulo pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie a realizáciu stavby nasledujúce členenie projektovej dokumentácie na stavebné objekty ( SO ) a prevádzkové súbory ( PS ) :

Prevádzkový celok 1 – Prípojky elektrickej energie

- Dokumentácia stavebných objektov

- SO 101 Stavebné úpravy rozvodne T80

- SO 102 Káblový most

- Dokumentácia prevádzkových súborov

- PS 101 Dozbrojenie rozvodne T80

- PS 102 VN káblové vedenia

- PS 103 Výzbroj káblových trás

- PS 104 Dozbrojenie rozvodne T46

- PS 105 NN káblové vedenia

Prevádzkový celok 2 – Prípojky potrubných rozvodov

- Dokumentácia stavebných objektov

- SO 201 Objekt regulácie prietoku kyslíka

- SO 202 Regulačná stanica dusíka

- SO 203 Základy pod Prípojky rozvodov

- SO 204 Preložka doplňovacej vody pre chladenie

- SO 205 Prípojka pitnej vody

- SO 206 Prípojka požiarnej vody

- SO 207 Prípojka kanalizácie

- SO 208 Spevnené plochy

- Dokumentácia prevádzkových súborov

- PS 201 Prípojka kyslíka

- PS 202 Prípojka dusíka

- PS 203 Prípojka argónu

- PS 204 Prípojka pary

## Architektonické a stavebné riešenie

Stavebné riešenie stavby pozostáva najmä z výstavby nových potrubných a káblových nosných konštrukcií, základových konštrukcií,  spevnených plôch a súvisiacej infraštruktúry (kanalizácia, elektroinštalácie a káblové prepojenia ) a spätnej úpravy plôch zasiahnutých výstavbou.

V nasledujúcich odsekoch bude stručne popísané technické riešenie stavebných objektov plánovanej stavby.

### Stručný popis stavebného riešenia

Na základe podrobnejšieho spracovávania projektovej dokumentácie v ďalších stupňoch projektovej prípravy, môžu byť nižšie uvedené jednotlivé konštrukčné riešenia a materiály ešte zmenené a prispôsobené požiadavkám  technických riešení a prevádzkovateľa ( U. S. Steel Košice, s.r.o. ).

### PC 01 – Prípojky elektrickej energie

### SO 101 Stavebné úpravy rozvodne T80

Tento stavebný objekt bude riešiť stavebné úpravy v objekte jestvujúcej rozvodne T80.

Predmetný objekt slúži ako rozvodňa s 2 stanovišťami pre transformátory. Objekt je trojpodlažný s káblovým priestorom. Káblový priestor je situovaný pod úrovňou okolitého terénu. Nosná konštrukcia je tvorená železobetónovými rámami s výplňovým murivom na maltu MVC100. Svetlá výška jednotlivých podlaží je 6,0 a 4,3m, káblový priestor má svetlú výšku 2,10m. Budova je riešená ako prístavba ku trafostanici T40.

V rozvodni T80 budú realizované nasledujúce stavebné úpravy:

- Búranie otvorov pre prestupy elektrických káblov na úrovni podlažia rozvodne T80

  - pre nové VN káblové vedenia

  - pre novú NN kabeláž rozvodne T80

- Búranie otvorov pre prestupy elektrických káblov na vnútornej stene medzi priestorom pod rozvodňou T80 a priestorom kondenzátora.

- Búranie otvorov pre prestupy elektrických káblov na vonkajšej stene medzi priestorom kondenzátora a vonkajším priestorom na bočnej strane objektu T80.

- Úprava bočnej steny stanoviska transformátora T80 – T1 pre budúcu inštaláciu káblovej trasy pre VN káble do priestoru nového využitia rozvojového územia.

Všetky búrané otvory budú po prestupe kabeláže cez požiarne deliace konštrukcie utesnené protipožiarnymi upchávkami v zmysle riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby.

### SO 102 Káblový most

Nová káblová trasa vedená z rozvodne T80 k záujmovému územiu bude vedená po nových resp. po jestvujúcich káblových a potrubných mostoch.

Tento stavebný objekt bude riešiť:

- Úpravy na existujúcom káblovom moste z dôvodu uloženia nových káblov:

  - spevnenie konštrukcie, ktoré vychádza zo statického posúdenia;

- Úpravy na existujúcom potrubnom moste z dôvodu uloženia nových káblov:

  - riešené v časti PC2;

- Nový káblový most (cca dĺžky 11 m) pre trasovanie nových káblov, ktorý bude prepájať existujúci objekt rozvodne T80 a existujúci potrubný most.

- Nový káblový most (cca dĺžky 49 m) pre trasovanie nových káblov, ktorý bude prepájať existujúci potrubný most a existujúci káblový most.

- Nový káblový most (cca dĺžky 56 m) pre trasovanie nových káblov do priestoru nového využitia rozvojového územia

Od rozvodne T80 bude zrealizovaný nový káblový most v dĺžke 11m k jestvujúcemu potrubnému mostu (trasa A1). Po jestvujúcom potrubnom moste bude káblová trasa vedená cca 55m (ku objektu šatní). Tu sa zrealizuje nový káblový most ako prepoj medzi jestvujúcim potrubným mostom (trasa A1) a jestvujúcim káblovým mostom. Ďalej bude nová káblová trasa vedená po jestvujúcom káblovom moste na dĺžke  cca 80m. Z tohto miesta bude káblová trasa vedená po novom káblovom moste k záujmovému územiu. Dĺžka tohto mosta bude cca 56m.

Jestvujúci potrubný  most je riešený v PC02.

Jestvujúci káblový most tvorí oceľová rámová konštrukcia pozostávajúca z priehradových priestorových priečlí ukotvených do votknutých stĺpov. Celý káblový most je vytvorený z niekoľkých úsekov, každý úsek má niekoľko polí s rôznymi rozpätiami. Rozpätia jednotlivých úsekov sú 6,0m, 7,5m, 9,0m, 12,0m a 13,5m. Najväčšie rozpätie poľa je 13,5m. Výška spodnej hrany nosnej konštrukcie nad terénom je 6,0m. Pred realizáciou nových káblových trás je potrebné jestvujúci káblový most zosilniť. Zosilňuje sa len jedno pole z rozpätím 13,5m.

Nový káblový most je navrhnutý identicky ako ten existujúci, oceľová rámová konštrukcia pozostávajúca z priehradových priestorových priečlí ukotvených do votknutých stĺpov. Stĺpy budú ukotvené k novým základovým železobetónovým pätkám. Hlavné polia sú navrhnuté s rozpätím do 13,5m. Výška káblového mosta je navrhnuté taká, aby bol zabezpečený podjazdný profil min. 6 m nad terénom (komunikáciou).

Pri existujúcom káblom moste budú nové káblové vedenia odbočovať smerom k záujmovému územiu popod tento most, a preto je v tejto časti nový káblový most navrhnutý s podjazdnou výškou iba 3,3 m.

### PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov

SO 201 – Objekt regulácie prietoku kyslíka

Architektonicko-stavebné riešenie

Dispozícia predmetného objektu vychádza z nových požiadaviek investora a technologickej časti tejto projektovej dokumentácie.  Na 1. nadzemnom podlaží sú dispozične navrhnuté priestory pre regulačné zariadenie kyslíka a elektrorozvodňu.

Miestnosť elektrorozvodne je sprístupnená z exteriéru samostatnými dverami.

Hlavný vstup do miestnosti s regulačným zariadením je dvojkrídlovými vrátami a jednokrídlovými dverami.

Výkopy

Výkop po výškovú úroveň -0,975 pre základovú dosku a štrkopieskový zhutnený násyp bude zrealizovaný strojne kolmý, nerozšírený. Vykopaná zemina bude použitá v rámci spätných zásypov a terénnych úprav stavby.

Základy

Základová konštrukcia stavebného objektu je navrhnutá ako základová doska. Základová doska hr. 325 mm je navrhnutá zo železobetónu, betón C25/30, oceľ B500A. Základová doska je osadená na podkladnom betóne tr. C12/15 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom podsype hr. 500 mm. Hydroizolácia je navrhnutá Fatrafol – Ekoplast 806, ktorej ukončenie je cca 300 mm nad upraveným terénom.

Zvislé konštrukcie

Stavebný objekt je navrhnutý ako celok železobetónový. Nosné steny a atika sú železobetónové hr. 300mm z betónu tr. C25/30 , oceľ B500A.

Objekt je navrhnutý bez dodatočného zateplenia, nakoľko nie je vykurovaný a tepelná izolácia obalových konštrukcií nie je potrebná. Presné posúdenie prípadných tepelných ziskov a ich prípadná eliminácia bude riešená v ďalšom stupni dokumentácie. S ohľadom na elektrickú inštaláciu sa nepredpokladajú významné tepelné zisky.

Vodorovné konštrukcie

Navrhované vodorovné nosné konštrukcie stavebného objektu pozostávajú zo železobetónovej stropnej dosky hr. 300 mm z betónu tr. C25/30, oceľ B500A.

Vyspádovanie strešnej konštrukcie je navrhnuté z dosiek z minerálnej vlny hr. 100mm a spádových dosiek z minerálnej vlny hr. 205 – 255 mm.

Strešné konštrukcie

Strecha je navrhnutá ako jednoplášťová, s povlakovou hydroizoláciou, kotvená s povrchovou hydroizoláciou.

Skladba strešnej konštrukcie:

- Alkorplan 35176

- systémová teleskopická podložka

- systémová kotevná skrutka

- Knauf SmartRoof Top   hr. 205-255 mm

- Knauf SmartRoof Base hr. 100 mm

- PE fólia Foldex

- železobetónová stropná doska z betónu tr. C25/30 hr. 300 mm

Strecha je jednostranne spádovaná k dažďovému žľabu a zvodu so zaústením do dažďovej kanalizácie.

Podlahy

Nášľapné podlahové vrstvy podláh sú navrhnuté ako antistatické v obidvoch miestnostiach.

Skladba podlahovej konštrukcie:

- liatá antistatická podlaha hr. 3 mm

- 			- disperzné lepidlona vinil povrchy pre silné lepenie hr. 2 mm

- 			- samonivelalizačná hmota ( PREMIUM S200 - DEN BRAVEN)  hr. 5 mm

-			- penetračný a spojovací náter

- 			- betónová doska z betónu tr. C25/30 vystužená zváranou sieťovinou pri hornom a dolnom okraji hr. 3600 mm

- ochranná geotextília 300 g/m

- hydroizolácia FATRAFOL 803

- podkladný betón triedy C12/15  hr. 100 mm

- 		- zhutnená štrkodrva frakcie 0/63 hr.500 mm.

Výplne otvorov

Dvere rozmerov 800/2000, 900/2000 a vráta 1200/2400 v obvodovom plášti sú oceľové, osadené do uholníkových zárubni.

Povrchové úpravy

Vnútorné : Povrchové úpravy stien a stropov interiérových priestorov objektu pozostávajú z pohľadového betónu.

Zábradlie a vonkajší rebrík natrieť 1 x základným a 2 x vrchným syntetickým náterom , farby žltej.

Dvere a vráta vo fasáde objektu sú navrhnuté farby modrej RAL 5012.

Ostatné konštrukcie

Navrhované klampiarske práce a odvodňovací systém budú zrealizované z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm farby RAL 5012.

Detaily klampiarskych výrobkov realizovať v zmysle STN 73 3610, technologického predpisu a typových detailov.

V časti osvetlenie, uzemnenie a bleskozvod bude riešené osvetlenie, zásuvkové skrine a rozvodu uzemnenia pre TG zariadenia.

Osvetlenie bude riešené ako dvojstupňové – pochôdzkové a pracovné. Pracovné osvetlenie bude zavesené pod stropom. Okrem vnútorného osvetlenia bude riešené tiež osvetlenie prístupových trás umiestnením svietidiel nad vchody do budovy. Prednostne budú použité svietidlá s LED zdrojmi.

Zásuvková skriňa sa umiestni v priestore technológie.

Napájanie osvetlenia a zásuvkových obvodov bude z NN rozvádzača RS201 umiestneného v rozvodni susediacej s regulačnou stanicou.

Vonkajšia elektroinštalácia bude pozostávať z uzemňovača. Uzemňovač sa predpokladá základový typu B s vývodmi pre hlavnú ochrannú svorku, resp. pre rozvod uzemnenia TG zariadení v budove. Uzemňovač bude mať aj vývody pre prepojenie s okolitými uzemňovačmi ako systém ekvipotenciálového vyrovnania. S bleskozvodom nie je uvažované, nakoľko objekt bude v tieni okolitého, vyššieho zariadenia.

Prívod elektrickej energie pre regulačné zariadenie bude riešený v PS 201.

V časti zdravotechnické inštalácie bude riešený odvod dažďových vôd do jednotnej kanalizácie U. S. Steel Košice, s.r.o.

Odvod dažďových vôd( vod z povrchového odtoku) z objektu regulačného prietoku kyslíka bude do jednotnej kanalizácie USS v existujúcej šachte pri objekte chladiacej veže . Ide o navrhovanú kanalizáciu – vetva 1 DN 150 z PP KG 2000 v dĺžke 45,30 m.

Kanalizácia križuje jestvujúce siete na moste a v lome je kontrolná kanalizačná šachta Š1. Potrubie kanalizácie bude z PP (resp.PVC) SN 8-10 uložené na pieskovom lôžku s obsypom z piesčitého materiálu a zásypom štrkodrvou. Zaústená bude do existujúcej jednotnej kanalizácie.

Množstvo odpadových vôd z povrchového odtoku :

Q = A . Φ . i

A -  plocha

Φ – odtokový koeficient

i = intenzita dažďa

- plocha strechy – 84,5 m2

- plocha spevnených plôch 20 m2

- intenzita pre 15 min dážď oblasť Košice-Barca  138 l/s/ha

- periodicita 1

Q = 0,01045 x 0,9 x 138 = 1,30 l.s-1

V rámci tohto stavebného objektu je riešená aj spevnená plocha s bezprašným povrchom pri SO 201 – Objekt regulácie kyslíka.

Spevnená plochy je riešená z cementobetónu. Nová spevnená plocha naväzuje na jestvujúcu vnútroareálovú spevnenú plochu.

konštrukčné riešenie

Zemné práce

Pred začatím výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a podzemných rozvodov, aby nedošlo k ich znehodnoteniu resp. poškodeniu.

Výkopy pre spevnené plochy budú zrealizované rozšírené, kolmé. Výkopové práce budú realizované strojne v zemine 3. triedy ťažiteľnosti.

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. Na povrchu cestnej pláne, je nutné dosiahnuť Edef,2 = min. 50 MPa, a pomer Edef,2/Edef,1 < 2,5.

Pod betónovú vozovku je potrebné zrealizovať štrkový podsyp zhutnený na min. Edef2 ≥ 80 MPa pri Edef2 / Edef   ≤ 2,5.

Prebytočná časť vykopanej zeminy bude použitá na spätne zásypy, terénne úpravy okolia objektu.

Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Ak to nie je možné z rôznych dôvodov splniť, je možné použiť aj iné technologické postupy pri stavbe zemného telesa. Tieto však nie sú predmetom tohto projektu, lebo výber vhodného postupu závisí od aktuálnych pomerov na stavbe, čo nie je možné dopredu určiť.

Konštrukcia vozovky

Konštrukcia spevnenej plochy:

Betón C 30/37 – XF4	- Dmax 32	CB I			300 mm      STN EN 206-1

Kari sieť 100x100x10 mm

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny fr. 0-63 mm ŠD; 0/63 GC	400 mm      STN 73 6126

Netkaná separačná geotextília, z primárnych surovín, cbr-test min. 2,35 kNpl. hmotnosť min. 200 g/m2, ťahová pevnosť 16/16 kN/m

Konštrukcia spolu:						700 mm

Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky musí byť Edef,2 ≥ 50 MPa a pomer Edef,2 / Edef,1 < 2,5.

Vrstva štrkodrviny bude od podložia oddelená separačnou geotextíliou s min. plošnou hmotnosťou 200 g/m2. Pre overenie správnosti návrhu požadujeme vykonať pred samotnou stavbou zhutňovací pokus, na ktorom sa overia navrhované parametre.

Netkaná separačná geotextília, z primárnych surovín, cbr-test min. 2,35 kN, pl. hmotnosť min. 200 g/m2, ťahová pevnosť 16/16 kN/m

Plocha spevnených plôch je 20,21 m2 .

Odvodnenie

Odvodnenie spevnených plôch  je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do odvodňovacieho žľabu š. 150 mm s liatinovou mrežou D400. Následne je voda odvedená do terénu.

SO 202 – Regulačná stanica dusíka

Regulačné stanice budú umiestnené v existujúcom objekte Ohrievacej stanice olejov.

Nosnou konštrukciou Regulačnej stanice dusíka je typový žel. bet. skelet vyrábaný v 60tych rokoch v Závodoch inžinierskej a priemyslovej prefabrikácie Bratislava). Stĺpy (400 x 400 mm) sú typu SK, prievlaky typu RPP, väzníky typu SZV, strešné dosky typu SZD, opláštenie z plných tehál hr. 300 mm.

V existujúcom objekte Regulačnej stanice dusíka v osi „2“ je navrhnuté vybúranie nenosnej deliacej priečky z tehál CDm hr. 100 mm v plnom rozsahu z dôvodu zmeny dispozície objektu.

Množstvo vybúranej sute je 2,952 m3.

Zároveň sa zrekonštruuje elektroinštalácia objektu. Pôvodná elektroinštalácia sa demontuje a zriadi sa nová svetelná a zásuvková elektroinštalácia. Rozvádzače budú umiestnené v samostatnej miestnosti.

Vnútorná elektroinštalácia v objekte bude pozostávať z osvetlenia, zásuvkových skríň a rozvodu uzemnenia pre TG zariadenia.

Osvetlenie bude riešené ako dvojstupňové – pochôdzkové a pracovné. Pracovné osvetlenie bude zavesené pod stropom. Okrem vnútorného osvetlenia bude riešené tiež osvetlenie prístupových trás umiestnením svietidiel nad vchody do budovy. Prednostne budú použité svietidlá s LED zdrojmi.

Zásuvkové skrine sa umiestnia v priestore technológie.

Napájanie osvetlenia a zásuvkových obvodov bude z NN rozvádzača RS202 umiestneného v miestnosti rozvádzačov.

Pôvodný uzemňovač a bleskozvod sa podrobí odbornej skúške, pokiaľ zemný odpor dosahuje hodnoty do 10Ω, ponechá sa pôvodný, ak nevyhovuje, doplní sa o nové zemné časti. Doplnia sa vývody pre hlavnú ochrannú svorku, resp. pre rozvod uzemnenia TG zariadení v budove.

SO 203 – Základy pod prípojky rozvodov

Výkopy

Výkop po výškovú úroveň -1,750 pre základové pätky ˇ“ZP 01“ a „ZP 02“a štrkopieskové zhutnené násypy bude zrealizovaný strojne kolmý, rozšírený. Vykopaná zemina bude použitá v rámci spätných zásypov a terénnych úprav stavby.

Základy

Základová pätka „ZP 01“ rozmerov 4000x3300x1200 mm je navrhnutá železobetónová, z betónu C25/30, oceľ B500A. Je osadená na podkladnom betóne tr. C10/16 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom zhutnenom podsype fr. 0/63 hr. 400 mm.

Základová pätka „ZP 02“ rozmerov 3000x3700x1200 mm je navrhnutá železobetónová, z betónu C25/30, oceľ B500A. Je osadená na podkladnom betóne tr. C10/16 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom zhutnenom podsype fr. 0/63 hr. 400 mm.

Základová doska D001 rozmerov 7050x10735x300 mm je navrhnutá železobetónová, z betónu C25/30, oceľ B500A. Je osadená na podkladnom betóne tr. C10/16 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom zhutnenom podsype fr. 0/63 hr. 300 mm. Súčasťou objektu je oplotenie na tejto základovej doske, pôdorysných rozmerov 6650x10410 mm. Oplotenie je typové oplotenie „BC TORSION UNIVERS“. Oplotenie sa skladá z poplastovaného pletiva VERTIKAL výšky 2000mm, zvislých stĺpov UNIVERS Ø47a šikmých rohových stĺpikov UNIVERS Ø38. Súčasťou oplotenia je typová bránička (800/200 mm) BC TORSION ESP. Stĺpy oplotenia sú osadené na oceľových kotevných platniach vopred zabetónovaných do dosky „D001“.

Základová doska „D002“ rozmerov 3700x5500x300 mm je navrhnutá železobetónová, z betónu C25/30, oceľ B500A. Je osadená na podkladnom betóne tr. C10/16 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom zhutnenom podsype fr. 0/63 hr. 300 mm. Súčasťou objektu je oplotenie na tejto základovej doske, pôdorysných rozmerov 3400x5200 mm. Oplotenie je typové oplotenie „BC TORSION UNIVERS“. Oplotenie sa skladá z poplastovaného pletiva VERTIKAL výšky 2000mm, zvislých stĺpov UNIVERS Ø47a šikmých rohových stĺpikov UNIVERS Ø38. Súčasťou oplotenia je typová bránička (800/200 mm) BC TORSION ESP. Stĺpy oplotenia sú osadené na oceľových kotevných platniach vopred zabetónovaných do dosky „D002“.

V časti osvetlenie a uzemnenie bude riešené osvetlenie základových plôch a uzemnenie potrubí a armatúr. Prípojka nn pre pre osvetlenie a napojenie armatúr je riešená v PS 204.

Rozvádzač bude umiestnený na základe, bude spoločný pre svetelný okruh aj pre zber signálov z SO204.SR.

Osvetlenie bude na osadené na plotových stĺpikoch. Prednostne budú použité svietidlá s LED zdrojmi.

Uzemňovač sa predpokladá základový typu B s vývodmi pre hlavnú ochrannú svorku, resp. pre rozvod uzemnenia TG zariadení. Uzemňovač bude mať aj vývody pre prepojenie s okolitými uzemňovačmi ako systém ekvipotenciálového vyrovnania.

V časti ZTI bude riešený odvod kondenzátu z pary do jednotnej kanalizácie U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ide o kanalizáciu – vetva 2 DN 150 z PP KG 2000 v dĺžke 28,70 m so zaústením do jestvujúcej šachty na kanalizácii DN 150 pri objekte jestvujúcich garáži. Potrubie kanalizácie bude z PP (resp.PVC) SN 8-10 uložené na pieskovom lôžku s obsypom z piesčitého materiálu a zásypom štrkodrvou. Na potrubí bude osadená kontrolná kanalizačná šachta.

Množstvo odpadovej vody z kondenzátov bude upresnené v ďalšom stupni projektu.

SO 204 – Preložka doplňovacej vody pre chladenie

Architektonicko-stavebné riešenie

Výkop po výškovú úroveň –4,450 pre dno meracej šachty priemyselnej vody  a štrkopieskový zhutnený vankúš bude zrealizovaný strojne kolmý, rozšírený a zapažený. Vykopaná zemina bude použitá v rámci spätných zásypov a terénnych úprav stavby.

Konštrukcia celej železobetónovej meracej šachty je z betónu tr. C25/30, oceľ  B500A.

Dno železobetónovej šachty je hr. 300 mm, steny sú navrhnuté hr. 300mm z dôvodu osadenia šachty v mieste cestného telesa. Po uvedenej komunikácii chodia okrem iných aj cisterny s kvapalným argónom. Strop šachty hr. 300 mm je navrhnutý v kombinácií železobetónu a oceľových valcovaných profilov HEB 300 z dôvodu priameho pojazďovania automobilmi a mechanizmami. Šachta je uložená na podkladnom betóne triedy C10/16, hr. 100 mm.

Vstup do šachty je prostredníctvom dvoch „ťažkých“ poklopov kompozitných typu B125 rozmerov 600x600 mm. V stenách šachty sú zabudované rebríkové stúpadlá typu KLARTEC – B127.

Horná hrana šachty je v úrovní hornej hrany cestného telesa.

Navrhovaný priemyselný vodovod  bude využívaný pre doplňovanie strát chladiacej vody na chladiacich vežiach. Ako zdroj chladiacej vody bude slúžiť existujúce potrubie priemyselnej vody DN 700.Napojovacie miesto bude v blízkosti stĺpa č. 17 trasy A3.Svetlosť odbočky bude DN 300, nakoľko odbočka bude kapacitne slúžiť aj pre zásobovanie požiarnou vodou. Potrubie z odbočka DN 300 bude viesť do novonavrhovanej armatúrnej šachty rozmerov podorysu 6,20 x 3,4 m s výškou 2,95 m, kde budú osadené uzatváracie armatúry a meranie prietoku. Ukončenie preložky bude odbočkou s uzáverom na jestvujúci vodovod DN 200 a jestvujúci vodovod bude zrušený zaslepením.

Meranie prietoku bude samostatné pre doplňovaciu vodu aj pre požiarnu vodu.

Potreba vody pre chladenie je predpokladaná :

Q hod =  120 m3/hod = 33,3 l.s-1

Armatúrna šachta bude umiestnená v ceste S 31-5. Strop šachty bude dimenzovaný na prejazd kamiónov.

Potrubie vodovodu pre doplňovanie bude DN 200 v dĺžke 175 m.

V časti osvetlenie a uzemnenie bude riešené osvetlenie šachty a uzemnenie potrubí a armatúr.

Rozvádzač bude umiestnený betónovom strope šachty, bude spoločný pre svetelný okruh aj pre zber signálov z SO204.SR.

Vnútorná elektroinštalácia v šachte bude pozostávať z osvetlenia a uzemnenia pre TG zariadenia.

Osvetlenie bude na bočnej stene šachty. Prednostne budú použité svietidlá s LED zdrojmi.

Uzemňovač sa predpokladá základový typu B s vývodmi pre hlavnú ochrannú svorku, resp. pre rozvod uzemnenia TG zariadení v šachte. Uzemňovač bude mať aj vývody pre prepojenie s okolitými uzemňovačmi ako systém ekvipotenciálového vyrovnania.

Meranie a regulácia

Meranie prietoku a tlaku bude samostatné pre doplňovaciu vodu aj pre požiarnu vodu. Signály budú privedené do spoločného rozvádzača umiestneného na päte podperného stĺpa č. 17 trasy A3, kde budú pripravené pre ďalšie spracovanie – diaľkový prenos údajov. Údaje budú novou káblovou trasou privedené do zberného miesta dát, umiestneného v šatniach pri OD-8.

SO 205 – Prípojka pitnej vody

Odber vody pitnej vody pre budúcu výstavbu v danom území bude z jestvujúceho vodovodu DN 200 vedenom pred halou OD 8 napojením odbočkou DN200/50  a   meraním prietoku s uzávermi v existujúcej  armatúrnej  šachte. Prípojka je navrhovaná ako príprava pre odber pitnej vody budúce spotrebiteľa .

Jestvujúce odberné miesto  s potrubím DN 40 v jestvujúcej šachte pri hale OD8 bude zrušené

Potreba vody:

Predpokladaná potreba pitnej vody je vypočítaná na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.684/2006.

Potreba pitnej vody:

- počet zamestnancov – 16

- potreba na 1 zam.  60 l/os.d

- 3 zmeny

Priemerná denná potreba vody:

Qd =16 x 3 x 60 = 2880 l/deň = 2,88 m3/deň =0,033 l/s

Maximálna denná potreba vody:

Qm = Qd . kd = 2,88  x 1,3 = 3,744 m3/deň = 0,043 l/s

Maximálna hodinová potreba:

Qh= Qm x kh = 3,744 x 1,8 = 6,74 m3/deň = 0,28 m3/hod = 280 l/hod = 0,078 l/s

Ročná potreba vody

Qr= 2,88 x 365 dní  = 1051,2 m3/rok

V šachte bude meranie prietoku a tlaku pitnej vody. Signály budú privedené do spoločného rozvádzača umiestneného v blízkosti šachty na konštrukcii ukotvenej v zemi, kde budú pripravené pre ďalšie spracovanie – diaľkový prenos údajov. Údaje budú novou káblovou trasou privedené do zberného miesta dát, umiestneného v šatniach pri OD-8.

SO 206 - Prípojka požiarnej vody

Prípojka pre požiarnu vodu bude spolu s potrubím pre doplňovaciu vodu napojená na jestvujúci vodovod DN 700 a ukončená v navrhovanej spoločnej šachte uzatváracou armatúrou. V šachte na potrubí DN 200 bude meranie prietoku a uzávery pre budúci požiarny vodovod s hydrantami.

Údaje budú novou káblovou trasou privedené do zberného miesta dát, umiestneného v šatniach pri OD-8.

Potreba vody pre požiar pre rozvojové územie bude upresnená v ďalšom stupni projektu.

SO 207 - Prípojka kanalizácie

Odtok odpadových vôd z budúcej výstavby v priestore jestvujúceho objektu OD8 bude zaústeny do existujúcej kanalizačnej šachty pre halou OD 8. Predpokladaný prietok v potrubí je cca do 150 l/s. Z tejto šachty budú odpadné vody zvedené do existujúcej jednotnej kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o. Parametre vypúšťaných vôd musia spĺňať požiadavky na vody, vypúšťané do existujúcej kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o. Spôsob zaústenia a upresnené parametre budú predmetom riešenia ďalšieho stupňa dokumentácie.

SO 208 – Spevnené plochy

V rámci tohto stavebného objektu je riešená spevnená plocha s bezprašným povrchom pri SO 201 – Objekt regulácie kyslíka.

Spevnená plochy je riešená z cementobetónu. Nová spevnená plocha naväzuje na jestvujúcu vnútroareálovú spevnenú plochu.

Zemné práce

Pred začatím výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a podzemných rozvodov, aby nedošlo k ich znehodnoteniu resp. poškodeniu.

Výkopy pre spevnené plochy budú zrealizované rozšírené, kolmé. Výkopové práce budú realizované strojne v zemine 3. triedy ťažiteľnosti.

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. Na povrchu cestnej pláne, je nutné dosiahnuť Edef,2 = min. 50 MPa, a pomer Edef,2/Edef,1 < 2,5.

Pod betónovú vozovku je potrebné zrealizovať štrkový podsyp zhutnený na min. Edef2 ≥ 80 MPa pri Edef2 / Edef   ≤ 2,5.

Prebytočná časť vykopanej zeminy bude použitá na spätne zásypy, terénne úpravy okolia objektu, resp. zemina bude odvezená na zemník, resp. ododvzdaná externej oprávnenej zmluvnej organizácii za účelom zhodnotenia.

Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Ak to nie je možné z rôznych dôvodov splniť, je možné použiť aj iné technologické postupy pri stavbe zemného telesa. Tieto však nie sú predmetom tohto projektu, lebo výber vhodného postupu závisí od aktuálnych pomerov na stavbe, čo nie je možné dopredu určiť.

Konštrukcia vozovky

Konštrukcia spevnenej plochy:

Betón C 30/37 – XF4	- Dmax 32	CB I			300 mm      STN EN 206-1

Kari sieť 100x100x10 mm

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny fr. 0-63 mm ŠD; 0/63 GC400 mm      STN 73 6126

Netkaná separačná geotextília, z primárnych surovín, cbr-test min. 2,35 kNpl. hmotnosť min. 200 g/m2, ťahová pevnosť 16/16 kN/m

Konštrukcia spolu:						700 mm

Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky musí byť Edef,2 ≥ 50 MPa a pomer Edef,2 / Edef,1 < 2,5.

Vrstva štrkodrviny bude od podložia oddelená separačnou geotextíliou s min. plošnou hmotnosťou 200 g/m2. Pre overenie správnosti návrhu požadujeme vykonať pred samotnou stavbou zhutňovací pokus, na ktorom sa overia navrhované parametre.

Netkaná separačná geotextília, z primárnych surovín, cbr-test min. 2,35 kN, pl. hmotnosť min. 200 g/m2, ťahová pevnosť 16/16 kN/m

Plocha spevnených plôch je 20,21 m2 .

Odvodnenie

Odvodnenie spevnených plôch  je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do odvodňovacieho žľabu š. 150 mm s liatinovou mrežou D400. Následne je voda odvedená do terénu.

## Súhrnné požiadavky na plochy a priestory

### Časť PC 01 - Prípojky elektrickej energie

Všetky stavebné práce sa budú uskutočňovať v rámci areálu U.S.Steel Košice, s.r.o. ďalej tiež USSK).

Vzhľadom na dostatočnú výmeru plôch areálu U. S. Steel Košice, s.r.o. budú všetky objekty a plochy zariadenia staveniska umiestnené na plochách vnútri areálu U. S. Steel Košice, s.r.o. vrátane potrebného kancelárskeho, sociálneho a hygienického, skladovacieho, či iného vybavenia pre potreby pracovníkov dodávateľov stavby. Na tieto účely sa predpokladá využitie štandardných kancelárskych, skladových alebo hygienických kontajnerov bežne používaných na účely zariadenia staveniska. Z uvedeného vyplýva, že počas realizácie stavby by nemali vznikať požiadavky na využitie priestorov jestvujúcich objektov (budov), ktoré sa nachádzajú v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. (pokiaľ tak nebude dohodnuté medzi zhotoviteľom a stavebníkom pri výbere dodávateľa stavby).

- Celková plocha staveniska pre realizáciu PC01 sa predpokladá vo výmere cca 3850 m2.

Požiadavky na plochy a priestory z pohľadu charakteru prác stavby PC01 je možné definovať nasledujúco :

- stavebné a elektromontážne práce vykonávané v priestoroch jestvujúcej rozvodne T80

- stavebné a montážne práce na jestvujúcom potrubnom moste a jestvujúcom, resp. nových káblových mostoch

Pre potreby realizácie prác PC01 sa predpokladá dočasný záber plôch v okolí trasy jestvujúcich alebo nových potrubných, resp. káblových mostov za účelom realizácie základových konštrukcií nových káblových mostov, resp. montážnych prác na konštrukciách jestvujúcich mostov. Takisto sa predpokladá dočasný záber plôch na dočasné uskladnenie kovových konštrukcií a ich „predmontáž“ do montovateľných konštrukčných celkov.

Stanovenie dočasného záberu plôch na umiestnenie jednotlivých častí zariadení staveniska bude predmetom ďalších stupňov projektovej prípravy stavby.

### Časť PC 02 - Prípojky potrubných rozvodov

Navrhovaná stavba z pohľadu požiadaviek na zastavanosť plôch má zväčša charakter realizácie stavieb pre umiestnenie technologických zariadení (zvyšovacie ventilátory, analyzátor) spevnených plôch a základových konštrukcií pre podporné oceľové konštrukcie technologických zariadení. V súlade s tým je možné uviesť nasledujúce súhrnné požiadavky na plochy :

- Celková plocha staveniska je 2873,475 100 m2 .

Ostatné časti stavby charakteru pripojení na jestvujúce zdroje energií ( elektr. energia, príp. iné ) budú mať len lokálny charakter s minimálnymi požiadavkami na dočasný záber plochy pre stavenisko.

Uvedené informácie predstavujú plánované požiadavky na plochy  pre realizáciu stavby na jednotlivých staveniskách a nie plochy trvalej zastavanosti konštrukciami  ( stavebnými objektmi )  v danom území !

Veľkosť uvedených plôch môže byť prispôsobená požiadavkám vybraných zhotoviteľov na  objekty zariadenia staveniska, resp. možnosťami prevádzky U. S. Steel Košice, s.r.o.

## Podmienky prípravy územia

Vzhľadom na to, jednotlivé objekty sa navrhuje vybudovať na voľných plochách, nie je potrebná osobitná príprava územia pre výstavbu, pretože žiadne navrhované konštrukcie ( vrátane základov ) nevyžadujú pre svoju realizáciu búracie práce jestvujúcich konštrukcií väčšieho rozsahu, ani hrubé terénne úpravy.

Všetky základové konštrukcie budú realizované na pozemkoch charakteru rastlého terénu, resp. plochy so štrkovou konštrukčnou úpravou krytu.

Nové potrubia sa „napoja“ na systém jestvujúcich potrubí, ktorými sú v súčasnosti zásobovaní  jednotlivý odberatelia.

Káblové rozvody sa takisto napoja na existujúce inžinierske siete.

## Zemné práce – celkový rozsah

V rozsahu realizácie celej stavby predstavujú zemné práce výkopy pre základové konštrukcie  technologických zariadení ,  podperných konštrukcií,   výkopy rýh pre uloženie kanalizačných potrubí, potrubí vody a káblových rozvodov  VN a NN .

Rozsah zemných prác je predpokladaný v celkovom objeme:

Časť PC 01 - Prípojky elektrickej energie			cca 750 m3.

Časť PC 02 - Prípojky potrubných rozvodov			cca 1500 m3.

## Podzemná voda

Na základe súčasných poznatkov sa nepredpokladá, že konštrukcie realizované v  rámci rozsahu tejto stavby budú v styku s hladinou podzemnej vody. Na základe dostupných informácií sa hladina podzemnej vody v okolitej lokalite nachádza v hĺbke väčšej ako 3,5 m pod povrchom  a preto sa touto problematikou tento projekt nezaoberá.

Úroveň hladiny podzemnej vody a jej charakter v tejto lokalite nezakladá dôvod na osobitné opatrenia ochrany realizovaných základov.

V prípade, že doplnkový IGHP zistí odlišné skutočnosti , bude táto problematika riešená v ďalšom stupni projektovej prípravy.

# Údaje o prevádzke a technologickom vybavení stavby

Navrhovaná prevádzka „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ má charakter  prevádzky prípravy médií a prepravy médií. Je to systém potrubných a káblových rozvodov, ktorých cieľom  je:

- dodávka plynných a kvapalných médií potrebných pre prevádzku rozvojového územia

- napojenie na plynné médiá produkované v rozvojov území

- zabezpečenie elektrickej energie pre zásobovanie spotrebičov v rámci U. S. Steel Košice, s.r.o.

# Opis technologického procesu

## Opis riešenia prevádzkových súborov

### PC 01 – Prípojky elektrickej energie

### PS 101 Dozbrojenie rozvodne T80

Tento prevádzkový súbor rieši rozšírenie existujúcej rozvodne T80 o minimálne 5 nových polí, z ktorých by boli napájané vývody smerujúce do priestoru nového využitia rozvojového územia.

### Existujúci stav

Rozvodňa T80 je dvojsystémová, skriňového vyhotovenia, vzduchom izolovaná, výrobca AREVA, typ AHA 12-50-09.

Parametre rozvodne:

- Menovité napätie					12 kV

- Menovitý kmitočet					50 Hz

- Menovitý prúd prípojníc				4000 A

- Menovitý dynamický prúd				50 kA

- Menovitý krátkodobý prúd 3 sek			125 kA

- Vypínače v L01,L08,L09,L10,L12,L14		4000 A

- Vypínače v L06,L13					3150 A

- Vypínače v L02,L03,L04,L05			1250 A

- Napätie pohonov					220 V DC

- Ovládacie napätie 					220 V DC

Rozvádzač je vybavený núteným vetraním, keďže je dimenzovaný až na 4000 A.

Príklad vývodového poľa:

4

4

5

5

6

6

Popis prvkov:

1 	nízkonapäťová skrinka

2 	priestor prípojníc

3	priestor vypínača

4	dvierka NN skrinky

5	dvierka priestoru vypínača

6 	dvierka priestoru pripájania káblov

7 	vákuovým vypínač ECA

8 	výstupný uzemňovačov

9 	prúdový transformátorov (PTP)

10 	menič napätia (PTN)

11 	izolátor IVIS

12 	systém detekcie napätia (VDS) – IVIS

Rozvádzač je vyhotovenia Duplex (dvojité prípojnice) s vypínačom pre každú prípojnicu. Pričom pre konkrétnu rozvodňu T80 sú dodané vypínače iba pre jeden systém. Skrine jednotlivých systémov prípojníc sú chrbtom k sebe.

Rozvádzač T80 je umiestnený v samostatnej miestnosti 101 na 3. NP objektu T80.

### Navrhovaný stav

Rozvodňa T80 bude rozšírená o 5 nových polí identického vyhotovenia ako pôvodná rozvodňa, ale sú navrhnuté typy, ktoré sú aktuálne vo výrobných programoch.

Tento prevádzkový súbor ďalej rieši:

- pripojenie ochrán nových káblových vedení v rozvodni T80 do existujúceho riadiaceho a informačného systému.

- obchodné meranie 5 nových vývodov pre nové rozvojové územie s napojením do informačného systému DZ Energetika.

Doplňovaná časť rozvodne T80

Popis doplňovanej rozvodne:

- Doplňovaný rozvádzač bude vzduchom izolovaný, typovo testovaný a kovovo uzavretý vysokonapäťový rozvádzač pre vnútornú inštaláciu.

- Panel dopňovaného rozvádzača sa skladá z nasledujúcich oddelení:

  - Prípojnicový priestor

  - Priestor spínacieho zariadenia

  - Pripojovací priestor

  - Nízkonapäťový priestor

V prípade poruchy oblúka sa tlak vo všetkých troch oddeleniach všeobecne zníži.

- Priestor spínacieho zariadenia je vybavený výsuvným vákuovým vypínačom

- Pripojovací priestor obsahuje:

  - káblové koncovky

  - Prúdové transformátory

  - Ochranný uzemňovač

  - Zvodiče prepätia

  - Uzemňovaciu prípojnicu

Uzáver na vizuálnu kontrolu pevných kontaktov je možné otvárať a zatvárať jednotlivo v priestore spínacieho zariadenia.

- Nízkonapäťová priehradka je umiestnená vpredu. Elektrické spojenie medzi výsuvnou časťou a pevnou časťou panelu je realizované flexibilnými vodičmi a 64-pólovým nízkonapäťovým konektorom. Vodiče prúdového transformátora sú pripojené ku svorkám v nízkonapäťovom oddelení. Všetky ostatné vnútorné obvody panela sú zapojené do 10-pólových konektorov a zapojené do nízkonapäťového oddelenia. Sekundárne zariadenia (ochrana) sú inštalované vo dverách nízkonapäťového oddelenia a na montážnej doske.

Parametre doplňovanej rozvodne:

- Inštalácia 								v interiéri

- Počet fáz 								3

- Prípojnicový systém 							Back / Back (Duplex)

- Menovité napätie 							12,0 kV

- Prevádzkové napätie 							6,3 kV

- Menovitá frekvencia 							50 Hz

- Teplota okolitého vzduchu 						40 °C

- Menovitý normálny prúd prípojnice 					4000 A

- Maximálny povolený prúd prípojnice pri 40 °C 			4240 A

- Izolácia prípojnice 							bez

- Prípojnica priečna priečka 						s

- Menovitý krátkodobý výdržný prúd 					50 kA

- Menovitá doba trvania skratu 					3 s

- Menovitý špičkový výdržný prúd 					125 kA

- Menovitý skratový vypínací prúd 					50 kA

- Menovitý skratový zapínací prúd 					125 kA

- Stupeň krytia IP3XD

- Stupeň ochrany pre oddiely IP2X

- Kategória straty kontinuity služby					LSC2B

- Trieda prepážky 							PM

- Klasifikácia vnútorného oblúka 					IAC

- Typ prístupnosti predná / bočná / zadná 				A FLR

- Typ inštalácie 						voľne stojaci

- Káblový prístup 				 spredu/zozadu (voľne stojaci)

Príklad vývodového poľa:

Prepojovacie medziskrine

Ako vidno z obrázkov vývodových polí pôvodného typu rozvodne T80 a doplňovaných polí rozvodne T80, tak atypickým riešením budú prepojovacie medziskrine oboch prípojníc, ktoré budú prepájať prípojníc v pôvodnej skrini zoradených zvislo od L1 po L3 s prípojnicami v novej skrini zoradených do trojuholníka.

Medziskriňa bude voľne stojaca skriňa šírky takej, aby v rámci nej bolo možné vytvarovať prípojnice do požadovaného tvaru pre pripojenie na oboch stranách.

Všetky časti prepojovacej skrine (rámová konštrukcia, podperné izolátory, držiaky prípojníc, ako aj samotné prípojnice) musia byť navrhnuté na skratovú odolnosť 50 kA / 3 s.

### PS 102 VN káblové vedenia

Tento prevádzkový súbor rieši VN káblové vedenia smerujúce z rozvodne T80 smerom k novému rozvojovému územiu.

Je navrhnutých 5 nových VN káblových vedení trasovaných cez existujúci a nový KM.

- 2x VN vedenia pre napájanie podružnej rozvodne T82, ktoré budú tvorené 3 paralelnými 3-zväzkami kábla 6/10 kV N2XS2Y 1x240 mm2 + tienenie 25 mm2.

- 3x VN vedenia pre napájanie nového rozvojového územia, ktoré budú tvorené 4 paralelnými 3-zväzkami kábla 6/10 kV N2XS2Y 1x240 mm2 + tienenie 25 mm2.

Priemerná dĺžka všetkých nových vedení je cca 270 m.

VN vedenia z nových skríň rozvodne T80 sú trasované dole do priestoru pod rozvodňou T80, odkiaľ hneď pod stropom prejdú do susedného priestoru kondenzátora. Tu budú trasované po vnútornej stene až k vonkajšej stene objektu T80, kade vyjdú do vonkajšieho priestoru. Ďalej budú trasované po vonkajšej stene objektu T80 až na prednú hranu objektu stanovišťa transformátora T1. Medzi objektom stanovišťa T1 a existujúcim potrebným mostom bude postavený ponad existujúcu obslužnú komunikáciu nový káblový most. VN káble budú ďalej trasované po existujúcom potrubnom moste, ktorý bude upravený pre inštaláciu káblovej výzbroje pre nové VN káble. Z potrubného mosta za odbočkou potrubia pre dusík VN káble prejdú na nový káblový most, ktorým sa VN káble dostanú až k existujúcemu káblovému mostu. Na existujúcom káblovom moste budú káble trasované na opačnej osovej strane, ako sú trasované exitujúce káble. Tesne pred miestom, kde káblový most klesá pod potrubný most, káblové vedenia pre pre rozvojové územie DZ Energetika prejdú na nový káblový most, ktorého presná dĺžka bude upresnená v ďalších stupňoch dokumentácie. Presné miesto zaústenia VN káblových vedení zvažovanej technológie bude upresnené v ďalších stupňoch projektu.

### PS 103 Výzbroj káblových trás

Tento prevádzkový súbor rieši výzbroj pre nové VN káblové vedenia smerujúce z rozvodne T80 smerom k novému rozvojovému územiu.

Jedná sa o ťažkú výzbroj káblovej trasy v káblových priestoroch, kanáloch, šachtách a  mostoch.

V objekte rozvodne T80 je potrené riešiť stúpačky, ktoré sú navrhnuté z rebríkov šírky 600 mm. V priestore pod rozvodňou T80 a v priestore kondenzátora budú pod stropom a na stene namontované nové káblové lavičky šírky 600 mm. Rozostup medzi lavičkami bude 350 mm.

Na káblovom moste je navrhnutých 6 lavičky šírky 600 mm Rozostup jednotlivých lavičiek medzi sebou vychádza na 350 mm, príp. 400 mm.

Na každej lavičke bude pod káblami uložená požiarna doska cetris hrúbky 10 mm.

Na stúpajúcich trasách budú VN káble uchytené pevne na rebrík pomocou svoriek KOZ triangel.

### PS 104 Dozbrojenie rozvodne T46

Tento prevádzkový súbor rieši úpravy v rozvodni T46.1 v súvislosti s rezervným napájaním rozvojového územia DZ Energetika.

Pre toto napájanie bol vytypovaný existujúci voľný vývod v skrini č. 8, ktorý je plne vyzbrojený. Pre potreby nového napájania bude daný vývod vyzbrojený novými výkonovými poistkami veľkosti 100 A.

Úpravy tohto vývodu sa očakávajú iba v súvislosti s požiadavkou na obchodné meranie.

Obmedzenie tohto napájania je na hodnotu 150 kW, ale reálne bude napájať spotrebu cca 50 kW.

### PS 105 NN káblové vedenia

Tento prevádzkový súbor rieši NN káblové vedenie smerujúce z rozvodne T46.1 smerom k novej technológii.

Pre toto napájanie je navrhnutý kábel 1-CYKY 3x240+120 mm2 a bude trasované hlavne po existujúcich káblových trasách:

  - po káblovom moste medzi objektom rozvodne T46.1 a aparátom ASU09

  - po káblovom moste medzi objektom rozvodne aparátom ASU09 a rozvodňou T80, až po miesto odbočenia k novej technológii, od tohto miesta bude trasovaný kábel už na novom káblovom moste.

Celková dĺžka tohto vedenia je odhadovaná do 500 m.

### Časť PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov:

#### PS 201 – Prípojka kyslíka

Z potrubia kyslíka 2,8 MPa (HP GOX) je v súčasnosti napájané aj potrubie rezacieho kyslíka 1,5 MPa cez existujúcu redukčnú stanicu rezacieho kyslíka. Výkon redukčnej stanice je 4 000 Nm3/h. Redukčná stanica je umiestnená v objekte Kyslikárne pred halou aparátov. Nakoľko potrubie kyslíka, ktoré zásobuje redukčnú stanicu sa odstaví z prevádzky, bude vybudovaná nová prípojka HP GOX do existujúcej redukčnej stanice kyslíka. Svetlosť prípojky bude DN 100. Prípojka bude napojená na existujúci rozvod hutného kyslíka DN 500 (na obidve vetvy) na trase B. Prípojka bude vedená po trase B až ku križovaniu s trasou A a následne po trase A až k redukčnej stanici rezacieho kyslíka.

V časti MP GOX (potrubie stredotlakového kyslíka) je riešená prípojka kyslíka od rozvojového územia DZ Energetika do regulačného zariadenia kyslíka do studeného vetra Vysokých pecí.

V súčasnosti je kyslík do studeného vetra privádzaný potrubím nízkotlakového kyslíka do sania turbodúchadiel TD1 až TD6.

Navrhované riešenie počíta s dodávkou kyslíka do výtlačného potrubia studeného vetra pre ohrievače vetra VP 1 až VP3.

Pre reguláciu dodávky MP GOX do studeného vetra sa navrhuje regulačné zariadenie MP GOX, ktoré bude zabezpečovať meranie prietoku a reguláciu množstva kyslíka, dodávaného do studeného vetra.

Regulačné zariadenie bude samostatné pre každú batériu ohrievačov vetra. Regulačné zariadenie bude jednostupňové jednoradové s ručným obtokom. Každé regulačné zariadenie bude opatrené uzatváracími armatúrami, filtrom, meraním prietoku, zdvojeným bezpečnostným rýchlouzáverom a regulačnou armatúrou. Bezpečnostné rýchlouzávery, regulačné armatúry a uzatváracie armatúry budú ovládané pneumaticky, jednočinnými pneupohonmi. Ovládacie médium bude dusík 0,6 MPa. Zaústenie do potrubia studeného vetra bude opatrené uzatváracou armatúrou a spätnou klapkou.

Regulačné zariadenie bude osadené v samostatnej jednopodlažnej betónovej budove o pôdorysných rozmeroch cca 9,1 x 6,6 m, pod potrubím studeného vetra pri stojke č. L11. Regulačné zariadenie bude tvoriť samostatný požiarny úsek. Rozvádzače budú umiestnené v samostatnej miestnosti.

V okolí regulačného zariadenia sa nachádzajú:

- Spaľovací komín VP plynu – vo vzdialenosti 30 m

- Spaľovací komín KP plynu – vo vzdialenosti 50 m

- Chladiace veže - vo vzdialenosti 17 m

- Regulačná stanica zemného plynu - vo vzdialenosti 25 m

- Expanzná turbína VP plynu - vo vzdialenosti 25 m

Regulácia množstva dodávaného kyslíka bude ovládaná od nového snímača obsahu kyslíka v studenom vetre. Požadovaný stupeň obohatenia studeného vetra kyslíkom bude riadiť prevádzka Vysokých pecí.

Požiadavky na obsluhu a údržbu regulačného zariadenia kyslíka:

Zariadenie regulácie kyslíka bude štandardne prevádzkované v automatickom režime. Predpokladá sa kontrola stavu zariadenia 1 x za smenu so zápisom do prevádzkového denníka.

Kvalifikácia obsluhy:

Vyžaduje sa obsluha s oprávnením pre obsluhu vyhradených zariadení plynových. Oprávnenie vydáva oprávnená právnická osoba.

Požiadavky na OOPP:

Antistatické oblečenie, čisté, bez mastnoty.

Prenosný analyzátor kyslíka

Prívodné potrubie MP GOX sa začína napojením na výstupnú prírubu z rozvojového územia. Predpokladá sa výstup pri stĺpe č. 17 trasy A3. Potrubie bude vedené po trase A3 spoločne s potrubím dusíka HP GAN. Pre uloženie potrubí sa zrealizuje prepojenie existujúcich podperných stĺpov priestorovou konštrukciou, na ktorú sa uložia nové potrubia. Existujúce potrubie NTL dusíka DN 1200 sa zdemontuje ako nepotrebné.

Súvisiace STN a EN pre návrh a realizáciu potrubia kyslíka:

STN 38 6461

STN EN 13 480

V ďalších stupňoch dokumentácie sa dokumentácia rozdelí na podcelky podľa predpokladaných užívateľov.

V časti Oceľové konštrukcie sú riešené podpery potrubia 1 až 84 a dve obslužné plošiny armatúr situované medzi podperami 78/79 a za podperou 84 .

Podpery 1 až 46 – nové potrubné mosty

V úseku medzi podperami 1 až 46 prebieha potrubie PS 201 po nových potrubných mostoch. – Most 02 až Most 10. Všetky mosty sú vytvorené medzi jestvujúcimi podperami potrubí. Mosty tvoria priehradové sústavy o šírke zhodnej so šírkou jestvujúcich podpier 2,4 m. Mosty tvoria dve zvislé priehradové sústavy o výške 1,5 m. Horné aj dolné pásy ako aj krajné diagonály sú z profilov HEA, zvyšné diagonály a zvislice sú zo štvorcových trubiek. Horné pásy sú vzájomne prepojené vodorovnými priečkami, z ktorých každá druhá je z IPE profilu a slúži pre uloženie potrubia. Tieto uloženia sú od seba vzdialené do 6 m. Zvyšné vodorovné priečky a diagonály vodorovného zavetrovania sú zo štvorcových trubiek.

Most 02 má rozpätie 17,870  a 6 priehrad, Most 03 má rozpätie 25,890  a 10 priehrad, Most 04 má rozpätie 26,040  a 10 priehrad, Most 05 má rozpätie 26,476  a 10 priehrad, Most 06 má rozpätie 17,416  a 6 priehrad, Most 07 má rozpätie 15,970  a 6 priehrad, Most 08 má rozpätie 27,450  a 10 priehrad, Most 09 má rozpätie 25,800  a 10 priehrad a Most 10 má rozpätie 14,040  a 6 priehrad. Most 05 a Most 06 majú v rámci poslednej resp. prvej priehrady riešené vykonzolovanie do bokov pre riešenie podopretia kolena potrubia.

Podpera 47 – vykonzolovaná podpera

Podpera 47 je vytvorená ako Most 11. Je to úložná priečla potrubia z profilu IPE umiestnená vo vzdialenosti 2,8 m od jestvujúcej podpery potrubí v úrovni jej vrcholu. Táto priečla je na oboch koncoch prepojená konzolami HEA s vrcholmi stĺpov jestvujúcej podpery. Vo zvislom smere sú jej konce podpreté vzperami HEA do kotvení stĺpov jestvujúcej podpery. Táto konštrukcia má v úrovni priečle vodorovné zavetrovanie jednou diagonálou a zavetrovanie je aj medzi vzperami a stĺpmi jestvujúcej podpery. Prúty zavetrovaní sú zo štvorcových trubiek.

Podpery 48 až 77 – na jestvujúcom potrubí DN3600

Podpery potrubie 48 až 77 sú na jestvujúcom potrubí DN3600. Potrubie bude situované 1,76 m od jeho osi. Úložnú OK tvorí priečla podopretá stĺpikom obe ukotvené do steny jestvujúceho potrubia. Stena jestvujúceho potrubia bude v miestach uloženia vystužená prstencami min. na štvrtine obvodu. Úložné miesta sú vo vzájomnej vzdialenosti 6 m.

Podpery 78 až 82 – na jestvujúcom potrubí DN1400

Podpery 78 až 82 sú na jestvujúcom potrubí DN1400, ktoré je súčasťou trojice potrubí. Potrubie PS 201 bude uložené v osi jestvujúceho potrubia na rámoch s rámovou priečlou podopretou dvoma stojkami, všetko z profilov HEA. Stojky budú vo vzájomnej vzdialenosti 1,3 m a sú ukotvené do steny jestvujúceho potrubia, ktoré bude v miestach uložení vystužené prstencami. Vzájomná vzdialenosť uložení je 5,0 m medzi podperami 78 a 79. Ďalšie podpery sú potom po 6,0 m.

Podpery 83 a 84 – na jestvujúcom potrubí DN1400

Potrubie PS 201 je na tomto úseku trasy rozvetvené do troch potrubí menších priemerov. Podpery 83 a 84 sú riešené obdobným spôsobom ako predchádzajúce. S tým , že rámová priečla je tu vykonzolovaná na obe strany, takže jej celková šírka je 3,120 m. Podpery sú vo vzájomnej vzdialenosti 6,0 m.

Plošina 01 – na jestvujúcom potrubí DN1400

Plošina 01 trasy potrubia PS 201 je situovaná medzi podperami 78 a 79. Plošina slúži k prístupu k armatúram potrubia a má pôdorysný rozmer 1,9 x 3,22 m v orientácii s dlhšou stranou kolmo na smer potrubia. Plošina je ukotvená do jestvujúceho potrubia DN1400. Jej nosnú konštrukciu tvoria dva rámy, každý s dvoma stojkami HEA vo vzájomnej vzdialenosti 1,3 m ukotvenými do jestvujúceho potrubia. Na vrcholoch stojok sú rámové priečle HEA o dĺžke 3,22 m. Rámové priečle sú prepojené plošinovými nosníkmi IPE, poprípade U na okrajoch. Výška hornej hrany OK plošiny je 1,030 m nad osou jestvujúceho potrubia. Podlahu plošiny tvorí oceľový rošt, plošina je po obvode opatrená zábradlím a prístup na ňu je rebríkom s ochranným košom z úrovne terénu.

Plošina 02 – plošina s dvoma úrovňami

Plošina 02 je situovaná na konci trasy potrubia PS 201 za podperou 84. Plošina slúži pre prístup k armatúram na troch rúrach potrubia PS 201, ktoré sa tu napájajú do troch jestvujúcich potrubí DN1400. Plošina má dve úrovne, dolná na výške +229,500 kde sú dve napojenia a horná na výške ++231,960 kde je jedno pripojenie.

Pôdorysný rozmer oboch plošín je 3,855 x 7,500 m kde dlhšia strana je kolmo na smer potrubí. Podlahy plošín tvorí oceľový rošt, plošiny sú po obvode opatrené zábradliami, Prístup na dolnú úroveň je dvoma rebríkmi s ochranným košom po stranách jestvujúcich potrubí. Prístup na hornú úroveň je z dolnej úrovne jedným rebríkom s ochranným košom situovaným na okraji plošina ja jej kratšej strane. Na dolnej úrovni je pre prístup k rebríku vytvorená vykonzolovaná plošinka s pôdorysným rozmerom 1,0 x 1,6 m.

Podlahový rošt plošín je uložený na sústave plošinových nosníkov IPE, poprípade U na okrajoch. Tieto nosníky sú uložené na dva prievlaky vo vzájomnej vzdialenosti 2,5 m. Jeden prievlak je pri dlhšom okraji plošiny a plošinové nosníky sú cez druhý prievlak vykonzolované s konzolou 1,3 m.

Prievlaky hornej a dolnej úrovne sú prepojené šiestimi stĺpmi HEA, na koncoch prievlakov a uprostred prievlakov. Zvislé stuženie medzi úrovňami plošiny je situované na kratších okrajoch medzi stĺpmi a je riešené skríženými diagonálami zo štvorcových trubiek.

Prievlaky dolnej úrovne sú podopreté štyrmi stĺpmi HEA, kotvenými do základu na výške +223,750. Kotenie je štvoricami lepených kotevných skrutiek cez pätnú dosku vystuženú zvislými výstuhami. Tieto vzájomná vzdialenosť dvojice stĺpov pod jedným prievlakom je 3,0 m. Štvorica stĺpov he vo všetkých štyroch stranách zavetrovaná skríženými diagonálami v dvoch priehradách s priečlami v polovici ich výšky. Prvky zavetrovania sú zo štvorcových trubiek. V rovinách prievlakov sú od polovice výšky stĺpov ku koncom prievlakov šikmé vzpery z profilov HEA.

Všetky existujúce oceľové konštrukcie budú v ďalšom stupni dokumentácie posúdené z hľadiska pevnosti a únosnosti.

Potrubné rozvody a oceľové konštrukcie budú uzemnené.

Pre uzemnenie bude navrhnutý základový uzemňovač typu B v základoch podperných konštrukcií potrubia a s prepojom na okolité uzemňovače ako ekvipotenciálové vyrovnanie. Ako bleskozvod budú slúžiť samotné potrubia a oceľové konštrukcie s hrúbkou steny nad 5mm ako náhodné zachytávače. V prípade inštalácie zariadení vyčnievajúcich z profilu potrubí doplnia sa strojené zachytávače. Podporná konštrukcia bude tvoriť náhodný zvod.

Prívod elektrickej energie pre regulačné zariadenie bude z existujúcej rozvodne v kompresorovni VP1 z rozvádzača č. RM 211-7-1B. Ako záloha sa navrhuje napojenie regulačného zariadenia z rozvodne nn na VP 1.

Prípojka bude vedená po existujúcich potrubných trasách s využitím nových káblových roštov. Okrem toho bude v rámci tohto objektu riešená prípojka nn do rozvádzača pri šachte pre požiarnu a doplňovaciu vodu (SO 204). Z tohto rozvádzača budú napojené spotrebiče v šachte pitnej vody, kanalizácie, požiarnej a doplňovacej vody a takisto spotrebiče súvisiace s vyvedením médií para, argón, stredotlakový kyslík, stredotlakový dusík a vysokotlakový dusík. Ako zdroj el. energie bude slúžiť existujúca nn rozvodňa v trafostanici T42. Rozvádzač pre napojenie týchto spotrebičov bude umiestnený na šachte  požiarnej a doplňovacej vody.

V rámci merania a regulácie bude riešené napojenie a ovládanie dávkovania plynného kyslíka do potrubia studeného vetra VP1 až VP3.

Pre reguláciu dodávky MP GOX do studeného vetra sa navrhuje regulačné zariadenie MP GOX, ktoré bude zabezpečovať meranie prietoku a reguláciu množstva kyslíka, dodávaného do studeného vetra.

Regulačné zariadenie bude samostatné pre každú batériu ohrievačov vetra. Regulačné zariadenie bude jednostupňové jednoradové s ručným obtokom. Každé regulačné zariadenie bude opatrené uzatváracími armatúrami, filtrom, meraním prietoku, zdvojeným bezpečnostným rýchlouzáverom a regulačnou armatúrou. Bezpečnostné rýchlouzávery, regulačné armatúry a uzatváracie armatúry budú ovládané pneumaticky, jednočinnými pneupohonmi. Ovládacie médium bude dusík 0,6 MPa. Zaústenie do potrubia studeného vetra bude opatrené uzatváracou armatúrou a spätnou klapkou.

Rozvádzače budú umiestnené v samostatnej miestnosti.

Regulácia množstva dodávaného kyslíka bude ovládaná od nového snímača obsahu kyslíka v studenom vetre. Požadovaný stupeň obohatenia studeného vetra kyslíkom bude riadiť prevádzka Vysokých pecí.

Požiadavky na obsluhu a údržbu regulačného zariadenia kyslíka:

Zariadenie regulácie kyslíka bude štandardne prevádzkované v automatickom režime.

V rámci systému riadenia bude v samostatnej miestnosti regulačmej stanice umiestnený rozvádzač s riadiacim systémom. Riadiaci systém bude komunikovať s operátorským pracoviskom diaľkovým prenosom dát.

Prepojenie bude novou káblovou trasou, vedenou po existujúcich potrubných trasách s využitím nových káblových roštov. Regulačné zariadenie pre každú pec bude prepojené samostatným optickým káblom do velína VP1. Odtiaľ budú signály pre pece VP2 a VP3 vedené po internej sieti.

V rozvádzači okrem riadiaceho systému budú umiestnené istiace prvky, napájacie zdroje pre snímače a akčné orgány, ako aj prevodové relé pre väzby so silnoprúdom – PRS.

#### PS 202 – Prípojka dusíka

V časti Prípojka vysokotlakového dusíka (HP GAN) je riešená prípojka dusíka 2 MPa od rozvojového územia DZ Energetika do novonavrhovanej regulačnej stanice dusíka pre Vysoké pece.

HP GAN bude slúžiť pre zásobovanie nasledujúcich spotrebičov:

- Oceliarne pre dodávku dusíka pre spodné fúkanie do konvertorov a pre vákuovanie ocele.

- Vysoké pece pre dodávku dusíka pre Mlynicu uhlia, vrtačky a ako náhradný zdroj pre chladenie sadzobne VP3 v prípade poruchy na existujúcej regulačnej stanici 0,6/0,17 MPa.

Požadované tlakové úrovne jednotlivých odberateľov sú nasledovné:

Oceliarne – maximálny pretlak je 2,0 MPa.

Mlynica uhlia – otvárací pretlak existujúcich akumulačných nádob je 1,6 MPa. Požiadavka prevádzky je dosahovať vstupný pretlak čo najbližšie k uvedenej hranici.

Chladenie sadzobne VP3 – Požadovaný pretlak je 0,17 MPa.

Z uvedeného vyplýva nasledovné riešenie:

Výstupné potrubie z rozvojového územia bude zásobované tlakom 2 MPa. Prívod dusíka pre jednotlivé odbery bude cez regulačné zariadenia.

Potrubie HP GAN bude vyvedené pri stĺpe č. 17 energotrasy A3.

Pre Oceliarne bude potrubie o svetlosti DN 150 vedené po trase A3 až k trase B, kde bude zaústené do existujúceho potrubia dusíka 2 MPa pre Oceliarne.

Dusík pre Vysoké pece bude vedený po trase A3 a následne po trase A4 až k stĺpu č. 6. Odtiaľ bude potrubie vedené po existujúcich nosných konštrukciách pre potrubie NTL dusíka a koksárenského plynu až k budove bývalej ohrievacej stanici olejov, ktorá je v súčasnosti využívaná ako sklady. Tam bude umiestnená regulačná stanica pre reguláciu tlaku pre jednotlivé odbery dusíka na Vysokých peciach:

Potrubie dusíka DN 150 – pôvodný výtlak piestových kompresorov na Mlynicu uhlia – redukcia 2/1,6 MPa.

Potrubie dusíka DN 150 – pôvodný výtlak turbokompresora na Mlynicu uhlia – redukcia 2/1,6 MPa.

Potrubie dusíka DN 150 pre vŕtačky VP1, 2, 3 – redukcia 2/1,1 MPa.

Potrubie DN 250 pre chladenie sadzobne VP3 – redukcia 2/0,17 MPa. Táto regulačná stanica nebude trvale v prevádzke, bude slúžiť iba ako záskok. Chladenie sadzobne bude zásobované dusíkom 0,6 MPa, cez existujúcu regulačnú stanicu, tak ako doteraz.

Regulačné stanice budú umiestnené v existujúcom objekte Ohrievacej stanice olejov. V tomto objekte sa vykoná vybúranie priečky a oprava omietok a podláh. Zároveň sa zrekonštruuje elektroinštalácia objektu v zmysle platných predpisov. Na vstupe do regulačných staníc bude osadený spoločný filter.

Regulačná stanica pre Mlynicu uhlia bude dvojradová  jednostupňová v zapojení regulátor + monitor. Proti zvýšeniu výstupného tlaku bude istená poistným ventilom. Na vstupnej vetve bude osadené meranie prietoku s obtokom.

Regulačná stanica pre vŕtačky bude dvojradová  jednostupňová v zapojení regulátor + monitor. Proti zvýšeniu výstupného tlaku bude istená poistným ventilom. Na vstupnej vetve bude osadené meranie prietoku s obtokom.

Regulačná stanica pre chladenie sadzobne VP3 bude jednoradová  jednostupňová v zapojení regulátor + monitor. Proti zvýšeniu výstupného tlaku bude istená poistným ventilom. Na vstupnej vetve bude osadené meranie prietoku s obtokom.

Nový regulačný rad bude umiestnený spolu s ostatnými regulačnými radmi v objekte ohrievacej stanice olejov.

Existujúce výstupné potrubie dusíka z regulačnej stanice bude chladené s využitím výmenníka tepla voda-plyn. Ako chladiace médium sa využije existujúci rozvod chladiacej vody v objekte kompresorovej stanice dusíka. Navrhuje sa doskový výmenník tepla, ktorý bude umiestnený v existujúcej regulačnej stanici dusíka pre chladenie sadzobne. Z toho dôvodu sa táto rozšíri posunutím existujúceho oplotenia.

Okrem toho sa prívodné potrubie dusíka 0,6 MPa pre chladenie sadzobne aj výstupné potrubie dusíka 0,17 MPa zaizoluje proti otepľovaniu vplyvom slnečného žiarenia.

Výstupné potrubia z regulačných staníc budú zaústené do existujúcich prívodných potrubí pre Mlynicu uhlia, vŕtačky a chladenie sadzobne VP3.

Stredotlakový dusík – MP GAN:

Stredotlakový dusík 0,6 MPa bude z rozvojového územia 10 vyvedený medzi stĺpmi č. 15 a 16 energotrasy B. Predpokladaná svetlosť prívodu je DN 500. Z tohto potrubia sa napoja potrubné vetvy.

1 x DN 350 – pre napojenie do existujúceho dusíka pre Finishing

1 x DN 350 pre napojenie do existujúceho rozvodu dusíka pre PZL 3

Potrubia budú zaústené do existujúcich potrubí na trase B medzi stĺpmi 19 a 20.

V ďalších stupňoch dokumentácie sa dokumentácia rozdelí na podcelky podľa predpokladaných užívateľov.

V časti oceľové konštrukcie budú riešené podpery pre potrubia dusíka. V tomto objekte sú riešené podpery potrubia 1 až 97

Popis konštrukcie

Potrubná trasa PS 202 vedie od podpery 1 po podperu 97. Podpery 1 až 53 sú na novovytvorených oceľových potrubných mostoch – Most 01 až Most 10. Podpera 54 je na vykonzolovanej konštrukcii na jestvujúcej stojke. Podpery 55 až 64 sú na jestvujúcom potrubí DN3600. Podpery 65 až 81 sú na jestvujúcom potrubí DN800. Podpery 82 a 95 sú na jestvujúcich potrubných mostoch.

Podpery 1 až 53 – nové potrubné mosty

V úseku medzi podperami 1 až 53 prebieha potrubie PS 202 po nových potrubných mostoch. – Most 01 až Most 10. Most 2 až Most 10 sú zdieľané trasami PS 201 a PS 202 takže boli už riešené v časti PS 201. Most 01 je riešený obdobne ako ostatné a má rozpätie 16,720  a 6 priehrad.

Podpera 54 – vykonzolovaná podpera

Podpera 54 je na konštrukcii Most 11, ktorá je opäť zdieľaná s potrubnou trasou PS 201 a bola popísaná v časti PS 201.

Podpery 55 až 64 – na jestvujúcom potrubí DN3600

Podpery potrubie 55 až 64 sú na jestvujúcom potrubí DN3600. Potrubie bude situované 2,154 m od jeho osi. Úložnú OK tvorí priečla podopretá šikmou vzperou obe ukotvené do steny jestvujúceho potrubia. Stena jestvujúceho potrubia bude v miestach uloženia vystužená prstencami min. na štvrtine obvodu. Úložné miesta sú vo vzájomnej vzdialenosti 6 m.

Podpery 65 až 81 – na jestvujúcom potrubí DN1400

Potrubie PS 202 je na tomto úseku trasy vedené nad jestvujúcim potrubím DN800. Podpery potrubia sú kotvené do potrubia DN800 dvoma stĺpikmi s úložnou priečlou. V miestach kotvenia stĺpikov bude potrubie DN800 vystužené prstencami.

Podpery 82 a 97 – na jestvujúcom potrubnom moste

Potrubie PS 202 je na tomto úseku trasy vedené nad jestvujúcom potrubnom moste. Potrubie tu tvoria dve rúry. Pre uloženie rúr sú vytvorené úložné rámy s priečlou dĺžky 3,9 m spočívajúcou na dvoch stĺpikoch vo vzájomnej vzdialenosti 2,4 m. Na styku priečle so stĺpikmi sú vytvorené tuhé rámové rohy nábehmi po oboch stranách stĺpikov. Stĺpiky sú ukotvené na horné pásy priehradovej sústavy potrubného mosta. Na každom poli mosta je jeden rám nad podperou mosta a tri medziľahlé v poli mosta. Vzájomná vzdialenosť rámov je maximálne 6,125 m.

Všetky existujúce oceľové konštrukcie budú v ďalšom stupni dokumentácie posúdené z hľadiska pevnosti a únosnosti.

Potrubné rozvody a oceľové konštrukcie budú uzemnené.

Pre uzemnenie bude navrhnutý základový uzemňovač typu B v základoch podperných konštrukcií potrubia a s prepojom na okolité uzemňovače ako ekvipotenciálové vyrovnanie. Ako bleskozvod budú slúžiť samotné potrubia a oceľové konštrukcie s hrúbkou steny nad 5mm ako náhodné zachytávače. V prípade inštalácie zariadení vyčnievajúcich z profilu potrubí doplnia sa strojené zachytávače. Podporná konštrukcia bude tvoriť náhodný zvod.

Prívod elektrickej energie pre regulačnú stanicu bude z existujúcej rozvodne v budove bývalého olejového hospodárstva z rozvádzača RM41-4-1A/1. Tento sa v rámci stavby zrekonštruuje a prepoja sa naň aj terajšie vývody pre reg. Stanicu zemného plynu, budovu KMP pri VP3 a zásuvkové obvody. Ako záskokový rozvádzač sa navrhuje rozvádzač RM41-4-1A/5, umiestnený v rozvodni kompresorovej stanice VP3 (KSVP3 NN).

V rámci systému riadenia bude v miestnosti regulačnej stanice umiestnený rozvádzač s riadiacim systémom. Riadiaci systém bude komunikovať s operátorským pracoviskom diaľkovým prenosom dát.

Prepojenie bude novou káblovou trasou, vedenou po existujúcich potrubných trasách s využitím nových káblových roštov. Signály budú privedené do počítačového uzla, umiestneného vo velíne kompresorovej stanice dusíka pre VP3.

V rozvádzači okrem riadiaceho systému budú umiestnené istiace prvky, napájacie zdroje pre snímače a akčné orgány, ako aj prevodové relé pre väzby so silnoprúdom – PRS.

#### PS 203  Prípojka argónu

Argón z rozvojového územia bude vyvedený potrubím DN 80 pri stĺpe č. 19 energotrasy B nad terénom. Za odovzdávacou prírubou bude osadená zdvojená uzatváracia armatúra s odvzdušnením medzikusu a miestne a diaľkové ukazovanie tlaku s prenosom údajov do velína. Následne bude potrubie zaústené do existujúceho potrubia argónu DN 100 na trase B. Zaústenie sa predpokladá za prevádzky bez odstavenia potrubia. Prístup k armatúram bude zo zeme.

V rámci systému riadenia bude riešené diaľkové meranie tlaku argónu. Údaje budú privedené do dátového koncentrátora Energetiky (DKEN) umiestneného v šatniach pri OD-8.

#### PS 204 – Prípojka pary

Para pre prevádzku rozvojového územia bude privedená z energotrasy B pri stĺpe č. 19. Prípojka pary bude napojená na obe existujúce potrubia DN 500. Potrubia budú privedené nad terén, kde bude vybudovaná betónová plocha, na ktorej bude osadené:

Uzatváracie armatúry

Meranie prietoku pary s obtokom

Kondenzačná súprava na odvod kondenzátu

Všetky armatúry budú prírubové.

Kondenzát z kondenzačnej súpravy bude samospádom zvedený do kanalizácie.

V časti oceľové konštrukcie budú riešené podpery pod potrubie pary, ktoré sa napája na existujúce potrubia pary.

Potrubná trasa PS 204 vedie od podpery 1 po podperu 8. Jedná sa o dve vetvy potrubia – podpery 1 až 4 pre jednu a 5 až 8 pre druhú. Obe vetvy prepájajú armatúry potrubí umiestnené na výške 1,3 m nad novou betónovou platňou s jestvujúcimi potrubiami pary na jestvujúcom potrubnom moste, pričom jedna vetva vedie do jestvujúceho potrubia na výške 7,7 m a druhá do potrubia na výške 10,7 m.

Všetky podpery oboch trás sú na spoločnej vežovej konštrukcii s pôdorysným rozmerom 2,8 x 1,8 m, s dlhším rozmerom kolmo na smer potrubia. Veža má štyri stĺpy z HEA profilov kotvené do novej betónovej dosky štvoricami lepených kotevných skrutiek cez pätné dosky vystužené zvislými výstuhami.

Potrubie sa ukladá na úložné priečle IPE situované na dlhšej strane veže na troch výškach 5,37 m 7,37 m a 10,37 m nad novou betónovou doskou. Na výške 5,37 m sú uložené obe vetvy potrubia a na výškach 7,37 m a 10,37 m iba po jednej. V dlhších stenách sú na výške 2,685 m rámové priečle HEA s nábehmi v rohoch nakoľko tu prebiehajú potrubia s armatúrami. Nad touto výškou sú dlhšie steny vystužené stužením s diagonálami zo štvorcových trubiek. Tvar stužidiel na jednotlivých výškach je prispôsobený potrubiam prechádzajúcim cez tieto steny.

Kratšie steny sú vystužené po celej výške veže skríženými diagonálami a priečkami zo štvorcových trubiek. Stužidlo je po výške rozdelené na štyri priehrady.

V časti Prevádzkový rozvod silnoprúdu a uzemnenie bude riešené najmä uzemnenie podporných konštrukcií potrubia a ich ochrana pred atmosférickou elektrinou.

Pre uzemnenie bude navrhnutý základový uzemňovač typu B v základoch podperných konštrukcií potrubia a s prepojom na okolité uzemňovače ako ekvipotenciálové vyrovnanie. Ako bleskozvod budú slúžiť samotné potrubia a oceľové konštrukcie s hrúbkou steny nad 5mm ako náhodné zachytávače. V prípade inštalácie zariadení vyčnievajúcich z profilu potrubí doplnia sa strojené zachytávače. Podporná konštrukcia bude tvoriť náhodný zvod.

Prívod elektrickej energie pre regulačnú stanicu bude z existujúcej nn rozvodne v trafostanici T42. Prívodný kábel bude vedený po existujúcich káblových a potrubných mostoch k novému základu medzi stĺpmi 16 a 17 trasy A3. tam bude osadený nový rozvádzač, z ktorého budú rozvedené prívodné káble pre prípojku pary, prípojku argónu, prípojku dusíka, prípojku kanalizácie, požiarnej vody, priemyselnej vody a pitnej vody.

Časť Systém riadenia bude riešiť meranie prietoku pary, vrátane tlaku a teploty pary. Údaje budú privedené do dátového koncentrátora Energetiky (DKEN), umiestneného v šatniach vedľa OD-8.

# Zabezpečenie budúcej prevádzky

Vzhľadom na skutočnosť, že nosným predmetom stavby sú potrubné rozvody, budú tieto „začlenené“ do jestvujúceho systému energetických rozvodov. V existujúcich prevádzkach je vybudovaná dostatočná kapacita zdrojov energií, a  zabezpečenie budúcej prevádzky bude  bezproblémové z pohľadu ľudských zdrojov  aj technického zabezpečenia nových zariadení.

## Časový fond prevádzkovania

| Ročný časový fond zariadenia |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | dní/rok | hod/rok |
| Kalendárny fond (KF) | 365 | 8760 |
| Čas na údržbu: | 12 | 288 |
| Plánované opravy | 5 | 120 |
| Plánované prerušenie | 0 | 0 |
| Disponibilný výrobný čas | 348 | 8352 |
| Prevádzkové využitie |  | 95,3% |
| Čistý prevádzkový časový fond | 348 | 8352 |

Zmennosť: 24 hod/deň.

## Požiadavky na nových pracovníkov

Zabezpečenie prevádzky regulačných staníc a potrubných rozvodov si nevyžaduje vytvorenie  nových pracovných miest. Obslužné a riadiace systémy nových zariadení budú  prepojené s jestvujúcimi systémami, ktoré sú už v súčasnosti zabezpečené pracovníkmi .

Údržba nových technologických zariadení , konštrukcií a stavieb bude zabezpečená pracovníkmi jestvujúcich prevádzok údržby. Pre obsluhu a údržbu regulačného zariadenia pre kyslík bude potrebné zabezpečiť, aby obsluha mala zabezpečené zodpovedajúce oblečenie a nástroje (čisté oblečenie bez stôp mastnoty, neiskrivé náradie..)

# Súhrnná bilancia všetkých druhov energií a ich zdroj

## Časť PC 01 – Prípojky elektrickej energie

Stavba „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ predstavuje inštaláciu nových technologických zariadení súvisiacich s dodávkou médií pre rozvojové územie DZ Energetika. V súvislosti s tým sú predmetom riešenia nasledujúce médiá:

Médiá pre napájanie rozvojového územia DZ Energetika:

- Elektrická energia

Nové technologické zariadenia predmetnej stavby budú napájané z existujúcich zdrojov elektrickej energie.

Napájací rozvod, napäťová sústava:

- VN rozvody:

silové obvody	3 AC 6,3 kV 50Hz, IT

- NN rozvody:

silové obvody	3/PEN AC 400V, 50Hz, TN-C

ovládacie napätie	2 AC 230 V 50Hz, IT

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie (podľa STN 34 1610):

silové obvody 	2. stupeň

pomocné, riadiace a ovládacie obvody 	1. stupeň

Celkový inštalovaný výkon nových zariadení:

- VN zariadenia 				cca 33200 kW

- NN zaradenia	 (záložné napájanie)		cca 50 kW

Ročná spotreba energie je odhadovaná na 200 MWh.

## Časť PC 02 – Prípojky potrubných rozvodov

Stavba „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ predstavuje inštaláciu nových technologických zariadení súvisiacich s dodávkou médií pre DZ Vysoké pece a DZ Oceliarne a takisto s dodávkou médií pre rozvojové územie DZ Energetika. V súvislosti s tým sú predmetom riešenia nasledujúce médiá:

Médiá dopravované z rozvojového územia DZ Energetika:

- Kyslík

- Dusík

- Argón

- Kanalizácia

- Médiá dodávané pre prepravované z rozvojové územie DZ Energetika:

- Para

- Pitná voda

- Priemyselná voda

- Požiarna voda

- Elektrická energia

Pre zabezpečenie prevádzky zariadení budú v rámci technického vybavenia stavby potrebné ( a vytvárané ) nasledujúce zdroje energií :

Kyslík

Je využívaný pre obohatenie studeného vetra kvôli zvýšeniu teploty spaľovania vo vysokej peci a v Oceliarňach v kyslíkových konvertoroch kvôli redukcii uhlíka pri výrobe ocele. Zdrojom kyslíka sú deliace zariadenia vzduchu v DZ Energetika.

Parametre:

Pracovný pretlak:

Kyslík pre Oceliarne:					2 – 2,7 MPa

Kyslík pre vysoké pece:				0,5 - 0,6 MPa

Teplota:						okolie

Dusík

Bude dopravovaný:

Pre DZ Vysoké pece, kde bude využívaný pre mlynicu uhlia, pohon vrtačiek a chladenie sadzobne VP3

Pre DZ Oceliarne, kde bude využívaný pre konvertory a pre vákuovanie ocele

Pre DZ Zušľachťovne, kde bude využívaný najmä pre ofuk pásu pre pozinkovacie linky.

Zdrojom dusíka sú deliace zariadenia vzduchu v DZ Energetika.

Parametre:

Pracovný pretlak:

Dusík pre Vysoké pece a Oceliarne:			2 MPa

Dusík pre ZUšľachťovne:				0,5 - 0,6 MPa

Teplota:						okolie

Argón

Je využívaný pre DZ Oceliarne, kde bude využívaný pre konvertory. Zdrojom argónu sú deliace zariadenia vzduchu v DZ Energetika.

Parametre:

Pracovný pretlak: 					2 MPa

Teplota:						okolie

Kanalizácia

Slúži pre odvod dažďových a splaškových vôd zo z rozvojového územia do jednotnej kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o.

Para

Bude privedená pre rozvojové územie pre účely technologického ohrevu. Zdrojom pary sú existujúce rozvody pary v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.

Parametre:

Teplota:						330 °C

Pracovný pretlak:					1,76 MPa

Pitná voda

Bude privedená pre rozvojové územie pre hygienické účely. Zdrojom pitnej vody sú existujúce rozvody v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. Predpokladaná spotreba je pre 16 zamestnancov.

Priemyselná voda

Bude privedená pre rozvojové územie pre doplňovanie strát chladiaceho okruhu. Zdrojom priemyselnej vody sú existujúce rozvody v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. Predpokladaná spotreba je 120 m3/h.

Požiarna voda

Bude privedená pre rozvojové územie pre zabezpečenie požiarnej ochrany v rámci rozvojového územia. Potreba požiarnej vody pre rozvojové územie bude upresnená v ďalších stupňoch dokumentácie.

Elektrická energia

Nové technologické zariadenia predmetnej stavby budú napájané z existujúcich zdrojov elektrickej energie.

Napájací rozvod, napäťová sústava:

PRS - NN rozvody :

silové obvody	3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

silové obvody  …………………………….3/N/PE AC 400/230V 50Hz  TN-C-S

ovládacie napätie	2 AC 230 V 50 Hz, IT

ASRTP:

silové obvody  ……………………………	3N/PE AC 400/230V 50Hz  TN-S

Digitálne vstupy a výstupy sú napojené zo siete........2/PE DC 24V FELV

Analógové vstupy a výstupy sú napájané zo siete .....2/PE DC 24V FELV

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie

VN a NN rozvody

Podľa STN 34 1610 :

- silové obvody 				- 2. stupeň

- pomocné , riadiace a ovládacie obvody 	- 1. stupeň

Celkový inštalovaný výkon nových zariadení bude cca 20 kW zložený z nasledujúcich položiek:

- Pohony armatúr - 18 kW

- temperovanie – 1 kW

- osvetlenie – 1 kW

Na základe toho sa predpokladá  celkový inštalovaný výkon Pi = 20 kW.

Ročná spotreba energie:

Ar = Pi x  x Tr x kp

Ar = 20 x 0,8 x 8352 x 0,95 = 126 950,4  kWh

za predpokladu:

- celkový inštalovaný výkon nových zariadení..........  Pi = 20 kW

- koeficienty súčasnosti................................................ = 0,8

- ročného výrobného času Tr = 8352  hod/rok

- koeficientu pohotovosti   kp = Tr /( Tr  + To ) = 0,95

### Teplo, chlad

Nie sú potrebné.

### Vodné hospodárstvo, celková bilancia spotreby vody pre prevádzkovanie a jej zdroj

Pre stavbu „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ sa neuvažuje s potrebou zabezpečenia pitnej ani priemyselnej vody. V rámci tejto stavby sa rieši zabezpečenie rozvojového územia pitnou, požiarnou a priemyselnou vodou. Spotreby pre rozvojové územie budú presnené v ďalších stupňoch dokumentácie.

# Nové inžinierske siete

Všetky prípojky plynných technologických médií potrebných pre prevádzku zariadení sú navrhované ako nadzemné. Prípojky pitnej vody, priemyselnej vody a požiarnej vody a kanalizácie sú navrhované ako podzemné.

Prípojky elektrickej energie a dátové rozvody sú navrhované ako nadzemné.

## Určenie nových ochranných pásiem

Predmetom riešenia tejto stavby sú prípojky plynných a kvapalných médií, ktoré sú potrebné pre zásobovanie rozvojového územia a takisto odvod odpadových vôd z rozvojového územia.

Umiestnenie jednotlivých zariadení stavby je v celom rozsahu situované do priestorov, v ktorých sa už v súčasnosti nachádzajú potrubia a zariadenia rôznych prevádzkok U. S. Steel Košice, s.r.o.

V rámci ďalších stupňov projektovej prípravy budú stanovené bezpečnostné zóny (ochranné pásma) v miestach armatúr, uzáverov, kontrolných a ostatných miest na zariadeniach a potrubiach, u ktorých môže existovať prípadné riziko súvisiace s únikom médií v tg procese.  Za týmto účelom bude stanovený tzv. protokol o určení vonkajších vplyvov, ktorý určí  jednotlivé prostredia objektov a zariadení dotknutého okolia v súlade s ustanoveniami   STN 33 2000-5-51 .

Nové ochranné pásma vzniknuté realizáciou tejto stavby neovplyvnia širšie územie mimo areál U. S. Steel Košice, s.r.o.

Realizácia nových prevádzkových potrubných a káblových rozvodov pre médiá potrebné na prevádzkovanie zariadení, ako aj podzemné kanalizačné vetvy budú prevedené v súlade s požiadavkami technických noriem a predpisov na dodržanie vzájomných odstupových vzdialeností pri súbehu, či križovaní viacerých druhov inžinierskych sietí (STN 73 6005). Križovanie sietí s existujúcimi koľajami sú riešené s využitím existujúcich mostov, ktoré spĺňajú podmienky pre križovanie s železničnými vlečkami podľa príslušných predpisov.

# Požiadavky na dopravné cesty a parkovacie priestory

Prevádzka stavby „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“   si nevyžaduje dopravu pozemnými komunikáciami. Pre prístup obsluhy a mechanizmov pre opravu a údržbu sa zrealizuje spevnená plocha pri objekte regulačného zariadenia kyslíka, ktorá bude napojená na existujúcu vnútroareálovú komunikaáciu.

Prístup ku prevádzkovým zariadeniam a objektom bude zabezpečený po jestvujúcich komunikáciách a plochách, ktoré sú dopravne napojené na jestvujúci areálový dopravný systém U. S. Steel Košice, s.r.o.

Parkovacie plochy nie sú potrebné.

# Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie

Zabezpečenie stavu, aby realizácia navrhovanej stavby a prevádzka navrhovaných zariadení mala čo najmenší negatívny dopad na jednotlivé zložky životného prostredia ( ďalej ŽP ) je jednou z hlavných zásad  zohľadnených vo fáze prípravy tejto stavby.

## Zdôvodnenie najvýhodnejšieho riešenia z hľadiska ochrany životného prostredia

V záujme znižovania negatívnych vplyvov rôznych výrobných procesov na životné prostredie sú neustále zdokonaľované a vyvíjané technológie, pomocou ktorých sa tieto snahy presadzujú. Tieto technológie sú nazývané ako BAT ( Best Available Techniques ).

Jednou z požiadaviek BAT pre vysoké pece je:

Vstrekovanie práškového uhlia – dusík z rozvojového územia bude využívaný aj na dopravu práškového uhlia do Vysokej pece

Všeobecné požiadavky BAT:

- hospodárne nakladanie s energiami – dávkovaním kyslíka do studeného vetra sa dosiahne vyššia teplota horúceho vetra do vysokej pece a následne poklesne spotreby paliva do Vysokej pece.

Vplyvmi navrhovanej stavby a jej prevádzky na  ŽP sa podrobnejšie zaoberajú nasledujúce časti správy.

## Ochrana prírody a krajiny, nároky na výrub porastov

Stavba „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ bude realizovaná na pozemkoch, kde sa nevyskytujú stromy a porasty, okrem náletových drevín, ktoré by boli v priamej kolízii s budúcou výstavbou. Výrub stromov a porastov, ako aj ich náhradu pri tejto stavbe nie je potrebné riešiť.

## Ochrana ovzdušia

Realizáciou stavby "1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ nedôjde k zväčšeniu počtu miest znečistenia – preprava médií a úprava ich parametrov je uzatvorený cyklus bez vypúšťania emisií do ovzdušia.

Na základe uvedeného možno konštatovať , že realizáciou stavby "1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika"  nedôjde ku zvýšeniu negatívneho dopadu na ovzdušie nad zákonom stanovené limity.

## Ochrana pôdy, spodných a povrchových vôd

V rámci navrhovanej prevádzky zariadení "1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika " sa nebude vytvárať žiaden kvapalný odpad. Kondenzát z pary, ktorý  je tvorený demineralizovanou vodou, je odpadová voda, nie je nebezpečná pre spodné vody a bude vypúšťaná do kanalizácie.

Iné látky, ktoré môžu ohroziť spodné vody sa v tg procese navrhovanej stavby nevyskytujú.

Na základe uvedeného možno konštatovať , že realizáciou stavby "1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika "  nedôjde ku zvýšeniu negatívneho dopadu na pôdu, spodné a povrchové vody zákonom stanovené limity.

## Ochrana proti hluku

Možnými zdrojmi hluku, ktoré budú realizované v rámci tejto stavby, budú nasledujúce zariadenia :

- Potrubné rozvody a armatúry.

Vhodným dimenzovaním ich svetlosti bude zabezpečené, že požiadavka na dodržania maximálnej úrovne hluku 85 dB podľa platnej legislatívy bude dodržaná. Počas prác v miestnosti regulačného zariadenia kyslíka a dusíka budú pracovníci vybavení  príslušnými OOPP.

Z pohľadu negatívneho vplyvu hluku na zdravie človeka je možné konštatovať, že hranica hluku v zmysle platných noriem a  Nariadenia vlády č. 40/2002 Z.z., o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v prípade zariadení tejto stavby nebude prekročená.

Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv je však obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby. Hodnotenie nárastu hlukovej hladiny počas výstavby je závislé od organizácie výstavby, rozsahu nariadenia stavebnej techniky a dĺžky činnosti. Zároveň do toho vstupuje aj poloha vykonávanej stavebnej činnosti v riešenom území. Presné určenie nárastu hlukovej hladiny je možné po spracovaní harmonogramu organizácie výstavby. Pre stavebnú činnosť je možné uvažovať s orientačnými hodnotami jednotlivých strojov:

-nákladné automobily          87-89 dB(A)

-zhutňovacie stroje               83-86 dB(A)

-kompresor                            75-80 dB(A)

-nakladače zeminy                86-89 dB(A)

-elektro centrála                   70-75 dB(A)

## Vznik a návrh spôsobu likvidácie vzniknutých odpadov

Problematika vzniku a likvidácie odpadov bude riešená pre nasledujúce dve fázy :

- odpady vznikajúce počas realizácie stavby

- odpady vznikajúce počas prevádzky

Vznik odpadov počas realizácie stavby

Počas samotnej realizácie stavby budú vznikať stavebné odpady, ktorých druh a spôsob likvidácie je popísaný v nasledujúcich odsekoch.

Nakladanie s jednotlivými druhmi odpadov ako ich likvidácia musí byť uskutočňovaná v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z  a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v platnom znení.

| Katalógové číslo odpadu | Názov | Kategória odpadu | Predpokladané množstvo (t) | Navrhovaný spôsob nakladania (príl. 1 zák. č. 79/2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 0,4 | R3 |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O | 0,4 | R3 |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O | 0,7 | R3 |
| 15 01 04 | Obaly z kovu | O | 0,1 | R4 |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O | 0,2 | R1 |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,1 | R4 |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,1 | R12 |
| 15 02 03 | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O | 0,05 | D1 |
| 17 01 01 | Betón | O | 130 | R5 |
| 17 01 02 | Tehly | O | 31 | R5 |
| 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc iné ako uvedené v 170106 | O | 35 | R5 |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 4 | R4 |
| 17 05 06 | zemina z výkopových prác neobsahujúca nebezpečné látky | O | 2150 | Spätný zásyp, zvyšok R3 |
| 17 02 01 | Drevo | O | 0,1 | R3 |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,1 | R3 |
| 17 01 03 | škridly a obkladový materiál a keramika | O | 0,1 | R5 |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 1 | R3 |
| 17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0,1 | R5 |

O - ostatný odpad, N - nebezpečný odpad

Spôsob nakladania s odpadom:

R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)a)

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínb)

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálovc)

R6 Regenerácia kyselín a zásad

R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia

R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia

R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11d)

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)e)

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).

D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde).

D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.).

D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.).

D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia).

D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.

D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno.

D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12.

D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia).

D10 Spaľovanie na pevnine.

D11 Spaľovanie na mori. (*)

D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach).

D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12. (**)

D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13.

D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). (***)

Časť výkopových zemín bude použitá na spätných zásyp.

V priebehu výstavby navrhovanej činnosti vzniknú predovšetkým odpady, ktoré patria podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov (ďalej len Katalóg odpadov) do skupiny 17 – stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy. Zároveň budú vznikať odpady z obalov, ktoré sú podľa druhov materiálu zaradené podľa Katalógu odpadov do podskupiny 15 01 - obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov. Z čistiacich prác budú vznikať absorbenty a obaly znečistené škodlivinami.

Celý objem výkopovej zeminy bude použitý na spätné zásypy, prípadne odovzdaný na zhodnotenie externej oprávnenej organizácii

Odpad bude triedený a ukladaný do odpadových nádob alebo kontajnerov, ktorých odvoz bude zabezpečovať pôvodca odpadu, resp. realizátor stavebných prác (podľa zmluvne dohodnutých podmienok), na vlastné náklady do zariadení oprávnených organizácií na zber, zhodnocovanie alebo na zneškodňovanie odpadov. Materiálové využitie bude mať prednosť pred ich uložením na skládke, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva. O nakladaní s jednotlivými druhmi odpadov sa bude viesť dielčia evidencia, ktorá bude spolu s vážnymi lístkami podkladom pre vypracovanie Evidenčných listov odpadov a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, podľa vzoru vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, v znení neskorších právnych predpisov.

Za nakladanie s odpadom počas výstavby (zhromažďovanie, zabezpečenie prepravy, zhodnotenia resp. zneškodnenia) zodpovedá podľa § 77 zákona o odpadoch pôvodca, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa stavebné a demolačné práce v konečnom štádiu vykonávajú (teda investor). Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní si povinnosti podľa § 14 (povinnosti držiteľa).

Pri nakladaní so stavebnými odpadmi je nutné dodržiavať súlad s legislatívou v odpadovom hospodárstve, najmä vyhl.344/2022 Z.z. o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií a s VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice. Odpady vzniknuté počas výstavby, budú oddelene zhromažďované podľa druhov na stavenisku, ktoré bude oplotené a strážené.

Jednotlivé druhy odpadov, ktoré nebude možné využiť na materiálové zhodnotenie budú zneškodnené externou zmluvnou oprávnenou organizáciou. Prípadné nebezpečné druhy odpadov ako sú absorbenty a obaly znečistené nebezpečnými látkami budú zhromažďované v označených uzavretých kontajneroch do doby odvozu oprávnenou spoločnosťou za účelom zneškodnenia.

Počas výstavby je potrebné zabrániť vzniku nepovoleným skládkam a odpady triediť v mieste vzniku a následne ich zhromažďovať vo veľkoobjemových kontajneroch. Nazhromaždené odpady je potrebné pravidelne odvážať oprávnenou organizáciou za účelom zhodnotenia resp. zneškodnenia do zariadenia nato určenom.

Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby zámeru budú dokumentované pri kolaudačnom konaní na základe vedenej evidencie pôvodcu odpadov.

Nebezpečné odpady budú zneškodňované prednostne pred ostatnými s oprávnenou organizáciou na základe uzavretej zmluvy.

Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad kat. č. 15 01 10 s odpadmi z obalov, ktoré nie sú kontaminované. Takisto je zakázané zmiešavať odpady kategórií 15 02 02 a 15 02 03.

Z vyhradených miest staveniska budú odpady podľa druhu a kategórie následne odvezené a zhodnocované resp. zneškodňované:

- na skládku nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o.

- do zemníka U. S. Steel Košice, s. r. o.

- externou oprávnenou organizáciou

- na závod Oceliareň (oceľový šrot recyklovaný v U. S. Steel Košice, s. r. o.)

- spoločnosťou s oprávnením na nakladanie s nie nebezpečnými odpadmi, na základe zmluvného

vzťahu

- spoločnosťou s oprávnením na nakladanie s vybraným druhom nebezpečných odpadov

- na základe zmluvného vzťahu

Cieľom bude, aby sa aspoň 70% (hmotnostných) stavebného a odpadu z demolácie (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu definovaného v kategórii odpadu 17 05 04 zemina a kamenivo), ktorý vznikne počas výstavby, sa pripraví na opätovné použitie alebo bude odoslané na recykláciu alebo iné zhodnotenie materiálu.

Vznik iných druhov odpadov sa pri realizácii stavby nepredpokladá. Každý zmluvne dohodnutý zhotoviteľ stavby musí stavebníkovi predložiť doklad o spôsobe likvidácie stavebných odpadov vzniknutých počas realizácie stavby.

Druhy a množstvá odpadov budú upresnené v ďalších stupňoch dokumentácie.

Vznik odpadov počas prevádzky

Počas prevádzky zariadení a potrubných rozvodov, ktorá je predmetom riešenia tohto projektu, sa predpokladá vznik odpadov, ktoré sú podľa zákona č.79/2015 Z.z  a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v platnom znení, nasledovne:

| Katalógové číslo odpadu | Názov | Kategória odpadu | Predpokladané množstvo (t) | Navrhovaný spôsob nakladania (príl. 1 zák. č. 79/2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 0,05 | R3 |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O | 0,02 | R3 |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O | 0,05 | R3 |
| 15 01 04 | Obaly z kovu | O | 0,01 | R4 |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O | 0,05 | R1 |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,03 | R4 |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,05 | R12 |
| 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12. | N | 0,02 | R4 |
| 16 02 14 | Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 | O | 0,02 | R4 |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 3 | R4 |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 1 | R3 |
| 17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0,02 | R5 |

O - ostatný odpad, N - nebezpečný odpad

Vznik iných druhov odpadov sa pri prevádzke nepredpokladá.

# Základná koncepcia protipožiarnej bezpečnosti stavby

Je uvedená v samostatných častiach

- Pre PC 01			B3 – Riešenie protipožiarnej bezpečnosť stavby

- Pre PC 02			B2 – Protipožiarna bezpečnosť stavby.

# Riešenie protikoróznej ochrany

V rozsahu realizácie stavby sú navrhované oceľové konštrukcie ( ďalej OK ) , ktoré majú charakter technologických zariadení, potrubí , nosných OK pre potrubia a technologické zariadenia, resp. konštrukcií pre vykonávanie revízií a údržby.

Pre správnu funkciu, únosnosť a životnosť všetkých OK je potrebné tieto chrániť pomocou náterových systémov protikoróznej ochrany. Tieto náterové protikorózne systémy vrátane farebného riešenia OK budú podrobne navrhnuté v ďalších stupňoch projektovej prípravy.

Všetky nosné oceľové konštrukcie budú uzemnené.

# Zariadenia civilnej obrany

Realizáciou tejto stavby nevzniknú požiadavky na zvýšenie počtu pracovníkov prevádzky a preto aj z tohto dôvodu nie je nutné v rámci projektu riešiť nové objekty pre potreby civilnej ochrany obyvateľstva. Pre ochranu pracovníkov nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzky jednotlivých spotrebičov USSK budú v prípade ohrozenia slúžiť jestvujúce objekty CO spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

# Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Všeobecne možno povedať  že hlavnými rizikami sú ohrozenia plynom, elektrickým prúdom, pádom z výšky pri údržbe a obsluhe.

Obsluha je povinná pri práci vždy dodržiavať predpisy  návody na obsluhu zariadenia a iné pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Obsluha nesmie nikdy pracovať so zariadením  ktoré je pokazené alebo vykazuje znaky poruchy. V prípade zistenia chyby na zariadení sa zariadenie musí ihneď vypnúť a chyba ohlásiť.

Únikové cesty  manipulačné priestory okolo zariadenia a priestory pred elektrickými rozvodmi a hasiacimi prístrojmi musia ostať voľné a čisté.

## Posúdenie rizík podľa STN EN 12100

Posúdenie rizík podľa STN EN 12100 – Bezpečnosť strojov,  všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie rizika. V zmysle zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Identifikácia ohrození:

| Číslo | Typ alebo skupina | Príklady ohrozenia |  | Článok normy STN EN 12100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zdroj | Potenciálne následky |  |
| 1 | Mechanické ohrozenie | Výška od podlahy | Pád z výšky | 6.3.5.4 |
|  |  | Rotujúce časti | Vtiahnutie alebo zachytenie | 6.2.6 |
| 2 | Elektrické ohrozenie | Živé časti | Smrť po zásahu el. prúdom | 6.4.4 |
| 3 | Tepelné ohrozenie | Horúce alebo chladné predmety, alebo materiál | Popálenie | 6.2.4 b |
|  |  | Výbuch | Popálenie | 6.2.4 b |
| 4 | Ohrozenie hlukom | Nevyvážené rotačné časti | Trvalé poškodenie sluchu | 6.2.8 c |
| 5 | Ohrozenie vibráciami | Nevyvážené rotačné časti | Patologické zmeny v krížoch | 6.2.3 c |
| 7 | Ohrozenie materiálom/ látkami | Horľavé látky Výbušné látky Plyn | Oheň Výbuch Otrava | 6.3.3.2.1 6.3.1 6.4.5.1 g |
| 8 | Ergonomické ohrozenie | Prístup | Nepohoda | 6.2.2.1 |
|  |  | Návrh, alebo rozmiestnenie ukazovateľov a zobrazovacích jednotiek | Nepohoda | 6.2.2.1 |
| 9 | Ohrozenie súvisiace s prostredím, v ktorom sa stroj používa | Sneh, voda | Pošmyknutie, pád | 6.3.2.1 |

Návrh eliminácie rizík a odstránenia zostatkového rizika

| P.č. | Eliminácia rizika | Odstránenie zostatkového rizika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mechanické ohrozenie |  |
|  | Pád z výšky | Zabezpečenie kolektívnej ochrany, školenie obsluhy |
|  | Rotujúce časti | Zakrytovanie, školenie obsluhy |
| 2 | Elektrické ohrozenie |  |
|  | Živé časti | Elektrické zariadenia budú vyrobené v zmysle príslušných noriem STN, Vykonávaním pravidelnej kontroly a údržby el. zariadení, školenie obsluhy |
| 3 | Tepelné ohrozenie |  |
|  | Horúce alebo chladné predmety, alebo materiál | Izolácia horúcich povrchov, školenie obsluhy |
|  | Výbuch | Kontrola atmosféry, školenie obsluhy |
| 4 | Ohrozenie hlukom | Obsluha na pracovisku je povinná používať ochranné pracovné prostriedky na ochranu sluchu, Pravidelná kontrola používania ochranných pracovných prostriedkov, školenie obsluhy |
| 5 | Ohrozenie vibráciami | Vykonávaním pravidelnej kontroly a údržby zariadení, školenie obsluhy |
| 7 | Ohrozenie materiálom/látkami |  |
|  | Horľavé látky | Zákaz používania otvoreného ohňa a iné zdroje iskrenia a požiaru -uzemnenie proti vzniku statickej energie, Pravidelná kontrola a školenie o používaní ochranných pomôcok |
|  | Výbušné látky | Zákaz používania otvoreného ohňa a iné zdroje iskrenia a požiaru -uzemnenie proti vzniku statickej energie, Monitoring atmosféry. Pravidelná kontrola a školenie o používaní ochranných pomôcok |
|  | Plyn | Zákaz používania otvoreného ohňa a iné zdroje iskrenia a požiaru -uzemnenie proti vzniku statickej energie, Monitoring atmosféry. Pravidelná kontrola a školenie o používaní ochranných pomôcok |
| 8 | Ergonomické ohrozenie |  |
|  | Prístup | Umiestnenie prípravkov na pracovisku bude zodpovedať ergonomickým nárokom na pracovisko |
|  | Návrh, alebo rozmiestnenie ukazovateľov a zobrazovacích jednotiek | Umiestnenie prípravkov na pracovisku bude zodpovedať ergonomickým nárokom na pracovisko, Náležitým poučením o spôsobe vykonávania práce |
| 9 | Ohrozenie súvisiace s prostredím, v ktorom sa stroj používa |  |
|  | Sneh, voda | Odstraňovanie snehu a námrazy z komunikácií, školenie obsluhy |

Len zaškolený  personál smie obsluhovať  technologické zariadenia. Pokyny sú uvedené v návode na prevádzku a údržbu.

## Bezpečnosť práce pri výstavbe a počas prevádzky zariadení

Pre zabezpečenie bezpečnosti práce a obmedzenie rizikových vplyvov pri realizácii stavby ako aj počas prevádzky zariadení je potrebné, aby dodávatelia  a prevádzkovatelia stavby dodržiavali všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo všeobecne platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP, ako aj z interných predpisov platných pre prácu a pohyb osôb v areáli USSK.

Pre povinnosti dodávateľov počas výstavby platí najmä predpis VBP/GMBH/35 Bezpečnosť dodávateľov Špecifikácia S 0001.

Prehľad platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP :

- Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

- Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z. a zákona č. 272/2023 Z.z.

- Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EU 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS

- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z. z - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

- Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

- Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

- Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- Nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení NV 325/2019 Z.z.

- Nariadenie vlády SR č. 328/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby

- Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

- Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

- Nariadenie vlády SR č. 116/2018 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibrácií v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

- Nariadenie vlády SR č. 1/2016 o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

- Vyhláška č.147/2013 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

- VBP/GMBH/35 Bezpečnosť dodávateľov Špecifikácia S 0001

- PRG/0006 Programy pre život ohrozujúce situácie

a ostatné neuvedené platné zákony, vyhlášky, nariadenia a smernice súvisiace s realizáciou a prevádzkou.

Užívateľ prevádzky zaistí zaškolenie a preskúšanie obsluhy po stránke bezpečnosti práce.

Doporučené Slovenské technické normy :

STN  01 2725     Smernice pre farebnú úpravu pracovného prostredia

STN  01 8010     Bezpečnostné farby a značky. Bezpečnostné ustanovenia

STN 01 8012-1   Bezpečnostné farby a značky

Časť 1: Definície a požiadavky na vyhotovenie

STN 01 8012-2   Bezpečnostné farby a značky

Časť 2: Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia

STN  01 8013     Požiarne tabuľky

STN  EN 12100 	Bezpečnosť strojov,  všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie rizika.

STN  34 3510   	Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre elektrické zariadenia.

STN 83 2003 	Pracovná ochrana. Pracovné procesy. Všeobecné bezpečnostné požiadavky.

STN  83 2040     Ochranné kryty a ohradenia výrobných zariadení

STN  83 2131     Chrániče sluchu

STN  83 2141     Ochranné prilby

STN  83 2303     Osobné ochranné pracovné prostriedky rúk

STN  83 2701     Ochranné odevy

a ostatné neuvedené platné STN súvisiace s danou prevádzkou

Interné predpisy smernice a normy USSK :

Okrem všeobecne platných predpisov a noriem musia byť pri stavebných a montážnych prácach v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. dodržiavané všeobecné bezpečnostné predpisy VBP a usmernenia – PRG/0006 Programy pre život ohrozujúce situácie.

Tlakové skúšky potrubí je potrebné vykonať podľa normy STN EN 13480-5 Kovové a priemyselné potrubia časť Kontrola a skúšanie.

Na  pracoviskách,  kde  si  to  vyžaduje  charakter  prevádzky,  je  potrebné  umiestniť bezpečnostné značky  a  nápisy  podľa  STN  018012  pre  elektrické  zariadenia.

Pohybujúce  sa  zariadenia  a  súčasti  zariadení  v  blízkosti  možného  pohybu  osôb  budú  natreté  bezpečnostnými  nátermi  podľa  STN  018010  resp.  budú  vybavené  mechanickými  zábranami. Rotujúce  časti  strojov  budú  opatrené  krytmi.

Na  pracovisku  musia  byť  k  dispozícii  vhodné  pomôcky  pre  poskytovanie  prvej  pomoci.

Nebezpečné  miesta  na  zariadeniach  a  znížené  prechody  budú  opatrené  bezpečnostnými  nátermi  podľa  STN  012720.

Obsluhu  zariadenia  môže  robiť  len  osoba  poučená  a  k  tomu  určená.  Obsluha  zariadenia  nesmie  robiť  svojvoľné  opravy  na  zariadení,  odstraňovať  ochranné  kryty,  zasahovať  do  elektrických  rozvodných  skríň.

Elektroinštalácia  bude  realizovaná  v  zmysle  STN  33 2000  a  príslušnej  klasifikácii  prostredia v zmysle Protokolu o určení vonkajších vplyvov, ktorý bude spracovaný v ďalšom stupni projektovej prípravy.

Farebné  riešenie  jednotlivých  pracovísk  bude  realizované  s  prihliadnutím  na  bezpečnosť  a  pracovnú  pohodu  na  pracoviskách  a  podľa  STN  012725 a STN 018010.

U  zdvíhacích  zariadení  je  nutné  dodržiavať  ustanovenia  STN  272143  a  STN  735130.

Technická dokumentácia pre výrobu, montáž, opravu, údržbu a prevádzku technických zariadení a technická dokumentácia prevádzkovej technológie musí obsahovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce, zásady vykonávania kontrol, skúšok a revízií.

O strojoch, technických zariadeniach a technológiách sa musí viesť predpísaná prevádzková technická dokumentácia. Zmeny na strojoch, technických zariadeniach a technológiách musia byť vyznačené v technickej dokumentácii.

Strojné zariadenia sa môžu uviesť do prevádzky len vtedy, ak zodpovedajú príslušným predpisom a po vykonaní predpísaných kontrol, skúšok a revízií.

U strojných zariadení a pecí sa  musia vykonávať pravidelné predpísané kontroly, skúšky, revízie, údržba a opravy.

Stroje a technické zariadenia s nebezpečenstvom ohrozenia osôb musia byť vybavené bezpečnostným označením, zábranou, prípadne signalizačným zariadením.

Súčasťou  dokumentácie  všetkých  zariadení  musia  byť  aj  predpisy  pre  bezpečnú  montáž,  obsluhu  a  údržbu.

Prostriedky na viazanie, zavesenie a uchopovanie bremien musia zodpovedať podmienkam   interného predpisu PRG/0006 Programy pre život ohrozujúce situácie a súčasne podmienkam zákona č.124/2006 Z.z..

Na viditeľných miestach musia byť umiestnené príslušné bezpečnostné tabuľky s prevádzkovými predpismi, požiarnymi smernicami a informáciou, kde sa nachádza Prvá pomoc.

Pre stavbu, prevádzkovanie, montáž, skúšanie a bezpečnosť platia miestne PBTP , ktoré sa rozšíria o predmetný projekt  a príslušné normy  .

# Celkové náklady stavby a zdroje jej financovania

Vzhľadom na to, že výška investičných nákladov na realizáciu stavby je internou záležitosťou U. S. Steel Košice, s.r.o., nie je táto informácie v správe uvádzaná.  Výška nákladov bude uvedená v žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ( územného rozhodnutia ).

Stavba bude financovaná zo zdrojov, ktoré zabezpečuje jej budúci užívateľ a vlastník – spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.

# Organizácia a predpokladaný termín výstavby

Stavba „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ bude realizovaná v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. vo vonkajšom prostredí.  Vzhľadom na to, že viaceré stavebné práce budú obmedzované činnosťou prevádzok U. S. Steel Košice, s.r.o., ktoré vykonávajú svoje aktivity v záujmovej lokalite, bude musieť byť pre organizáciu priebehu výstavby spracovaný podrobný časový harmonogram. Touto činnosťou sa bude stavebník zaoberať v ďalších fázach prípravy stavby.

V súčasnosti sa predpokladá nasledujúci termín výstavby :

Predpokladaný termín začatia  stavby:	04/2025

Predpokladaný termín ukončenia výstavby:	12/2027

Realizácia stavby „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ má lokálny charakter v rámci časti areálu závodu U. S. Steel Košice, s.r.o. a preto neovplyvní akékoľvek stavby mimo jeho hranice.

Košice, júl 2024			              Zhotovil :      Ing. Ľubomír Nagy

hlavný inžinier projektu