| U.S.STEEL Košice s.r.o. Investor / Client: |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Job: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1369DW - Media connecton for the Development area of DZ Energetika |  |  |  |  |  |
| Stupeň: |  |  | Stavebné povolenie |  |  |  | Zákazkové č. / Job nr.: |  |
| Level: |  |  | Building permission |  |  |  | EN-0723 |  |
| Diel projektu: |  |  | D - Dokumentácia stavebných objektov |  |  |  | Por.č./ Item nr.: | TS |
| Part of project: |  |  | D – Documentation of Building Objects |  |  |  | Revízia/ Revision: | 1 |
| Objekt: |  | SO 101 – Stavebné úpravy rozvodne T80 |  |  |  |  | DCC: | &CDB |
| Area: |  | SO 101 – Building Modifications of the Switch Room T80 |  |  |  |  |  |  |
| TECHNICKÁ SPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNICAL REPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval / Elaborated by: |  |  |  | Schválil / Approved by: | Dátum / Date: |  | Počet strán / Number of pages: |  |
| Ing. Máčeková |  |  |  | Ing. Petržala | 02/2025 |  | 6 |  |
| Pečiatka/ Stamp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Výtlačok/ Copy: |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmena / Rev. | Názov zmeny / Name revision |  |  |  |  | Dátum / Date | Schválil / Approved |  |

Obsah / Content:

1.	Identifikačné údaje	3

2.	Predmet  riešenia dokumentácie	3

2.1	Východiskové podklady pre riešenie stavby	3

3.	Stavebno-technické riešenie	3

3.1	Jestvujúci stav	3

3.2	Búracie práce	5

3.3	Nový stav	5

3.4	Povrchové úpravy	6

4.	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	6

# TECHNICKÁ SPRÁVA

## Identifikačné údaje

| Investor: | U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| --- | --- |
| Stavba: | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
| Stupeň: | Dokumentácia pre stavebné povolenie |
| Okres: | Košice II |
| VÚC: | Košický |
| Katastrálne územie: | Železiarne |
| Umiestnenie stavby: | Areál firmy U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| Kategória stavby: | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ: | U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| Číslo zákazky: | EN-0723.3 |

## Predmet  riešenia dokumentácie

Predmetom riešenia predkladanej projektovej dokumentácie prikladanej ku žiadosti o stavebné povolenie je návrh stavebných úprav rozvodne T80. V dokumentácii sa riešia nové prestupy vo vertikálnych a vodorovných konštrukciách budovy rozvodne T80.

Objekt rozvodne T80 sa nachádza na pozemku spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. Realizáciou stavebných úprav nedôjde k zvýšeniu záťaže životného prostredia.

### Východiskové podklady pre riešenie stavby

Pre zhotovenie tejto časti dokumentácie boli východiskovými podkladmi  nasledujúce materiály a informácie:

- pôvodná dokumentácia rozvodne T80

- obhliadka na mieste

- informácie objednávateľa

- odborná literatúra a STN EN

## Stavebno-technické riešenie

### Jestvujúci stav

Architektonické riešenie objektu je nenáročné, objekt je obdĺžnikového pôdorysu.

Jestvujúci objekt rozvodne T80 sa nachádza medzi dvoma koľajami K770 a K775 a susedí s objektom rozvodne T40 a prístreškom pre dvojicu tráf. Má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia a káblový medzipriestor na 1.nadzemnom podlaží. Pôdorysne má tvar obdĺžnika s vonkajšími rozmermi 12,69x18,92m, celková výška objektu nad terénom 11,79m.

Podzemné podlažie sa nachádza na úrovni -2,350m, je tvorené jedinou miestnosťou, ktorá slúžia ako káblový priestor. Vstup je pomocou schodiska z exteriéru. Svetlá výška podzemného podlažia je 2,2m.

Prvé nadzemné podlažie je na úrovni ±0,000 a je tvorené nízkonapäťovou rozvodňou, elektrorozvodňou, miestnosťami pre kompenzátor, transformátory, batérie a reaktory. Každá miestnosť má samostatný vstup z exteriéru okrem elektrorozvodne, do ktorej je vstup z rozvodne T40. Svetlá výška 1.NP je 6,32m.

Druhé nadzemné podlažie je na úrovni +6,600. Je tvorené jednou miestnosťou- nízkonapäťovou rozvodňou so sv. výškou 4,26m. Vstup je z rozvodne T40 a z exteriéru pomocou rebríka.

Nosnú konštrukciu tvorí železobetónová rámová konštrukcia a výplňové murivo hr. 380 a 250mm., podlaha na úrovni +6,600 je riešená ako železobetónová so skrytým debnením na oceľových nosníkoch. Strecha je plochá, nosnú konštrukciu tvoria stropné panely hr. 320mm.

P05-Skladba podlahy na úrovni +6,600m a +5,420m:

-liata podlaha Mastertop TC472

-železobetónová doska nad vlnou hr.60mm

-trapézový plech RAN 40

-oceľový nosník IPE180

SN01-skladba obvodových stien:

-exteriérová omietka

-murivo z tehál Porotherm hr.380mm na maltu MVC100

-vápenno-cementová omietka, v miestnosti s batériami kyselinovzdorný náter v. 2,0m

ST01-skladba strechy:

-hydroizolácia Elastobit

-tepelná izolácia Nobasil SPS, hr.100mm

-perlitbetón v spáde, hr. 20-170mm

-parozábrana Jutafol N140

-stropný panel Strong, hr.320mm

-vápenno-cementová omietka

### Búracie práce

Pre napojenie nových rozvádzačov umiestnených na 2. nadzemnom podlaží je potrebné zrealizovať otvory v stenách a  stropných konštrukciách pre káblové lávky a pre prestup káblov.

V objekte sú navrhnuté nasledovné búracie práce:

BP1- vybúranie otvorov 640x545mm a 90x180mm v podlahe na úrovni +6,600m

BP2- vybúranie otvoru 190x200mm v podlahe na úrovni +5,420m

BP3- vybúranie otvoru 615x1400mm v nosnej obvodovej stene hr.380mm

BP4- vybúranie otvoru 300x300mm v murovanej nosnej stene hr.380mm

BP5- vybúranie otvoru 540x1400mm v murovanej  nosnej stene hr.380mm

Presný rozsah a  lokalizácia búracích prác sú zrejmé z výkresovej časti tejto PD.

Vrstvenie jednotlivých konštrukcií dotknutých stavebnými úpravami je stanovené na základe dostupnej projektovej dokumentácie a vizuálnej obhliadky.

Pred začiatkom búracích prác je potrebné overiť skutkový stav a konfrontovať ho s projektom. Búracím prácam musí predchádzať odpojenie, demontáž prípadne preloženie všetkých TG zariadení a médií, ktoré sú prekážkou pre realizáciu búracích prác. Demontáž TG zariadení a médií riešia príslušné profesie.

### Nový stav

Časť otvoru na fasáde sa zamuruje tehlami hr. 380mm. Po realizácii búracích prác je potrebné otvory v murovaných stenách vyspraviť v súlade s okolitými jestvujúcimi povrchmi- nová omietka.

Prestupy požiarne deliacimi konštrukciami je potrebné protipožiarne utesniť – riešené v „PS 101 - Dozbrojenie rozvodne“.

Prestup káblov cez nový otvor na fasáde (na výkrese ozn. BP3) je potrebné utesniť doskami z minerálnej vlny. Otvor sa oceľovými profilmi rozdelí na tretiny. Profily osadzovať k vnútornej aj vonkajšej strane otvoru. Do jednotlivých častí otvoru sa následne vložia dosky z minerálnej vlny. Celý otvor sa z vnútornej aj vonkajšej strany prekryje plechom. Krycí plech sa prikotví po obvode otvoru a k deliacim oceľovým konštrukciám.

Utesnenie medzier medzi plechom a prechádzajúcimi káblami utesniť tmelom na tesnenie prestupov (jednozložkový trvalo plastický tmel).

### Povrchové úpravy

Existujúce murované konštrukcie sa vyspravia v súlade s okolitými jestv. konštrukciami. Na nové murované konštrukcie sa zrealizuje omietka.

## Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pre prácu a pohyb osôb v priestoroch staveniska platia všeobecne platné predpisy pre dodržiavanie BOZP pri práci, ktoré môžu byť spresnené v niektorých oblastiach osobitnými internými predpismi a smernicami vydanými  investorom.  Každý dodávateľ stavebných prác musí byť v zmysle týchto predpisov poučený a musí ich počas svojej činnosti na stavbe dodržiavať.

Košice, február 2025   				Vypracoval: Ing. Mária Kocúrková