OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY	2

2	PREDMET RIEŠENIA DOKUMENTÁCIE	3

3	VÝCHODISKOVÉ PODKLADY PRE RIEŠENIE STAVBY	3

4	DISPOZIČNÉ RIEŠENIE NOVÉHO STAVU	3

5	KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE	4

5.1	Výkopy	4

5.2	Základy	4

5.3	Zvislé konštrukcie	4

5.4	Vodorovné konštrukcie	4

5.5	Strešné konštrukcie	4

5.6	Podlahy	5

5.7	Výplne otvorov	5

5.8	Povrchové úpravy	5

5.9	Ostatné konštrukcie	5

6	BEZPEČNOSŤ práce	5

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

| Investor | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| --- | --- |
| Stavba | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
| Súbor | SO 201.01.00.AS – Objekt regulácie prietoku kyslíka |
| Stupeň | Stavebné povolenie |
| Okres | Košice II |
| VÚC | Košický |
| Katastrálne územie | Železiarne |
| Umiestnenie stavby | Areál firmy U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Kategória stavby | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Číslo zakázky | EN-0723.3 |

# PREDMET RIEŠENIA DOKUMENTÁCIE

Predmetom riešenia predkladanej projektovej dokumentácie prikladanej ku žiadosti o stavebné povolenie (PSP) je návrh riešenia prípojok potrubných rozvodov pre navrhované rozvojové územie DZ Energetika.

Navrhovaná stavba z pohľadu požiadaviek na zastavanosť plôch má zväčša charakter realizácie stavieb pre umiestnenie technologických zariadení (zvyšovacie ventilátory, analyzátor) spevnených plôch a základových konštrukcií pre podporné oceľové konštrukcie technologických zariadení.

Ostatné časti stavby charakteru pripojení na jestvujúce zdroje energií ( elektr. energia, príp. iné ) budú mať len lokálny charakter s minimálnymi požiadavkami na dočasný záber plochy pre stavenisko

V časti MP GOX (potrubie stredotlakového kyslíka) je riešená prípojka kyslíka od rozvojového územia DZ Energetika do regulačného zariadenia kyslíka do studeného vetra Vysokých pecí.

V súčasnosti je kyslík do studeného vetra privádzaný potrubím nízkotlakového kyslíka do sania turbodúchadiel TD1 až TD6.

Navrhované riešenie počíta s dodávkou kyslíka do výtlačného potrubia studeného vetra pre ohrievače vetra VP 1, VP2, VP3.

Pre reguláciu dodávky MP GOX do studeného vetra sa navrhuje regulačné zariadenie MP GOX, ktoré bude zabezpečovať meranie prietoku a reguláciu množstva kyslíka, dodávaného do studeného vetra.

Regulačné zariadenie bude samostatné pre každú batériu ohrievačov vetra. Regulačné zariadenie bude jednostupňové jednoradové s ručným obtokom. Každé regulačné zariadenie bude opatrené uzatváracími armatúrami, filtrom, meraním prietoku, zdvojeným bezpečnostným rýchlouzáverom a regulačnou armatúrou. Bezpečnostné rýchlouzávery, regulačné armatúry a uzatváracie armatúry budú ovládané pneumaticky, jednočinnými pneupohonmi. Ovládacie médium bude dusík 0,6 MPa. Zaústenie do potrubia studeného vetra bude opatrené uzatváracou armatúrou a spätnou klapkou.

Regulačné zariadenie bude osadené v samostatnej jednopodlažnej betónovej budove, pod potrubím studeného vetra pri stojke č. L11. Regulačné zariadenie bude tvoriť samostatný požiarny úsek. Rozvádzače budú umiestnené v samostatnej miestnosti.

Obsah a rozsah dokumentácie pre stavebné povolenie je vypracovaný v súlade s platným zákonom č.46/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), v súlade so zákonom č.39/2013 Z.z. ( IPKZ), ako aj ďalšími technickými normami a predpismi súvisiacimi s prípravou a realizáciou uvedenej stavby.

# VÝCHODISKOVÉ PODKLADY PRE RIEŠENIE STAVBY

Dokumentácia pre stavebné povolenie bola vypracovaná na základe predchádzajúceho stupňa projektovej dokumentácie (PD pre vydanie územného rozhodnutia) a technického zadania objednávateľa, v ktorom bol stanovený predpokladaný rozsah PD.

Pre zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie slúžili:

- Situačný podklad územia v mierke 1:500

- Geologický prieskum predmetného územia vypracovaný fi. GEO Slovakia s.r.o.,

- Konzultácie s objednávateľom a pracovníkmi existujúcich prevádzok

- Výškopisné a polohopisné zameranie predmetného územia

Mapové a situačné plány pre zhotovenie  DOS boli poskytnuté z Generelu U. S. Steel Košice, s. r. o.., útvar riaditeľa pre ITES.

Z hľadiska geodetického je polohové a výškové situovanie navrhovaných objektov v teréne dané ich väzbou na miestnu súradnicovú a výškovú vytyčovaciu sieť U.S. Steel Košice. Body tejto siete sú v teréne trvale stabilizované a označené. Výškový systém je "Jadran".

# DISPOZIČNÉ RIEŠENIE NOVÉHO STAVU

Objekt je navrhnutý ako samostatne stojací prízemný, nepodpivničený, pôdorysných rozmerov 11,20 x 6,60 m, s výškou atiky +4,850 m.

Dispozícia predmetného objektu vychádza z požiadaviek investora a technologickej časti tejto projektovej dokumentácie.  Na 1. nadzemnom podlaží sú navrhnuté priestory pre regulačné zariadenie kyslíka a elektrorozvodňu.

Miestnosť elektrorozvodne je sprístupnená z exteriéru samostatnými dverami.

Hlavný vstup do miestnosti s regulačným zariadením je dvojkrídlovými oceľovými vrátami a oceľovými jednokrídlovými dverami.

Súčasťou objektu sú aj dve základové pätky „ZP01“ pod oceľovou konštrukciou potrubného mostu (PS201 – Prípojka kyslíka).

# KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

## Výkopy

Pred začatím výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a podzemných rozvodov, aby nedošlo k ich znehodnoteniu resp. poškodeniu

Výkop po výškovú úroveň -0,950 pre základovú dosku a štrkopieskový zhutnený násyp bude zrealizovaný strojne, kolmý, nerozšírený. v zemine tr. ťažitelnosti 2 v zmysle STN 73 30510. Pre zvýšenie odolnosti podložia ako aj pre dosiahnutie minimálnej požadovanej hodnoty modulu deformácie na úrovni zemnej pláne – v podloží násypu Edef2 ≥ 45 MPa pri miere zhutnenia vyjadrenej pomerom Edef2/Edef1 ≤ 2,5 bude potrebné uvažovať s mechanickou, resp. chemickou stabilizáciou (výmena podložia nahradením hutnenou štrkodrvou s geomrežou, resp. pridaním potrebnej dávky vápna).Základová škára v štrkovitých zeminách predstavuje veľmi vhodnú základovú pôdu so stabilnou ílovitou a prachovitou zložkou aj za nepriaznivých poveternostných podmienok. Nakyprenie zeminy vplyvom výkopových prác je potrebné odstrániť dohutnením 1-2 pojazdami valca s vibráciou.

Vykopaná zemina bude použitá v rámci spätných zásypov a terénnych úprav stavby. Prebytočná zemina bude uložená na suchej halde U. S. Steel Košice, s. r. o.

## Základy

Základové pätky „ZP01“ pod OK plošinami „01“ a „02“ rozmerov 4000x3300x1200 mm sú navrhnuté ako železobetónové, z betónu C25/30, oceľ B500A. Sú osadené na podkladnom betóne tr. C12/15 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom podsype fr. 0/63 hr. 500 mm.

Základová konštrukcia stavebného objektu regulácie prietoku kyslíka je navrhnutá ako základová doska „D001“. Základová doska hr. 300 mm je navrhnutá zo železobetónu, betón C25/30, oceľ B500A. Základová doska je osadená na podkladnom betóne tr. C12/15 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom vankúši hr. 500 mm (fr. 16/32). Hydroizolácia je navrhnutá PVC fólia + geotextília, ktorej ukončenie je cca 300 mm nad upraveným terénom.

Súčasťou základových konštrukcií je monolitická železobetónová doska „D002“. Táto slúži ako základová konštrukcia pod TG potrubné trasy. Doska je navrhnutá z betónu tr. C25/30, oceľ B500A, uložená na podkladnom betóne tr. C12/15 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom vankúši hr. 200 mm (fr. 16/32).

## Zvislé konštrukcie

Stavebný objekt je navrhnutý ako celok železobetónový. Nosné steny „ST001“ až „ST007“a atika sú železobetónové hr. 300mm z betónu tr. C25/30 , oceľ B500A.

Objekt je navrhnutý bez dodatočného zateplenia, nakoľko nie je vykurovaný a tepelná izolácia obalových konštrukcií nie je potrebná.

## Vodorovné konštrukcie

Navrhované vodorovné nosné konštrukcie stavebného objektu pozostávajú zo železobetónovej stropnej dosky „D101“ hr. 300 mm z betónu tr. C25/30, oceľ B500A.

Vyspádovanie strešnej konštrukcie je navrhnuté z dosiek z minerálnej vlny hr. 100mm a spádových dosiek z minerálnej vlny hr. 205 – 255 mm.

## Strešné konštrukcie

Strecha je navrhnutá ako jednoplášťová, s povlakovou hydroizoláciou, kotvená s povrchovou hydroizoláciou.

Na streche je umiestnený horizontálny istiaci systém (HIS), ktorý je kotvený do monolitickej stropnej dosky pomocou kotevných plechov a kotiev do betónu. Nerezový kotviaci bod „KTB 100“ je prichytený do nosnej oceľovej konštrukcie, naskrutkovaním do vyvŕtaného otvoru Ø 14 mm. HIS je potrebné osadiť pred realizáciou strešného plášťa.

Skladba strešnej konštrukcie „ST1“:

- hydroizolačná strešná fólia, hr. 2 mm (ukončiť pod oplechovaním atiky

- geotextília, min. 300g/m2

- spádové dosky z minerálnej vlny, hr. 50 ~ 254 mm

- tepelná izolácia z minerálnej vlny, hr. 100 mm

- parozábrana (celoplošne zváraná)

- geotextília, min. 300g/m2

- železobetónová stropná doska z betónu tr. C25/30 hr. 300 mm

Strecha je jednostranne spádovaná k dažďovému žľabu a zvodu so zaústením do dažďovej kanalizácie.

## Podlahy

Nášľapné podlahové vrstvy podláh sú navrhnuté ako antistatické v obidvoch miestnostiach.

Skladba podlahovej konštrukcie „P1“:

- 2x protiprašný náter

- polymercementový poter hr. 20 mm

- betónová mazanina hr. 30 mm

- železobetónová betónová doska z betónu tr. C25/30  hr. 300 mm

- PVC fólia

- ochranná geotextília 400 g/m

- podkladný betón triedy C12/15  hr. 100 mm

- zhutnená štrkodrva frakcie 16/32 hr.500 mm.

## Výplne otvorov

Dvere rozmerov 800/2000, 900/2000 a vráta 1200/2400 v obvodovom plášti sú oceľové, osadené do uholníkových zárubni s protipožiarnou odolnosťou 120 minút. Vetracie otvory sú osadené žalúziami s  protipožiarnou odolnosťou 120 minút.

## Povrchové úpravy

Vnútorné : Povrchové úpravy stien a stropov interiérových priestorov objektu pozostávajú z pohľadového betónu.

Zábradlie a vonkajší rebrík natrieť 1 x základným a 2 x vrchným syntetickým náterom , farby žltej.

Dvere a vráta vo fasáde objektu sú navrhnuté farby svetlomodrej RAL 5012.

## Ostatné konštrukcie

Navrhované klampiarske práce a odvodňovací systém budú zrealizované z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm farby RAL 9006.

Detaily klampiarskych výrobkov realizovať v zmysle STN 73 3610, technologického predpisu a typových detailov.

# BEZPEČNOSŤ práce

Pred začatím búracích prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete nachádzajúce sa v priestore stavebnej činnosti.

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby na jeho plochu bol znemožnený prístup nepovolaných osôb!

Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy:

- musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách,

- účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostalo do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou žiadnu nehodu,

- počas vykonávania prác musia byť dodržané bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami, a aj dokončená stavba musí spĺňať nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a tiež bezpečnostné predpisy stanovené zákonmi a normami.

- Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť.

- Dodávateľ stavebných prác je povinný dodržiavať vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

- Pre zabezpečenie bezpečnosti práce a obmedzenie rizikových vplyvov pri realizácii stavby ako aj počas prevádzky zariadení je potrebné, aby dodávatelia  a prevádzkovatelia stavby dodržiavali všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo všeobecne platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP, ako aj z interných predpisov platných pre prácu a pohyb osôb v areáli DSS

- Prehľad platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP :

- Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

- Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

- Nariadenie vlády SR č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody

- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

- Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

- Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

- Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 328/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby

- Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

- Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

- Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibrácií v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

- Nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.45/2010 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

- Vyhláška č.147/2013 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

Košice : 30.09.2024						 Vypracoval : Ing. Ján Piliarkin