Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY	2

2.	PREDMET  PROJEKTU	2

3.	PROJEKČNÉ PODKLADY	2

4.	ROZSAH PROJEKTU	3

4.1	PROJEKT RIEŠI	3

4.2	PROJEKT NERIEŠI	3

5.	ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	3

5.1 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA	3

5.2 ROZVODNÉ SIETE	3

5.3 OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM	4

5.4 OCHRANA  PROTI  PREŤAŽENIU A SKRATU	4

5.5 STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE	4

5.6 SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE	4

5.7 PROSTREDIE – VONKAJŠIE VPLYVY	4

6.	POPIS RIEŠENIA	4

6.1 Rozvádzač RS211-1-1J/1-1	4

6.2 Osvetlenie	5

6.10 Odpady a ich likvidácia	6

7.	MONTÁŽ	6

8.	Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva ohrozenia podľa zákona 124/2006 Z. z., §4,	7

9.	Bezpečnosť práce a ochrana zdravia	8

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

| Investor | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| --- | --- |
| Stavba | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
|  | PC2 – prípojky potrubných rozvodov |
| Súbor | SO 202 – Regulačná stanica dusíka |
| Časť | SO 202.EE – Osvetlenie, uzemnenie a bleskozvod |
| Stupeň | Dokumentácia pre stavebné povolenie |
| Okres | Košice II |
| VÚC | Košický |
| Katastrálne územie | Železiarne |
| Umiestnenie stavby | Areál firmy U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Kategória stavby | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Číslo zakázky | EN-0723.3 |

# PREDMET  PROJEKTU

Predmetom tejto projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (PSP) je stavebná elektroinštalácia pre novozriaďovanú redukčnú stanicu dusíka v priestoroch bývalej olejovej stanice Vysokej pece č 3, ktorá dodáva regulované množstvo dusíka pre Mlynicu uhlia na VP (1,6MPa), vŕtačky na VP1, 2, 3 a náhradný zdroj pre chladenie sadzobne na VP3 (0,17MPa).

V objekte sa nachádza pôvodný NN rozvádzač RM41-4-1A/1 ktorý slúžil najmä pre potreby olejovej stanice. Po jej zrušení je väčšina polí nevyužitá a jeho náplň je zastaralá. Dochádza preto k jeho úplnej rekonštrukcii.

# PROJEKČNÉ PODKLADY

Zoznam východiskových podkladov pre zhotovenie dokumentácie i nasledujúce doklady a informácie :

- Projektová dokumentácia v stupni – pre územné rozhodnutie;

- obhliadka jestvujúceho stavu;

- konzultácie a porady ako aj e-mailová komunikácia so zodpovednými pracovníkmi USS;

- koordinácia projektu z profesiami – technológia, stavba, MaR, ASRTP a elektroinštalácia;

- použiteľná výkresová dokumentácia naväzujúcich elektrozariadení;

- predpisy a normy v aktuálnom znení, najmä :

  - STN 33 2000-1 : 2009-04 -  El. inšt. budov. Časť1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy

  - STN IEC 6050-826 :2023 -  Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kap. 826: Elektrické inštalácie budov.

  - STN 33 2000-4-41 : 2019-03  El. inšt. budov. Časť4: Zaistenie bezpečnosti.  Kap.41: Ochrana pred úrazom el. prúdom.

  - STN 33 2000-4-43 : 2010-12  -  Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom.

  - STN 33 2000-4-46 : 2018-07  -  El. inšt. budov. Časť4: Zaistenie bezp.  Kap. 46: Bezpečné odpojenie a spínanie.

  - STN 33 2000-4-473  -  El. predpisy. El. zariadenia. 4.časť: Bezpečnosť. Kap.47:Použitie ochr. opatrení pre zaistenie bezpečnosti. Odd.473: Opatrenia na    ochranu proti nadprúdom.

  - STN 33 2000-5-51/O1 : 2014  -  El. inšt. budov. Časť5: Výber a stavba el. zar.  Kap.51: Spoločné pravidlá.

  - STN 33 2000-5-52/O1 : 2014 -  El. inšt. budov. Časť5: Výber a stavba el. zar.  Kap.52: Elektrické rozvody.

  - STN 33 2000-5-54 :2012-08 -  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie.

  - STN 33 2130 : 1983-2002	- El. predpisy. Vnútorné elektrické rozvody.

  - STN 34 1610		El. silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach.

  - STN EN 60439-1 : 2012-08 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače.

  - STN EN 60529 (33 0330)  Stupne ochrany krytom.

  - STN EN 61140: 2018-06 - Ochrana pred úrazom el. prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia.

  - Vyhl. č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov - Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti tech.zar.

  - Vyhl. MV SR č.79/2004 Z.z.  O vykonávaní kontroly protipož. bezpeč. pri prev. el. zar.

  - Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.  Technické požiadavky na pož. bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb

  - Vyhl. NR SR č.147/2013 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

# ROZSAH PROJEKTU

## PROJEKT RIEŠI

- Rozvádzač RS41-1-13A/1

- Záložné napájanie rozvádzača ELI - RS41-1-13A/1

- Svetelná a zásuvková inštalácia

- Uzemnenie zariadenia na uzemňovaciu sieť dusíkovej stanice.

## PROJEKT NERIEŠI

- Rozvádzač RS41-1-13A– jestvujúci;

- Prípojku pre rozvádzač RS41-1-13A/1 – zostane existujúca

- Meranie a reguláciu - predmet ČPS 202.4

# ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

## 5.1 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA

Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny „B“ v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. – MPSVR SR.

## 5.2 ROZVODNÉ SIETE

3/N/PE AC 230/400V, 50Hz, TN-C-S – istený vývod v NN rozvádzači

1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S – vývody pre spotrebiče

## 5.3 OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019, siete do 1000V:

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom za normálnej prevádzky (živých častí) - základná ochrana:

  - dvojitou, alebo zosilnenou izoláciou čl. 412

  - zábranami alebo krytmi čl. A2

- ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom pri poruche (neživých častí):

- samočinným odpojením napájania čl.: 411.3.2

- doplnková ochrana prúdovým chráničom čl. 415.1

- doplnkovým ochranným pospájaním čl.: 415.2

## 5.4 OCHRANA  PROTI  PREŤAŽENIU A SKRATU

Obvody sú proti preťaženiu a skratu chránené ističmi a poistkami.

## 5.5 STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE

Podľa STN 34 1610 :

- 2. stupeň – silové napájanie 230/400V – z dvoch nezávislých prívodov na strane VN

## 5.6 SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Pi = cca 40kW, Ps = 1kW

## 5.7 PROSTREDIE – VONKAJŠIE VPLYVY

Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle „Protokolu o určení vonkajších vplyvov“ arch. č. EN-723.3.B3.PRO doloženého v dokladovej časti DSP.

# POPIS RIEŠENIA

## 6.1 Rozvádzač RS41-1-13A/1

Existujúci svetelný rozvádzač RS41-1-13A/1 sa demontuje a nahradí novým, umiestneným na tom istom mieste. Do rozvádzača sa privedie existujúci napájací kábel z pôvodného rozvádzača a záskokové napájanie z nového rozvádzača RM41-4-1A/1.  Nový svetelný rozvádzač sa navrhuje nástenný o rozmeroch 600x600x250mm (v x š x h). Prívod a vývody budú vrchom.

Jednotlivé vývody z rozvádzača budú istené ističmi príslušnej prúdovej hodnoty a charakteristiky.

Z tohto rozvádzača bude napájaná stavebná elektroinštalácia objektu.

Rozvádzač bude obsahovať jeden vypínací prvok hlavný istič 40A, ktorým bude možné vypnúť el. prúd. Prívodné káble a všetky vývody z rozvádzačov musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle obvodu, druhu kábla a smerovaní.

Pred rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do vzdialenosti min. 800mm.

## 6.2 Osvetlenie

Pre osvetlenie objektu budú použité LED svietidlá 2x22W s vyšším krytím.  Ovládanie osvetlenia bude vypínačmi pri dverách. Intenzita osvetlenie bola navrhovaná na 300lx.

V objekte nad dverami bude inštalované núdzové svietidlo pre netrvalé osvetlenie s vlastnou batériou a autonómiou  1 hodina.

## 6.3 Zásuvková inštalácia

V rozvodni objektu bude inštalovaná dvojzásuvka 230V, 16A pre servisné účely, v regulačnej stanici bude zásuvková skriňa 230V/16A, 400V/16A, 400V/32A, 24V/10A .

## 6.4 Káblové trasy

Prívodný kábel pre rozvádzač RS41-1-13A/1 je existujúci AYKY 4Bx35, je napojený z rozvádzača RS41-1-13A.

Káble v predmetnom objekte budú vedené po povrchu v lištách.

Káblové trasy pri prechode rôznymi požiarnymi úsekmi budú protipožiarne utesnené s požiarnou odolnosťou na 60 min. Na toto utesnenie musí byť použitý systém, ktorý je v SR certifikovaný Zborom požiarnej ochrany.

## 6.5 Ochrana pred zásahom blesku

Pre riešenú stavbu je navrhnutý mrežový vonkajší systém ochrany pred bleskom (ďalej LPS) . Veľkosť mrežovej sústavy max.10x10m. Na streche sú umiestnené 2ks lapačov v severných rohoch objektu, južná strana je v tieni potrubného mosta. Zvody sú pripojené na obvodový zemnič cez skúšobné svorky.

## 6.6 Uzemnenie objektu

Uzemňovacia sústava bude realizovaná základovým uzemňovačom.

Na určených miestach budú zo základu objektu vyvedené vodiče FeZn ø10 o dĺžke 2m pre pripojenie  hlavnej uzemňovacej prípojnice a rebríka na celkové uzemnenie objektu.

Spájanie jednotlivých páskových vodičov FeZn 30x4mm je potrebné vykonať zvarmi s vhodnou antikoróznou úpravou, príp. príslušnými pozinkovanými svorkami v množstve dve svorky na jeden spoj.

Vzhľadom na funkčné uzemnenie elektroinštalácie je uzemňovacia sústava navrhnutá tak, aby celkový zemný odpor bol menší ako 10Ω.

## 6.7 Ochranné pospájanie

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 411.3.1.2 musí byť v každej budove k ochrannému pospájaniu pripojený uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia svorka/prípojnica a nasledujúce vodivé časti:

• kovové potrubia napájajúce technické zariadenia budov, napríklad plyn, voda

• konštrukčné cudzie vodivé časti, ak sú prístupné pri normálnom používaní, kovové systémy ústredného kúrenia a klimatizácie

• kovové armatúry železobetónovej konštrukcie, ak sú armatúry prístupné a navzájom spoľahlivo prepojené

V predmetnom objekte bude zriadená prípojnica hlavného ochranného pospájania (ďalej HUP), ktorá bude prepojená s uzemňovačom hlavným uzemňovacím vodičom FeZn Ø10mm s označenými pruhmi zeleno-žltej farby. Na hlavnom uzemňovacom vodiči, medzi HUP a uzemňovačom bude skúšobná svorka.

Rozvádzač RS41-1-13A/1 bude k HUP pripojený ochranným vodičom CY 10mm2 z/ž. Vodiče ochranného pospájania musia vyhovovať HD 60364-5-54 (STN 33 2000-5-54).

## 6.8 Doplnková ochrana:

6.8.1	Prúdové chrániče (RCD)

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 415.1 sa prúdové chrániče s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30mA uznávajú ako doplnková ochrana. Táto doplnková ochrana sa musí zabezpečiť pre zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20A, ktoré sú určené pre používanie laikmi a na všeobecné použitie. Takisto zásuvky vo vonkajších priestoroch používané pre mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32A.

6.8.2	Doplnkové ochranné pospájanie

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 415.2 doplnkové ochranné pospájanie musí zahŕňať všetky súčasne prístupné neživé časti pripevnených zariadení a cudzie vodivé časti, vrátane hlavnej kovovej výstuže železobetónu, ak je to prakticky vykonateľné. Sústava pospájania musí byť spojená s ochrannými vodičmi všetkých zariadení vrátane ochranných vodičov zásuviek. Doplnkové ochranné pospájanie vykonať vodičom CY 6mm2 z/ž, pomocou príslušných svoriek.

## 6.9 Odpady a ich likvidácia

Odpady  vznikajúce  počas  výstavby sú  špecifikované  v zmysle  vyhlášky  310/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

| P.č. | Kód odpadu | Popis materiálu | Kategória | Množstvo [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 0,001 |
| 2 | 15 01 02 | Obaly z plastov | O | 0,002 |
| 3 | 17 04 02 | Hliník a jeho zliatiny | O | 0,004 |
| 4 | 17 04 05 | Oceľové prvky, vodiče FeZn s príslušenstvom | O | 0,05 |
| 5 | 17 04 11 | Káble PVC s Cu jadrom | O | 0,01 |

Uvedené odpady sú produktom montáže nového vybavenia.

Roztriedenie odpadu v zmysle vyhl. MŽP SR č. 79/2015 Z.z. :konštrukčná oceľ, farebné kovy a plastové materiály sa odovzdajú do triedeného zberu.

Odpad  bude  skladovaný  v uzavretých  kontajneroch  na  spevnených  plochách  a  na  základe  zmluvy odvážaný špecializovanou firmou na uskladnenie resp. zneškodnenie.

# MONTÁŽ

Pre uzemnenie TG zariadení ako ochrane pred statickou elektrinou pripraví strojná technológia navarené prípojky FeZn 20x3 do miest upresnených v RP, na ktoré sa pripoja štandardnými bleskozvodnými svorkami uzemňovacie vodiče. Pre ich uzemnenie sa využije obvodová HUP.

Vonkajšie potrubné rozvody sa uzemnia na oceľovú konštrukciu podperného stĺpa, ktorý tvorí uzemnený náhodný zvod.

# Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva ohrozenia podľa zákona 124/2006 Z. z., §4,

Pri správnej montáži EZ, pri uplatnení platných predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach nevzniknú neodstrániteľné nebezpečenstva a ohrozenia v zmysle Zákona NR č. 124/2006.

Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia :

| Por. číslo | Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo (stav, veľkosť poškodenia zdravia) | Neodstrániteľné ohrozenie | Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El. energia | Nebezpečné el. napätie a el. prúd pre zdravie a život | El. skrat - vznik požiaru | 1-8 |
| 2 |  |  | Dotyk so živou časťou v normálnej prevádzke | 1-6, 8 |
| 3 |  |  | Dotyk s neživou časťou | 1-5, 7-8 |

Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006 :

Nebezpečenstvo je stav, alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu ohroziť zdravie.

Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.

Ochranné opatrenia:

- Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdravia;

- Zákaz vstupu nepovolaným osobám;

- Poučenie o používaní ochranných a pracovných pomôcok podľa predpisov;

- Všetky údržbárske práce prevádzať len s povolením na prácu a s pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou;

- Práce s otvoreným ohňom vykonávať iba s povolením;

- Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pred priamym dotykom:

Ochrana izoláciou, ochrana krytím a zábranami v zmysle STN 33 2000 -4 – 41, príloha A;

- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche:

Samočinným odpojením napájania vsieti TN v zmysle STN 33 2000-4-41;

- Pravidelnou revíziou a prehliadkami elektrického zariadenia vykonanými pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

Vytypovanie lokality pre dané neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia :

| Por. číslo | Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo (stav, veľkosť poškodenia zdravia) | Neodstrániteľné ohrozenie | Miesta, kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El. energia | Nebezpečné el. napätie a el. prúd pre zdravie a život | El. skrat – vznik požiaru | Živé el. časti, neživé el. časti, cudzie vodivé časti |
| 2 |  |  | Dotyk so živou časťou pri normálnej prevádzke |  |
| 3 |  |  | Dotyk s neživou časťou pri poruche |  |

Posúdenie rozsahu rizika :

| Por. číslo | Neodstrániteľné nebezpečenstvo alebo odstrániteľné ohrozenia | Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci |  | Stupeň následkov na zdraví v prípade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Najlepšom1) | Najhoršom2) | Najlepšom3) | Najhoršom4) |
| 1 | El. skrat – vznik požiaru | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |
| 2 | Dotyk so živou časťou pri normálnej prevádzke | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |
| 3 | Dotyk s neživou časťou pri poruche | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |

Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006 Z. z.:

Riziko je pravdepodobnosť, vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a možných následkov na zdraví.

- Najlepší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa dodržiava pracovná disciplína a sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy;

- Najhorší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa nedodržiava pracovná disciplína a nie sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy a je súbeh viacerých nebezpečenstiev a ohrození;

- Najlepší prípad  z hľadiska možných následkov je, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia je minimálny dopad na zdravie zamestnancov;

- Najhorší prípad z hľadiska možných následkov na zdraví je, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia sa predpokladá dosiahnutie najhoršieho možného dopadu na zdravie zamestnancov.

# Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Pri práci s el. zariadením sa musia dodržiavať bezpečnostné predpisy a normy STN, hlavne rada STN 33 2000 a vyhláška č. 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov. Práce na el. zariadení sa musia vykonávať v beznapäťovom stave. Práce a obsluhu el. zariadení počas montáže a pri poruche môžu vykonávať osoby znalé, pracovníci s oprávnením v zmysle vyhlášky č.508/2009  Z.z. Obsluhu pri normálnej prevádzke zariadenia môžu vykonávať osoby poučené.

Na el. zariadení pred uvedením do prevádzky sa musí vykonať, potom aj v ďalšom období pravidelne vykonávať, odborná prehliadka a skúška el. zariadení (revízia) v zmysle STN 33 2000-6, STN 33 1500 a vyhlášky č.508/2009  Z.z.

Košice, júl 2024

Vypracoval: Ing. Pavol Richtarčík

č.osv.IBP: 395 IKO 1998 EZ P A, B, E2