OBSAH

1	Identifikačné údaje stavby	2

2	PREDMET RIEŠENIA DOKUMENTÁCIE	3

3	VÝCHODISKOVÉ PODKLADY PRE RIEŠENIE STAVBY	3

4	KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE	3

4.1	Výkopy	3

4.2	Základy	4

4.3	Oplotenie	4

5	BEZPEČNOSŤ práce	4

# Identifikačné údaje stavby

| Investor | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| --- | --- |
| Stavba | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
| Súbor | SO 203.01.00.AS – Základy pod prípojky rozvodov |
| Stupeň | Stavebné povolenie |
| Okres | Košice II |
| VÚC | Košický |
| Katastrálne územie | Železiarne |
| Umiestnenie stavby | Areál firmy U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Kategória stavby | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Číslo zakázky | EN-0723.3 |

# PREDMET RIEŠENIA DOKUMENTÁCIE

Predmetom riešenia predkladanej projektovej dokumentácie prikladanej ku žiadosti o stavebné povolenie (PSP) je návrh riešenia prípojok potrubných rozvodov pre navrhované rozvojové územie DZ Energetika.

Navrhovaná stavba z pohľadu požiadaviek na zastavanosť plôch má zväčša charakter realizácie stavieb pre umiestnenie technologických zariadení (zvyšovacie ventilátory, analyzátor) spevnených plôch a základových konštrukcií pre podporné oceľové konštrukcie technologických zariadení.

Ostatné časti stavby charakteru pripojení na jestvujúce zdroje energií ( elektr. energia, príp. iné ) budú mať len lokálny charakter s minimálnymi požiadavkami na dočasný záber plochy pre stavenisko

Základová doska „D001“ je navrhnutá pod OK podpery potrubia PS 204. Základová doska „D002“ je navrhnutá pod pomocnú oceľovú konštrukciu potrubí PS201, PS202.

Obidve dosky majú samostatné oplotenia, ktoré sú predmetom riešenia tohto stavebného objektu.

Obsah a rozsah dokumentácie pre stavebné povolenie je vypracovaný v súlade s platným zákonom č.46/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), v súlade so zákonom č.39/2013 Z.z. ( IPKZ), ako aj ďalšími technickými normami a predpismi súvisiacimi s prípravou a realizáciou uvedenej stavby.

# VÝCHODISKOVÉ PODKLADY PRE RIEŠENIE STAVBY

Dokumentácia pre stavebné povolenie bola vypracovaná na základe predchádzajúceho stupňa projektovej dokumentácie (PD pre vydanie územného rozhodnutia) a technického zadania objednávateľa, v ktorom bol stanovený predpokladaný rozsah PD.

Pre zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie slúžili:

- Situačný podklad územia v mierke 1:500

- Geologický prieskum predmetného územia vypracovaný fi. GEO Slovakia s.r.o.,

- Konzultácie s objednávateľom a pracovníkmi existujúcich prevádzok

- Výškopisné a polohopisné zameranie predmetného územia

Mapové a situačné plány pre zhotovenie  DOS boli poskytnuté z Generelu U. S. Steel Košice, s. r. o., útvar riaditeľa pre ITES.

Z hľadiska geodetického je polohové a výškové situovanie navrhovaných objektov v teréne dané ich väzbou na miestnu súradnicovú a výškovú vytyčovaciu sieť U. S. Steel Košice, s. r. o. Body tejto siete sú v teréne trvale stabilizované a označené. Výškový systém je "Jadran".

# KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Predmetom tohto objektu je návrh základových dosiek „D001“, „D002“ s oplotením.

Základová doska „D001“ je navrhnutá pod OK podpery potrubia PS 204.

Základová doska „D002“ je navrhnutá pod pomocnú oceľovú konštrukciu potrubí PS201, PS202.

Súčasťou objektu je aj oplotenie priestoru okolo dosiek „D001“ a „D002“.

## Výkopy

Pred začatím výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a podzemných rozvodov, aby nedošlo k ich znehodnoteniu resp. poškodeniu

Pod všetky základové konštrukcie zrealizovať štrkový podsyp zhutnený na min. Edef2 ≥ 80 MPa pri Edef2 / Edef   ≤ 2,5.

Výkopy pod základovú dosku „D001“ je po úroveň kóty -0,500.

Výkop pod základovú dosku „D002“ je po úroveň kóty -0,500.

Výkopy pre základové dosky a štrkopieskový zhutnený násyp bude zrealizovaný strojne, kolmý, nerozšírený. v zemine tr. ťažitelnosti 2 v zmysle STN 73 30510. Pre zvýšenie odolnosti podložia ako aj pre dosiahnutie minimálnej požadovanej hodnoty modulu deformácie na úrovni zemnej pláne – v podloží násypu Edef2 ≥ 45 MPa pri miere zhutnenia vyjadrenej pomerom Edef2/Edef1 ≤ 2,5 bude potrebné uvažovať s mechanickou, resp. chemickou stabilizáciou (výmena podložia nahradením hutnenou štrkodrvou s geomrežou, resp. pridaním potrebnej dávky vápna). Základová škára v štrkovitých zeminách predstavuje veľmi vhodnú základovú pôdu so stabilnou ílovitou a prachovitou zložkou aj za nepriaznivých poveternostných podmienok. Nakyprenie zeminy vplyvom výkopových prác je potrebné odstrániť dohutnením 1-2 pojazdami valca s vibráciou.

Vykopaná zemina bude použitá v rámci spätných zásypov a terénnych úprav stavby. Prebytočná zemina bude uložená na suchej halde U. S. Steel Košice, s. r. o.

## Základy

Základová doska „D001“ je navrhnutá pod OK podpery potrubia PS 204.

Základová doska „D001“ rozmerov 7050 x 10735 x 300 mm je navrhnutá železobetónová, z betónu C25/30, oceľ B500A. Je osadená na podkladnom betóne tr. C12/15 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom zhutnenom podsype fr. 0/63 hr. 300 mm.

Základová doska „D002“ je navrhnutá pod pomocnú oceľovú konštrukciu potrubí PS201, PS202.

Základová doska „D002“ rozmerov 3700 x 5500 x 300 mm je navrhnutá železobetónová, z betónu C25/30, oceľ B500A. Je osadená na podkladnom betóne tr. C12/15 hr. 100 mm a zhutnenom štrkopieskovom zhutnenom podsype fr. 0/63 hr. 300 mm.

## Oplotenie

Súčasťou objektu je oplotenie na základovej doske „D001“, pôdorysných rozmerov 6650x10410 mm. Oplotenie je typové oplotenie z plotových dielcov. Oplotenie sa skladá z poplastovaného pletiva výšky 2000mm, zvislých stĺpov Ø47a šikmých rohových stĺpikov Ø38. Súčasťou oplotenia je typová bránička šírky 800 mm. Stĺpy oplotenia sú osadené na oceľových kotevných platniach vopred zabetónovaných do dosky „D001“.

Súčasťou objektu je oplotenie na základovej doske „D002“, pôdorysných rozmerov 6400x5200 mm. Oplotenie je typové oplotenie „BC TORSION UNIVERS“. Oplotenie sa skladá z poplastovaného pletiva výšky 2000mm, zvislých stĺpov Ø47a šikmých rohových stĺpikov Ø38. Súčasťou oplotenia je typová bránička šírky 800 mm. Stĺpy oplotenia sú osadené na oceľových kotevných platniach vopred zabetónovaných do dosky „D002“.

# BEZPEČNOSŤ práce

Pred začatím búracích prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete nachádzajúce sa v priestore stavebnej činnosti.

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby na jeho plochu bol znemožnený prístup nepovolaných osôb!

Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy:

- musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách,

- účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostalo do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou žiadnu nehodu,

- počas vykonávania prác musia byť dodržané bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami, a aj dokončená stavba musí spĺňať nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a tiež bezpečnostné predpisy stanovené zákonmi a normami.

- Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť.

- Dodávateľ stavebných prác je povinný dodržiavať vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

- Pre zabezpečenie bezpečnosti práce a obmedzenie rizikových vplyvov pri realizácii stavby ako aj počas prevádzky zariadení je potrebné, aby dodávatelia  a prevádzkovatelia stavby dodržiavali všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo všeobecne platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP, ako aj z interných predpisov platných pre prácu a pohyb osôb v areáli DSS

- Prehľad platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP :

- Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

- Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

- Nariadenie vlády SR č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody

- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

- Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

- Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

- Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 328/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby

- Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

- Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

- Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibrácií v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

- Nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.45/2010 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

- Vyhláška č.147/2013 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

Košice : 30.09.2024						 Vypracoval : Ing. Ján Piliarkin