| Revízia / Revision Strana / Page |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | Revízia / Revision Strana / Page |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVÍZIA DOKUMENTÁCIE REVISION OF DOCUMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 27.11.2024 | Ing.ĽudmilaJuriková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Nagy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 27.9.2024 | Ing.ĽudmilaJuriková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Nagy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev./ Rev. | Dátum / Date | Vypracoval Originator |  |  | Sign. |  |  | Kontroloval Checked |  |  |  | Sign. | Schválil Approved |  | Sign. |  |  | Pozn. / Note |  |  |  |

Obsah

1	Identifikačné údaje stavby	3

2	Technické riešenie	4

# Identifikačné údaje stavby

| Investor | U.S.Steel Košice, s.r.o. |
| --- | --- |
| Stavba | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
| Stupeň | Projekt pre stavebné povolenie |
| Okres | Košice II |
| VÚC | Košický |
| Katastrálne územie | Železiarne |
| Umiestnenie stavby | Areál firmy U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Kategória stavby | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Číslo zakázky | EN-0723.3 |

# Technické riešenie

SO 203 Základy pod Prípojky rozvodov

SO 203.ZT Kanalizácia

Úvod

Navrhovaná výstavba objektu SO 201 je v zastavanom priemyselnom areáli s jestvujúcimi nadzemnými a podzemnými sieťami .Územie je rovinaté so jestvujúci objektmi, spevnenými plochami a s komunikáciami. Podkladom pre projekt pre stavebné povolenie je schválený projekt pre územné rozhodnutie.

Popis technického riešenia

Odvod technologických vôd  - kondenzáty pary z navrhovaných potrubí  bude z objektu SO 203 potrubím zaústené do šachty Š2 navrhovanej kanalizácie a odtiaľ do jestvujúcej šachty  jednotnej kanalizácie USS DN300 pri objekte jestvujúcich garáži

Ide o kanalizáciu – vetva 2 DN 150 z PP KG 2000 v dĺžke 18,50 m Potrubie kanalizácie bude z PP SN 10 uložené na pieskovom lôžku s obsypom z piesčitého materiálu a zásypom štrkodrvou. Na potrubí bude osadená kontrolná kanalizačná šachta.

Množstvo odpadovej vody z kondenzátov nie je možné dopredu určiť.

Kanalizácia križuje jestvujúce podzemné siete – vodovod a navrhované potrubie preložky doplňovacej vody pre chladenie SO 204 a nadzemné siete na moste.

Potrubie kanalizácie bude uložené na pieskovom lôžku s obsypom z piesčitého materiálu a zásypom vykopanou zeminou a pod spevnenými plochami štrkodrvou.

Ochladzovacia šachta

Z dôvodu vysokej teploty vypúšťaného kondenzátu je navrhovaná ochladzovacia šachta s objemom 1 m3 zachyteného studeného kondenzátu pre ochladenie pritekajúceho horúceho kondenzátu.

Šachta bude z betónových kanalizačných prefabrikátov priemeru DN 1000 s liatinovým poklopom DN 600  Prepad kondenzátu do kontrolnej kanalizačnej šachty bude potrubím DN150 z PP SN 8 v dĺžke 2 m.

Zemné práce a uloženie potrubia

Pred samotným začiatkom zemných prác investor zabezpečí vytýčenie inžinierskych podzemných sietí. Až po ich vytýčení možno pristúpiť k začatiu výkopových prác.  Po vytýčení podzemných vedení sa vytýči trasa potrubia. V celom rozsahu v zmysle STN 73 3050 - Zemné práce, navrhujeme výkop stavebnej ryhy s kolmými stenami. Pri výkopoch, kde je hĺbka väčšia ako 1,3 m v projekte je navrhnuté príložné s rozopretím. Paženie rýh sa odstraňuje s postupujúcou zasypávkou. Hĺbka výkopu je zrejmá z pozdĺžneho profilu.

Kanalizáciu  je možné vytýčiť pomocou súradníc bodov v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v. Vytyčovacie údaje budú dodané v realizačnom projekte.

Potrubie je potrebné uložiť pevne na pieskové lôžko a obsypať do výšky 300 mm nad vrchol potrubia zhutneným pieskom. Na obsyp bude položená výstražná fólia. Zásyp ryhy nad obsypom bude netriedenou zeminou so zhutnením v zeleni a štrkodrvou pod spevnenými plochami. Konečný zásyp rýh sa urobí až po úspešnom prevedení skúšky vodotesnosti, podľa STN 75 6910 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.

Materiál kanalizácie

Ako hlavný stavebný materiál na kanalizačnú sieť sa navrhuje PP – SN 8 rúry kanalizačné hrdlové plnostenné , tesnené navzájom pomocou gumových tesniacich krúžkov. Pre kanalizáciu je navrhnutý profil DN 150 mm, čomu zodpovedajú rúry priemeru D160 mm s výrobnou dĺžkou 5,0 m.

Záver a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri výstavbe je potrebné postupovať podľa noriem STN 75 5401, 75 5402, 73 6005 a noriem, ktoré tieto normy vyžadujú.

Pri riešení starostlivosti o bezpečnosť práce pri stavebných a montážnych prácach ako aj pri prevádzkovaní je potrebné dodržiavať požiadavky vyhlášky SÚBP č.147/2013.	Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky NV č. 387/2006 Z. z., NV č. 391/2006 Z. z., NV č. 392/2006 Z. z., NV č. 396/2006 Z. z. a ostatné neuvedené platné zákony, vyhlášky, nariadenia a súvisiace smernice.

Počas realizácie stavby musia byť dodržané interné predpisy, smernice a normy USSK o bezpečnosti práce.

Košice, september 2024					Vypracoval: Ing. Ľudmila Juriková