| Revízia / Revision Strana / Page |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | Revízia / Revision Strana / Page |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVÍZIA DOKUMENTÁCIE REVISION OF DOCUMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 27.11.2024 | Ing.ĽudmilaJuriková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Nagy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 27.9.2024 | Ing.ĽudmilaJuriková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Nagy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev./ Rev. | Dátum / Date | Vypracoval Originator |  |  | Sign. |  |  | Kontroloval Checked |  |  |  | Sign. | Schválil Approved |  | Sign. |  |  | Pozn. / Note |  |  |  |

Obsah

1	Identifikačné údaje stavby	3

2	Technické riešenie	4

# Identifikačné údaje stavby

| Investor | U.S.Steel Košice, s.r.o. |
| --- | --- |
| Stavba | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
| Stupeň | Projekt pre stavebné povolenie |
| Okres | Košice II |
| VÚC | Košický |
| Katastrálne územie | Železiarne |
| Umiestnenie stavby | Areál firmy U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Kategória stavby | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Číslo zakázky | EN-0723.3 |

# Technické riešenie

SO 204 Preložka doplňovacej vody pre chladenie

SO 204.02 Potrubné rozvody

Úvod

Navrhovaná výstavba vodovodu je v zastavanom priemyselnom areáli s jestvujúcimi nadzemnými a podzemnými sieťami .Územie je rovinaté so spevnenými plochami a s komunikáciami určenými pre pojazd aj ťažkých mechanizmov. Podkladom pre projekt pre stavebné povolenie je schválený projekt pre územné rozhodnutie.

Popis technického riešenia

Pre doplňovanie strát chladiacej vody na chladiacich vežiach je navrhovaný priemyselný vodovod s meraním spotreby vody v meracej šachte. Ako zdroj chladiacej vody bude slúžiť existujúce oceľové potrubie priemyselnej vody DN 700.Napojovacie miesto bude v blízkosti stĺpa č. 17 potrubnej trasy A3.Svetlosť odbočky bude DN 300, nakoľko odbočka bude kapacitne slúžiť aj pre zásobovanie požiarnou vodou. Odbočenie aj armatúrnej zostavy budú umiestnené v novonavrhovanej armatúrnej šachte rozmerov pôdorysu 8,75 x 4,0 m s výškou 2,85 m. V šachte budú osadené, oceľové tvarovky, uzatváracie armatúry DN200 a meranie prietoku vodomerom DN150 s obtokom DN 200. Ukončenie preložky bude odbočkou s uzáverom na jestvujúci vodovod DN 200 a jestvujúci vodovod bude zrušený zaslepením.

Meranie prietoku bude samostatné pre doplňovaciu vodu aj pre požiarnu vodu SO 206.

Potreba vody pre chladenie je predpokladaná :

Q hod =  120 m3/hod = 33,3 l.s-1

Armatúrna šachta bude umiestnená v ceste S 31-5. Strop šachty bude dimenzovaný na prejazd kamiónov.

Odvodnenie šachty je riešené do zbernej nádrže v rámci šachty a kanalizačnou prípojkou DN 150 z materiálu PP SN 8 v dĺžke 2,8 do jestvujúcej kanalizácie DN 300.

Potrubie vodovodu pre doplňovanie bude DN 200(d225 x 20,5) z potrubia PE100 SDR 11 pre PN 16 v dĺžke 174,5  m. z dôvodu súbehu s komunikáciou a sieťami bude potrubie v dĺžke 130 m uložené v chráničke DN300 z PE.  V danom úseku je navrhované realizovať osadenie vodovodu bezvýkopovou technológiou napr.  horizontálnym vŕtaním.

Pretlak bude realizovaný v štartovacej jame rozmerov 3 x 2 x 2 m a v trase bude kontrolná jama. Ukončenie pretlaku bude vo vyťahovacej šachte s rozmerom 2 x 2 m podorysu. Pred realizáciou pretlaku je potrebné vytýčenie jestvujúcich sietí.

Zemné práce a vytýčenie

Pred samotným začiatkom zemných prác investor zabezpečí vytýčenie inžinierskych podzemných sietí. Až po ich vytýčení možno pristúpiť k začatiu výkopových prác.  Po vytýčení podzemných vedení sa vytýči trasa potrubia. V ochranných pásmach podzemných vedení nepoužívať mechanizačné prostriedky - výkop ručne. Pri križovaní resp. súbehu dodržať bezpečnostné a dovolené vzdialenosti podľa STN 73 6005.

V situácii, ako aj v pozdĺžnom profile sú podzemné vedenia zakreslené orientačne.Vodovod je možné vytýčiť pomocou súradníc bodov v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v. Presnosť vytýčenia musí zodpovedať STN 73 0422. Objekt odporúčame vytýčiť pomocou súradníc z PBPP stabilizovaných v rámci geodetických prác alebo pomocou GPS zo situácie dodanej investorovi v digitálnej forme. Vytyčovacie údaje budú dodané v realizačnom projekte.

V celom rozsahu v zmysle STN 73 3050 - Zemné práce, navrhujeme výkop stavebnej ryhy s kolmými stenami, pričom šírka ryhy je 1,1 m v prípade paženia. Pri výkopoch, kde je hĺbka väčšia ako 1,3 m v projekte je navrhnuté príložné paženie s rozopretím. Hĺbka výkopu je zrejmá z pozdĺžneho profilu.

Uloženie potrubia vodovodu

Potrubie vodovodu okrem pretlaku je potrebné uložiť pevne na pieskové lôžko a po tlakovej skúške sa potrubie obsype do výšky 300 mm nad vrchol potrubia zhutneným pieskom. Na obsyp potrubia sa uloží neperforovaná výstražná fólia, modrá alebo biela šírky 330mm. Na lôžko a obsyp sa musí použiť zdravotne nezávadný neagresívny. materiál bez obsahu ropných látok s certifikátom pre použitie na obsyp vodovodného potrubia.

Potrubie bude vyspádované min. 0,3% spádom. K potrubiu bude pripevnený signalizačný vodič CY 6 mm2. Vodiče pre vyhľadanie potrubia budú vyvedené pod poklopy všetkých armatúr (uzávery a hydranty). Zásyp bude prevedený prehodenou zeminou alebo štrkodrvou pod spevnenými plochami.

Uloženie potrubia kanalizácie

Potrubie je potrebné uložiť pevne na pieskové lôžko a obsypať do výšky 300 mm nad vrchol potrubia zhutneným pieskom. Na obsyp bude položená výstražná fólia. Zásyp ryhy nad obsypom bude netriedenou zeminou so zhutnením v zeleni a štrkodrvou pod spevnenými plochami. Konečný zásyp rýh sa urobí až po úspešnom prevedení skúšky vodotesnosti, podľa STN 75 6910 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.

Skúšky zariadenia

Namontované zariadenie sa musí pred uvedením do prevádzky odskúšať. Príprava potrubia na tlakovú skúšku, jeho naplňovanie vodou a vlastná tlaková skúška sa vykonáva  predpísaným spôsobom podľa STN 75 5403 EN 805 čl.11 Skúšanie potrubí a príloha tejto normy A.26.

Záver a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri výstavbe je potrebné postupovať podľa noriem STN 75 5401, 75 5402, 73 6005 a noriem, ktoré tieto normy vyžadujú.

Pri riešení starostlivosti o bezpečnosť práce pri stavebných a montážnych prácach ako aj pri prevádzkovaní je potrebné dodržiavať požiadavky vyhlášky SÚBP č.147/2013. Pre zhotovenie a montáž rozvodu sa musia aplikovať jednotlivé články STN EN 13480. Podľa údajov, ktoré obdrží od montážnej organizácie, zaistí technik zodpovedný za bezpečnosť v danom priestore potrebné bezpečnostné opatrenia s ohľadom na miestne podmienky.

Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky NV č. 387/2006 Z. z., NV č. 391/2006 Z. z., NV č. 392/2006 Z. z., NV č. 396/2006 Z. z. a ostatné neuvedené platné zákony, vyhlášky, nariadenia a súvisiace smernice.

Počas realizácie stavby musia byť dodržané interné predpisy, smernice a normy USSK o bezpečnosti práce.

Košice, november 2024					Vypracoval: Ing. Ľudmila Juriková