Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY	2

2.	PREDMET  PROJEKTU	2

3.	PROJEKČNÉ PODKLADY	2

4.	ROZSAH PROJEKTU	3

4.1	PROJEKT RIEŠI	3

4.2	PROJEKT NERIEŠI	3

5.	ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	3

5.1 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA	4

5.2 ROZVODNÉ SIETE	4

5.3 OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM	4

5.4 OCHRANA  PROTI  PREŤAŽENIU A SKRATU	4

5.5 STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE	4

5.6 SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE	4

5.7 PROSTREDIE – VONKAJŠIE VPLYVY	4

6.	POPIS RIEŠENIA	4

7.	MONTÁŽ	6

8.	Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva ohrozenia podľa zákona 124/2006 Z. z., §4,	7

9.	Bezpečnosť práce a ochrana zdravia	8

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

| Investor | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| --- | --- |
| Stavba | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
|  | PC2 – prípojky potrubných rozvodov |
| Súbor | SO 205 – Prípojka pitnej vody |
| Časť | SO 205.EE – Prevádzkový rozvod silnoprúdu |
| Stupeň | Dokumentácia pre stavebné povolenie |
| Okres | Košice II |
| VÚC | Košický |
| Katastrálne územie | Železiarne |
| Umiestnenie stavby | Areál firmy U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Kategória stavby | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Číslo zakázky | EN-0723.3 |

# PREDMET  PROJEKTU

Predmetom tejto projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) je prevádzkový rozvod silnoprúdu pre SO 205 Prípojka pitnej vody.

Osvetlenie technologickej šachty a uzemnenie potrubí a armatúr je riešené v projekte SO204, nakoľko elektroinštalácia je spoločná. Prípojka NN pre pre osvetlenie bude z rozvádzača RS 203.1.

Rozvádzač bude umiestnený na kovovej konštrukcii umiestnenej na podpernom stĺpe potrubného mosta trasy A3 č.17.

Osvetlenie bude osadené na bočných stenách technologickej šachty. Prednostne budú použité svietidlá s LED zdrojmi.

Uzemňovač sa predpokladá základový typu B s vývodom pre rozvod uzemnenia TG zariadení. Uzemňovač bude mať aj vývod pre prepojenie s okolitými uzemňovačmi ako systém ekvipotenciálového vyrovnania.

# PROJEKČNÉ PODKLADY

Zoznam východiskových podkladov pre zhotovenie dokumentácie i nasledujúce doklady a informácie :

- Projektová dokumentácia v stupni – pre územné rozhodnutie;

- obhliadka jestvujúceho stavu;

- konzultácie a porady ako aj e-mailová komunikácia so zodpovednými pracovníkmi USS;

- koordinácia projektu z profesiami – technológia, stavba, MaR, ASRTP a elektroinštalácia;

- použiteľná výkresová dokumentácia naväzujúcich elektrozariadení;

- predpisy a normy v aktuálnom znení, najmä :

  - STN 33 2000-1 : 2009-04 -  El. inšt. budov. Časť1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy

  - STN IEC 6050-826 :2023 -  Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kap. 826: Elektrické inštalácie budov.

  - STN 33 2000-4-41 : 2019-03  El. inšt. budov. Časť4: Zaistenie bezpečnosti.  Kap.41: Ochrana pred úrazom el. prúdom.

  - STN 33 2000-4-43 : 2010-12  -  Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom.

  - STN 33 2000-4-46 : 2018-07  -  El. inšt. budov. Časť4: Zaistenie bezp.  Kap. 46: Bezpečné odpojenie a spínanie.

  - STN 33 2000-4-473  -  El. predpisy. El. zariadenia. 4.časť: Bezpečnosť. Kap.47:Použitie ochr. opatrení pre zaistenie bezpečnosti. Odd.473: Opatrenia na    ochranu proti nadprúdom.

  - STN 33 2000-5-51/O1 : 2014  -  El. inšt. budov. Časť5: Výber a stavba el. zar.  Kap.51: Spoločné pravidlá.

  - STN 33 2000-5-52/O1 : 2014 -  El. inšt. budov. Časť5: Výber a stavba el. zar.  Kap.52: Elektrické rozvody.

  - STN 33 2000-5-54 :2012-08 -  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie.

  - STN 33 2130 : 1983-2002	- El. predpisy. Vnútorné elektrické rozvody.

  - STN 34 1610		El. silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach.

  - STN EN 60439-1 : 2012-08 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače.

  - STN EN 60529 (33 0330)  Stupne ochrany krytom.

  - STN EN 61140: 2018-06 - Ochrana pred úrazom el. prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia.

  - Vyhl. č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov - Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti tech.zar.

  - Vyhl. MV SR č.79/2004 Z.z.  O vykonávaní kontroly protipož. bezpeč. pri prev. el. zar.

  - Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.  Technické požiadavky na pož. bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb

  - Vyhl. NR SR č.147/2013 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

# ROZSAH PROJEKTU

## PROJEKT RIEŠI

- Rozvádzač RS204

- Svetelná inštalácia

- Uzemnenie zariadeni.

## PROJEKT NERIEŠI

- Rozvádzač RS 203.1– rieši SO203;

- Meranie a reguláciu - predmet ČPS 203

# ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

## 5.1 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA

Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny „B“ v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. – MPSVR SR.

## 5.2 ROZVODNÉ SIETE

1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S – istený vývod v NN rozvádzači

## 5.3 OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019, siete do 1000V:

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom za normálnej prevádzky (živých častí) - základná ochrana:

  - dvojitou, alebo zosilnenou izoláciou čl. 412

  - zábranami alebo krytmi čl. A2

- ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom pri poruche (neživých častí):

- samočinným odpojením napájania čl.: 411.3.2

- doplnková ochrana prúdovým chráničom čl. 415.1

- doplnkovým ochranným pospájaním čl.: 415.2

## 5.4 OCHRANA  PROTI  PREŤAŽENIU A SKRATU

Obvody sú proti preťaženiu a skratu chránené ističmi a poistkami.

## 5.5 STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE

Podľa STN 34 1610 :

- 2. stupeň – silové napájanie 230/400V – z dvoch nezávislých prívodov na strane VN

## 5.6 SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Pi = cca 0,5kW, Ps = 0,5kW

## 5.7 PROSTREDIE – VONKAJŠIE VPLYVY

Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle „Protokolu o určení vonkajších vplyvov“ arch. č. EN-723.3.B3.PRO doloženého v dokladovej časti DSP.

# POPIS RIEŠENIA

# 6.1 Rozvádzač RS204

Rozvádzač RS204 bude oceľoplechová nástenná uzamykateľná skrinka osadená na konštrukcii z oceľových profilov pod podperným stĺpom potrubného mosta trasy A3 č,17. V rozvádzači, ktorý je konštrukčne prevedený pre vonkajšie prostredie, budú inštalované istiace a ochranné prístroje. Zapojenie rozvádzačov viď výkr. č. EN-0723.3.D.204.03.00.EE-01.

Silové napájanie rozvádzača RS204 bude z rozvádzača RS203.1 riešeného v SO203.

Rozvádzač RS204 sa uzemnení k zemniacej sústave potrubného mosta.

Rozvádzač bude obsahovať jeden vypínací prvok hlavný istič, ktorým bude možné vypnúť el. prúd. Prívodné káble a všetky vývody z rozvádzačov musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle obvodu, druhu kábla a smerovaní.

Pred rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do vzdialenosti min. 800mm.

# 6.2 Osvetlenie

Pre osvetlenie priestoru technologickej šachty budú na bočných stenách šachty osadené LED svietidlá. Ovládanie osvetlenia bude vypínačom z rozvádzača. Okruh osvetlenia je chránený prúdovým chráničom 30mA s nadprúdovou ochranou 10A charakteristika B.

# 6.3 Zásuvková inštalácia

Zásuvková elektroinštalácia nie je riešená.

# 6.4 Káblové trasy

Prívodný kábel pre rozvádzač RS204 bude vedený z rozvádzača RS203.1 po existujúcom potrubnom moste, využijúc existujúce kábelové lávky. Z rozvádzača RS204 bude kábel  uložený vo výkope až do šachty..

Káblové trasy pri prechode rôznymi požiarnymi úsekmi budú protipožiarne utesnené s požiarnou odolnosťou na 60 min. Na toto utesnenie musí byť použitý systém, ktorý je v SR certifikovaný Zborom požiarnej ochrany.

# 6.5	Ochrana pred zásahom blesku

Pre riešenú stavbu nie je navrhnutý vonkajší systém ochrany pred bleskom.

# 6.6	Uzemnenie objektu

Uzemňovacia sústava bude realizovaná základovým uzemňovačom.

Na určených miestach budú zo základu vyvedené vodiče FeZn Φ10 o dĺžke 2m pre pripojenie  uzemnenia technológie a prepojenie uzemnenia s uzemnením potrubného mosta.

Spájanie jednotlivých páskových vodičov FeZn 30x4mm je potrebné vykonať zvarmi s vhodnou antikoróznou úpravou, príp. príslušnými pozinkovanými svorkami v množstve dve svorky na jeden spoj.

Vzhľadom na funkčné uzemnenie elektroinštalácie je uzemňovacia sústava navrhnutá tak, aby celkový zemný odpor bol menší ako 10Ω.

# 6.7	Ochranné pospájanie

Pripojenie kovových konštrukcií na zemniacu sieť bude vodičom AlMgSi Φ8 mm cez skúšobnú svorku.

Rozvádzač RS204 bude pripojený ochranným vodičom FeZn Φ10. Vodiče ochranného pospájania musia vyhovovať HD 60364-5-54 (STN 33 2000-5-54).

# 6.8	Doplnková ochrana:

6.8.1	Prúdové chrániče (RCD)

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 415.1 sa prúdové chrániče s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30mA uznávajú ako doplnková ochrana. Táto doplnková ochrana sa musí zabezpečiť pre zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20A, ktoré sú určené pre používanie laikmi a na všeobecné použitie. Takisto zásuvky vo vonkajších priestoroch používané pre mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32A.

6.8.2	Doplnkové ochranné pospájanie

V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 415.2 doplnkové ochranné pospájanie musí zahŕňať všetky súčasne prístupné neživé časti pripevnených zariadení a cudzie vodivé časti, vrátane hlavnej kovovej výstuže železobetónu, ak je to prakticky vykonateľné. Sústava pospájania musí byť spojená s ochrannými vodičmi všetkých zariadení vrátane ochranných vodičov zásuviek. Doplnkové ochranné pospájanie vykonať vodičom CY 6mm2 z/ž, pomocou príslušných svoriek.

# 6.9 Odpady a ich likvidácia

Odpady  vznikajúce  počas  výstavby sú  špecifikované  v zmysle  vyhlášky  310/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

| P.č. | Kód odpadu | Popis materiálu | Kategória | Množstvo [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 0,001 |
| 2 | 15 01 02 | Obaly z plastov | O | 0,002 |
| 3 | 17 04 02 | Hliník a jeho zliatiny | O | 0,004 |
| 4 | 17 04 05 | Oceľové prvky, vodiče FeZn s príslušenstvom | O | 0,05 |
| 5 | 17 04 11 | Káble PVC s Cu jadrom | O | 0,01 |

Uvedené odpady sú produktom montáže nového vybavenia.

Roztriedenie odpadu v zmysle vyhl. MŽP SR č. 79/2015 Z.z. :konštrukčná oceľ, farebné kovy a plastové materiály sa odovzdajú do triedeného zberu.

Odpad  bude  skladovaný  v uzavretých  kontajneroch  na  spevnených  plochách  a  na  základe  zmluvy odvážaný špecializovanou firmou na uskladnenie resp. zneškodnenie.

# MONTÁŽ

Pre uzemnenie TG zariadení ako ochrane pred statickou elektrinou pripraví strojná technológia navarené prípojky FeZn 20x3 do miest upresnených v RP, na ktoré sa pripoja štandardnými bleskozvodnými svorkami uzemňovacie vodiče.

Vonkajšie potrubné rozvody sa uzemnia na oceľovú konštrukciu podperného stĺpa, ktorý tvorí uzemnený náhodný zvod.

# Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva ohrozenia podľa zákona 124/2006 Z. z., §4,

Pri správnej montáži EZ, pri uplatnení platných predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach nevzniknú neodstrániteľné nebezpečenstva a ohrozenia v zmysle Zákona NR č. 124/2006.

Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia :

| Por. číslo | Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo (stav, veľkosť poškodenia zdravia) | Neodstrániteľné ohrozenie | Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El. energia | Nebezpečné el. napätie a el. prúd pre zdravie a život | El. skrat - vznik požiaru | 1-8 |
| 2 |  |  | Dotyk so živou časťou v normálnej prevádzke | 1-6, 8 |
| 3 |  |  | Dotyk s neživou časťou | 1-5, 7-8 |

Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006 :

Nebezpečenstvo je stav, alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu ohroziť zdravie.

Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.

Ochranné opatrenia:

- Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdravia;

- Zákaz vstupu nepovolaným osobám;

- Poučenie o používaní ochranných a pracovných pomôcok podľa predpisov;

- Všetky údržbárske práce prevádzať len s povolením na prácu a s pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou;

- Práce s otvoreným ohňom vykonávať iba s povolením;

- Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pred priamym dotykom:

Ochrana izoláciou, ochrana krytím a zábranami v zmysle STN 33 2000 -4 – 41, príloha A;

- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche:

Samočinným odpojením napájania vsieti TN v zmysle STN 33 2000-4-41;

- Pravidelnou revíziou a prehliadkami elektrického zariadenia vykonanými pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

Vytypovanie lokality pre dané neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia :

| Por. číslo | Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo (stav, veľkosť poškodenia zdravia) | Neodstrániteľné ohrozenie | Miesta, kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El. energia | Nebezpečné el. napätie a el. prúd pre zdravie a život | El. skrat – vznik požiaru | Živé el. časti, neživé el. časti, cudzie vodivé časti |
| 2 |  |  | Dotyk so živou časťou pri normálnej prevádzke |  |
| 3 |  |  | Dotyk s neživou časťou pri poruche |  |

Posúdenie rozsahu rizika :

| Por. číslo | Neodstrániteľné nebezpečenstvo alebo odstrániteľné ohrozenia | Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci |  | Stupeň následkov na zdraví v prípade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Najlepšom1) | Najhoršom2) | Najlepšom3) | Najhoršom4) |
| 1 | El. skrat – vznik požiaru | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |
| 2 | Dotyk so živou časťou pri normálnej prevádzke | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |
| 3 | Dotyk s neživou časťou pri poruche | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |

Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006 Z. z.:

Riziko je pravdepodobnosť, vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a možných následkov na zdraví.

- Najlepší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa dodržiava pracovná disciplína a sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy;

- Najhorší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa nedodržiava pracovná disciplína a nie sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy a je súbeh viacerých nebezpečenstiev a ohrození;

- Najlepší prípad  z hľadiska možných následkov je, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia je minimálny dopad na zdravie zamestnancov;

- Najhorší prípad z hľadiska možných následkov na zdraví je, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia sa predpokladá dosiahnutie najhoršieho možného dopadu na zdravie zamestnancov.

# Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Pri práci s el. zariadením sa musia dodržiavať bezpečnostné predpisy a normy STN, hlavne rada STN 33 2000 a vyhláška č. 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov. Práce na el. zariadení sa musia vykonávať v beznapäťovom stave. Práce a obsluhu el. zariadení počas montáže a pri poruche môžu vykonávať osoby znalé, pracovníci s oprávnením v zmysle vyhlášky č.508/2009  Z.z. Obsluhu pri normálnej prevádzke zariadenia môžu vykonávať osoby poučené.

Na el. zariadení pred uvedením do prevádzky sa musí vykonať, potom aj v ďalšom období pravidelne vykonávať, odborná prehliadka a skúška el. zariadení (revízia) v zmysle STN 33 2000-6, STN 33 1500 a vyhlášky č.508/2009  Z.z.

Košice, júl 2024

Vypracoval: Ing. Pavol Richtarčík

č.osv.IBP: 395 IKO 1998 EZ P A, B, E2