| Investor: Client: U.S.STEEL Košice s.r.o. | Stavba: 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
| --- | --- |
|  | Job: 1369DW - Media connect. for the development area of DZ Energetika |

| Časť projektu: / Part of project: | D - Dokumentácia stavebných objektov D - Documentation of construction objects |
| --- | --- |
| Objekt / Part | SO 206 – PRÍPOJKA POŽIARNEJ VODY S0 206 – FIRE WATER CONNECTION |
| Dielčí objekt / Sub area | ČSO 206.SR – Systém riadenia ČSO 206.SR – Control system |
| Časť / Part: |  |
| Obsah / Content: | TECHNICKÁ SPRÁVA / TECHNICAL REPORT |
| Stupeň / Level | Projekt pre stavebné povolenie Project for building permit |
| Zakázkové číslo / Job. No. | EN-0723.2 |
| Archívne číslo / Doc. No. | EN-0723.2.D.206.SR |

| F |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| A | Na odsúhlasenie | Ing. Zummer | Ing. Rada | Ing. Nagy | 31.7.2024 |
| Rev. | Popis zmeny / Rev. decription | Vypracoval:/Prepared | Kontroloval/Checked | Schválil/Approved | Dátum/date |

|  | PROJEKTY A INŽINIERING V PRIEMYSLE | ENEXIS Košice s.r.o. Belehradská 11 040 13 Košice IČO: 44 459 459 T: 00421 905 858 167 Mail: enexisnagy@iol.sk |
| --- | --- | --- |

Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY	3

2.	PREDMET  PROJEKTU	3

3.	PROJEKČNÉ PODKLADY	3

4.	ROZSAH PROJEKTU	4

4.1	PROJEKT RIEŠI	4

4.2	PROJEKT NERIEŠI	5

5.	ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	5

5.1 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA	5

5.2 ROZVODNÉ SIETE	5

5.3 OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM	5

5.4 OCHRANA  PROTI  PREŤAŽENIU A SKRATU	5

5.5 STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE	6

5.6 SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE	6

5.7 PROSTREDIE – VONKAJŠIE VPLYVY	6

6.	STRUČNÝ POPIS TECHNOLÓGIE	6

7.	POPIS RIEŠENIA	6

7.1 Snímače	6

7.2 Rozvádzač RD204	7

7.3 Riadiaci systém	7

7.3 Ochrana proti prepätiu	7

7.4 Odpady a ich likvidácia	7

8.	MONTÁŽ	7

9.	Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva ohrozenia podľa zákona 124/2006 Z. z., §4,	8

10.	Bezpečnosť práce a ochrana zdravia	9

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

| Investor | U.S. STEEL s.r.o., Košice |
| --- | --- |
| Stavba | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
|  | PC2 – prípojky potrubných rozvodov |
| Súbor | SO 206 – Prípojka požiarnej vody |
| Časť | ČSO 206.SR – Systém riadenia |
| Stupeň | Dokumentácia pre stavebné povolenie |
| Okres | Košice II |
| VÚC | Košický |
| Katastrálne územie | Železiarne |
| Umiestnenie stavby | Areál firmy U.S.STEEL |
| Kategória stavby | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ | U.S.STEEL s.r.o., Košice |
| Číslo zakázky | EN-0723.3 |

# PREDMET  PROJEKTU

Predmetom tejto projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) je MaR na prípojke požiarnej vody pre hydranty. Technologicky je zariadenie umiestnené v novo vybudovanej šachte v blízkosti stĺpa č. 17 potrubnej trasy A3. Súčasťou šachty je aj odbočka doplňovacej vody pre chladiace veže – rieši SO 204.

# PROJEKČNÉ PODKLADY

Zoznam východiskových podkladov pre zhotovenie dokumentácie i nasledujúce doklady a informácie :

- Projektová dokumentácia v stupni – pre územné rozhodnutie;

- obhliadka jestvujúceho stavu;

- konzultácie a porady ako aj e-mailová komunikácia so zodpovednými pracovníkmi USS;

- koordinácia projektu z profesiami – technológia, stavba, prevádzkový rozvod silnoprúdu a elektroinštalácia;

- použiteľná výkresová dokumentácia naväzujúcich elektrozariadení;

- predpisy a normy v aktuálnom znení, najmä :

- STN EN 60445        	Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek- stroj.

Označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov  vodičov;

- STN EN 60446           	Základné a bezpečnostné zásady pre rohranie človek-stroj, označovanie 				a identifikácia. Identifikácia vodičov farbami alebo  číslicami;

- STN 33 2000-1	Elektrické inštalácie budov. Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy;

- STN 33 2000-4-41	Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti;.

Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom;

- STN 33 2000-4-43	Elektrické zariadenia. 5. časť : Bezpečnosť. 43 kapitola: Ochrana proti nadprúdom;

- STN 33 2000-4-45	Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti Kapitola 45: Ochrana pred

podpätím;

- STN 33 2000-4-46	Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: Bezpečné

odpojenie a spínanie;

- STN 33 2000-4-473	Elektrické zariadenia. 5. časť : Bezpečnosť. 47 kapitola: Použitie ochranných opatrení

na zaistenie bezpečnosti. 473 Oddiel: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom;

- STN 33 2000-4-482	Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber

ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru

pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve;

- STN 33 2000-5-51	Elektrické inštalácie budov. časť 5. Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 51. Spoločné pravidlá;

- STN 33 2000-5-52	Elektrické inštalácie budov. časť 5. Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 52. Elektrické rozvody;

- STN 33 2000-5-54  	Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče;

- STN 33 2000-6  	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia;

- STN 33 3220	Elektrotechnické predpisy. Spoločné ustanovenia pre elektrické stanice;

- STN 34 3100 až 08   	Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických  zariadeniach;

- STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie-IP kód);

- STN IEC 61140 (33 2010) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská  pre inštaláciu

a zariadenia;

- STN 33 3210           	El. predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia;

- STN 34 1610         	El.silnoprúd.rozvod v priem. prevádzkach;

- STN IEC 446 (33 0165) El. predpisy.  Označovanie vodičov farbami alebo číslami;

- STN IEC 73 (33 0170)  El. predpisy. Kódovanie oznamovačov a ovládačov pomocou farieb a

doplnkových prostriedkov;

- STN 33 0360    	El. predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch;

- STN EN 61439-1	Rozvádzače nn. časť 1: Typovo skúšane a čiastočne typovo skúšané rozvádzače;

- STN 34 1050  	El. predpisy. Predpisy pre kladenie silových elektrických vedení;

- STN EN 60204-1  	Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. časť

1:  Všeobecné požiadavky;

- STN EN 62305:2013  Ochrana pred bleskom – súbor noriem

- STN EN 61310-2   	Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie.

Časť 2: Požiadavky na označovanie;

- STN EN 61140 (33 2010)  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu

a zariadenia;

- STN EN 31610-2	Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie;

Časť2: Požiadavky na označovanie;

- STN EN 60073  	Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie

a identifikácia. Zásady kódovania indikátorov a ovládačov;

- STN 33 0360   	El. predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch;

- STN EN 62305-4:2013 Ochrana pred bleskom-časť 4 : Elektrické a elektronické systémy v stavbách;

- Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.- Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní

stavieb;

- Zák. 124/2006 Z.z. 	- Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

- Vyhláška  č. 508/2014 - Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosť techn. zar.

- Katalógy a návody k použitý prístrojom.

# ROZSAH PROJEKTU

## PROJEKT RIEŠI

- Snímače s pripojovacou kabelážou z meraní na požiarnej vode privedenou do rozvádzača RD204 – rieši SO 204.SR.

## PROJEKT NERIEŠI

- Dodávku nového riadiaceho systému pre zber dát z meraní riešených v PS 203, PS 204, SO 204 až SO 206, ktorý bude umiestnený v rozvádzači RD204 v objekte Šatní OD8 – rieši SO 204.SR;

- rozvádzač pre PLC v objekte Šatní OD8 - RD204 – rieši SO 204.SR;

- komunikáciu PLC na dátovú sieť energetiky (DKEN) – rieši SO 204.SR;

- dátový komunikačný bod energetiky v objekte Šatní OD8 Merania na odbočke chladiacej vody v šachte – rieši SO 204.SR;

- osvetlenie a uzemňovač meracej šachty – rieši SO 204.EE – elektroinštalácia.

# ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

## 5.1 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA

Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny „B“ v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. – MPSVR SR.

## 5.2 ROZVODNÉ SIETE

1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S – napájanie RD204

1M DC 24V, PELV – riadiaci systém, snímače

## 5.3 OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019, siete do 1000V:

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom od živých a neživých častí :

- malým napätím (PELV) čl. 414

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom za normálnej prevádzky (živých častí) - základná ochrana:

  - dvojitou, alebo zosilnenou izoláciou čl. 412

  - zábranami alebo krytmi čl. A2

- ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom pri poruche (neživých častí):

- samočinným odpojením napájania čl.: 411.3.2

- doplnková ochrana prúdovým chráničom čl.: 415.1

## 5.4 OCHRANA  PROTI  PREŤAŽENIU A SKRATU

Obvody sú proti preťaženiu a skratu chránené ističmi a poistkami.

## 5.5 STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE

Podľa STN 34 1610 :

- 1. stupeň – zabezpečené napájanie zo zdroja UPS pre napájanie snímačov a riadiaceho systému.

## 5.6 SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Minimálna.

## 5.7 PROSTREDIE – VONKAJŠIE VPLYVY

Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle „Protokolu o určení vonkajších vplyvov“ arch. č. EN-0723.3.B3.PRO z 09/2024 doloženého v dokladovej časti DSP.

# STRUČNÝ POPIS TECHNOLÓGIE

Požiarna voda pre chladenie bude napojená na existujúce potrubie priemyselnej vody DN700 v blízkosti stĺpa č.17 trasy A3. Odbočka bude DN300 a z nej sa okrem potrubia požiarnej vody napojí aj potrubie chladiacej vody, ktoré rieši SO 204.

Požiarna voda bude slúžiť pre požiarne hydranty. Spotreba vody sa upresní v RP.

Potrubie požiarnej vody bude zvedené do meracej šachty. Bude obsahovať uzatváracie armatúry, obtok meradla množstva a samotné meradlo prietoku a tlaku.

Z prívodného potrubia bude odbočené potrubie chladiacej vody s rovnakou výzbrojou.

# POPIS RIEŠENIA

## 7.1 Snímače

Na vode bude realizované meranie prietoku a tlaku.

Všetky snímače budú elektronické s prúdovým výstupom 4-20mA. Iný prívod el. energie sa nepredpokladá. Snímače budú prednostne vybavené komunikáciou HART pre servisné účely.

Snímač tlaku

Navrhované snímače budú montované priamo na odber, alebo ako oddialané, pripojené nerezovým impulzným potrubím. Trojcestný skúšobný ventil a potrubie bude súčasťou dodávky Systému riadenia.

Snímač prietoku

Meranie množstva vody bude riešené ako fakturačné meradlo schváleného typu. Uvažovaný je indukčný prietokomer s prúdovým výstupom okamžitého prietoku (4-20mA) a impulzným výstupom pretečeného kvanta.   Optimálne meranie bude vyžadovať redukciu potrubia – meraciu trať zaistí TG. Napájanie prietokomera bude napätím 24VDC zo zdroja v rozvádzači RD204.

Všetky snímače budú pripojené do riadiaceho systému v rozvádzači RD204 káblom združeným v krabici MX203 v meracej šachte.

## 7.2 Rozvádzač RD204

Rozvádzač je umiestnený v objekte Šatní OD8 v miestnosti dátových rozvádzačov. Napájaný je silovým prívodom 230V AC zo  silového rozvádzača RM42-2-1 pole 5a umiestneného v NN rozvodni trafostanice T42.

Napájanie RS a MaR zaisťuje zdroj 24VDC/10A v bezpečnom vyhotovení umožňujúcim ho prevádzkovať v sústave PELV.

## 7.3 Riadiaci systém

Je koncipovaný ako samostatné PLC Siemens Simatic S7 – ET200SP v rozvádzači RD204.

PLC bude komunikovať s dátovou sieťou energetiky – DKEN po linke ProfiNet. Prípojným bodom siete bude switch v dátovom rozvádzači R1C 58009.5 v Šatni OD8.

Zo siete DKEN je možné príslušné dáta distribuovať aj mimo energetiky.

## 7.3 Ochrana proti prepätiu

Je riešená v RD204 prvkami v stupni T1 až T3.

## 7.4 Odpady a ich likvidácia

Odpady  vznikajúce  počas  výstavby sú  špecifikované  v zmysle  vyhlášky  310/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

| P.č. | Kód odpadu | Popis materiálu | Kategória | Množstvo [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 0,005 |
| 2 | 15 01 02 | Obaly z plastov | O | 0,005 |
| 5 | 17 04 05 | Oceľové prvky, vodiče FeZn s príslušenstvom | O | 0,03 |
| 6 | 17 04 11 | Káble PVC s Cu jadrom | O | 0,01 |

Uvedené odpady sú produktom montáže nového vybavenia.

Roztriedenie odpadu v zmysle vyhl. MŽP SR č. 79/2015 Z.z. :konštrukčná oceľ, farebné kovy a plastové materiály sa odovzdajú do triedeného zberu.

Odpad  bude  skladovaný  v uzavretých  kontajneroch  na  spevnených  plochách  a  na  základe  zmluvy odvážaný špecializovanou firmou na uskladnenie resp. zneškodnenie

# MONTÁŽ

Pre snímače na potrubí pripraví TG príslušné odbery, alebo zabuduje snímač priamo do potrubia.

Kabeláž bude riešená káblami PVC s medeným jadrom, slaboprúde s celkovým tienením.

Ako nosná časť budú použité FeZn žľaby v hlavných trasách, pre odbočné trasy rúrky FeZn, alebo PVC. Konce káblov sa ochránia PVC ohybnými rúrkami. Pre diaľkové trasy so potrubných mostoch sa predpokladá využiť jestvujúce trasy. Do objektu šatní je navrhnuté využitie káblového kanálu. Alternatívne je možné viesť kabeláž aj po potrubnom moste, vstup do šatní je však potrebné riešiť novým premostením.

Prestupy káblov cez protipožiarne prepážky sa utesnia upchávkou Hilty.

# Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva ohrozenia podľa zákona 124/2006 Z. z., §4,

Pri správnej montáži EZ, pri uplatnení platných predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach nevzniknú neodstrániteľné nebezpečenstva a ohrozenia v zmysle Zákona NR č. 124/2006.

Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia :

| Por. číslo | Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo (stav, veľkosť poškodenia zdravia) | Neodstrániteľné ohrozenie | Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El. energia | Nebezpečné el. napätie a el. prúd pre zdravie a život | El. skrat - vznik požiaru | 1-8 |
| 2 |  |  | Dotyk so živou časťou v normálnej prevádzke | 1-6, 8 |
| 3 |  |  | Dotyk s neživou časťou | 1-5, 7-8 |

Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006 :

Nebezpečenstvo je stav, alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu ohroziť zdravie.

Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.

Ochranné opatrenia:

- Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdravia;

- Zákaz vstupu nepovolaným osobám;

- Poučenie o používaní ochranných a pracovných pomôcok podľa predpisov;

- Všetky údržbárske práce prevádzať len s povolením na prácu a s pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou;

- Práce s otvoreným ohňom vykonávať iba s povolením;

- Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pred priamym dotykom:

Ochrana izoláciou, ochrana krytím a zábranami v zmysle STN 33 2000 -4 – 41, príloha A;

- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche:

Samočinným odpojením napájania vsieti TN v zmysle STN 33 2000-4-41;

- Pravidelnou revíziou a prehliadkami elektrického zariadenia vykonanými pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

Vytypovanie lokality pre dané neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia :

| Por. číslo | Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo (stav, veľkosť poškodenia zdravia) | Neodstrániteľné ohrozenie | Miesta, kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El. energia | Nebezpečné el. napätie a el. prúd pre zdravie a život | El. skrat – vznik požiaru | Živé el. časti, neživé el. časti, cudzie vodivé časti |
| 2 |  |  | Dotyk so živou časťou pri normálnej prevádzke |  |
| 3 |  |  | Dotyk s neživou časťou pri poruche |  |

Posúdenie rozsahu rizika :

| Por. číslo | Neodstrániteľné nebezpečenstvo alebo odstrániteľné ohrozenia | Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci |  | Stupeň následkov na zdraví v prípade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Najlepšom1) | Najhoršom2) | Najlepšom3) | Najhoršom4) |
| 1 | El. skrat – vznik požiaru | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |
| 2 | Dotyk so živou časťou pri normálnej prevádzke | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |
| 3 | Dotyk s neživou časťou pri poruche | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |

Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006 Z. z.:

Riziko je pravdepodobnosť, vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a možných následkov na zdraví.

- Najlepší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa dodržiava pracovná disciplína a sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy;

- Najhorší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa nedodržiava pracovná disciplína a nie sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy a je súbeh viacerých nebezpečenstiev a ohrození;

- Najlepší prípad  z hľadiska možných následkov je, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia je minimálny dopad na zdravie zamestnancov;

- Najhorší prípad z hľadiska možných následkov na zdraví je, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia sa predpokladá dosiahnutie najhoršieho možného dopadu na zdravie zamestnancov.

# Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Pri práci s el. zariadením sa musia dodržiavať bezpečnostné predpisy a normy STN, hlavne rada STN 33 2000 a vyhláška č. 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov. Práce na el. zariadení sa musia vykonávať v beznapäťovom stave. Práce a obsluhu el. zariadení počas montáže a pri poruche môžu vykonávať osoby znalé, pracovníci s oprávnením v zmysle vyhlášky č.508/2009  Z.z. Obsluhu pri normálnej prevádzke zariadenia môžu vykonávať osoby poučené.

Na el. zariadení pred uvedením do prevádzky sa musí vykonať, potom aj v ďalšom období pravidelne vykonávať, odborná prehliadka a skúška el. zariadení (revízia) v zmysle STN 33 2000-6, STN 33 1500 a vyhlášky č.508/2009  Z.z.

Košice, júl 2024

Vypracoval: Ing. Vladimír ZUMMER

č.osv.IBP: 089 IKO 1998 EZ A,B E2