| Revízia / Revision Strana / Page |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | Revízia / Revision Strana / Page |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVÍZIA DOKUMENTÁCIE REVISION OF DOCUMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 27.11.2024 | Ing.Ľudmila Juriková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Nagy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 27.9.2024 | Ing.Ľudmila Juriková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Nagy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev./ Rev. | Dátum / Date | Vypracoval Originator |  |  | Sign. |  |  | Kontroloval Checked |  |  |  | Sign. | Schválil Approved |  | Sign. |  |  | Pozn. / Note |  |  |  |

Obsah

1	Identifikačné údaje stavby	3

2	Technické riešenie	4

# Identifikačné údaje stavby

| Investor | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| --- | --- |
| Stavba | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
| Stupeň | Projekt pre stavebné povolenie |
| Okres | Košice II |
| VÚC | Košický |
| Katastrálne územie | Železiarne |
| Umiestnenie stavby | Areál firmy U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Kategória stavby | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Číslo zakázky | EN-0723.3 |

# Technické riešenie

SO 206 Prípojka požiarnej vody

SO 206.01 Potrubné rozvody

Úvod

Navrhovaná výstavba prípojky požiarnej vody je v zastavanom priemyselnom areáli s jestvujúcimi nadzemnými a podzemnými sieťami .Územie je rovinaté so spevnenými plochami a s komunikáciami určenými pre pojazd aj ťažkých mechanizmov. Podkladom pre projekt pre stavebné povolenie je schválený projekt pre územné rozhodnutie.

Popis technického riešenia

Prípojka pre požiarnu vodu bude spolu s potrubím pre doplňovaciu vodu napojená na jestvujúci oceľový vodovod DN 700 a ukončená v navrhovanej spoločnej šachte uzatváracou armatúrou. V šachte na potrubí DN 200 budú oceľové tvarovky a meranie prietoku vodomerom DN 150 a uzávery DN 200 pre budúci požiarny vodovod s hydrantmi.

Predpokladaná potreba vody pre požiar bude Q = 25 l.s-1.

Údaje budú novou káblovou trasou privedené do zberného miesta dát, umiestneného v šatniach OD8.

Skúšky zariadenia

Namontované zariadenie sa musí pred uvedením do prevádzky odskúšať. Príprava potrubia na tlakovú skúšku, jeho naplňovanie vodou a vlastná tlaková skúška sa vykonáva  predpísaným spôsobom podľa STN 75 5403 EN 805 čl.11 Skúšanie potrubí a príloha tejto normy A.26.

Záver a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri výstavbe je potrebné postupovať podľa noriem STN 75 5401, 75 5402, 73 6005 a noriem, ktoré tieto normy vyžadujú.

Pri riešení starostlivosti o bezpečnosť práce pri stavebných a montážnych prácach ako aj pri prevádzkovaní je potrebné dodržiavať požiadavky vyhlášky SÚBP č.147/2013.	Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky NV č. 387/2006 Z. z., NV č. 391/2006 Z. z., NV č. 392/2006 Z. z., NV č. 396/2006 Z. z. a ostatné neuvedené platné zákony, vyhlášky, nariadenia a súvisiace smernice.

Počas realizácie stavby musia byť dodržané interné predpisy, smernice a normy USSK o bezpečnosti práce.

Košice, november 2024					Vypracoval: Ing. Ľudmila Juriková