## Hárok1
|  |  |  | SÚPIS ARMATÚR VALVES LIST |  |  |  |  | Stavba/Job: | 1369DW-Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika. PC 01 - Prípojky potrubných rozvodov | [14 empty] | Arch. číslo
[9 empty] | Objekt/Area: | SO 206 - prípojka požiarnej vody
Por. č. | Proj. Označenie / Item | Číslo armatúry | Revízia / Revision | Názov armatúry / Name | Typ / Type | DN | PN | Médium / Fluid | Materiál / Material | Ovládanie / Control | Max. Prac. Pretlak / Max. Work. Press. (MPa) | Prac. Teplota / Working temp. (°C) | Spôsob pripojenia / Connection type | Montážna poloha / Mount. Position (Poloha potrubia) | Umiestnenie pohonu / Actuator location (Pohľad v smere prúdenia) | Hmotnosť / Mass (kg) | Stavebná dĺžka / Lenght (mm) | Čas zatvorenia / Time of closing (s) | Typ pohonu / Actuator type | Výbava pohonu / Instrmentation | Rozdelenie dodávok TG-TG časť MaR-Systém riadenia J-JESTVUJÚCI | Stupeň tesnosti armatúry / Valve leakage class STN EN 12266-1 | Objekt / Area | Dodávateľ / Supplier | Poznámka / Remark
| AA-06 | 001 | 0 | Posúvač uzatvárací |  | 200 | 16 | Požiarna voda | Oceľ | Ručné koleso | 0,35 | 0-30 | príruba EN1092-1/B | [7 empty] | TG | A | 206.PP | USS
| AA-06 | 002 | 0 | prietokomer |  | 150 | 16 | Požiarna voda | Oceľ |  | 0,35 | 0-30 | príruba EN1092-1/B | [7 empty] | MaR |  | 206.PP | USS
| AA-06 | 003 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Požiarna voda | Oceľ |  | 0,35 | 0-30 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 206.PP | USS
| AA-06 | 004 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Požiarna voda | Oceľ |  | 0,35 | 0-30 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | MaR |  | 206.PP | USS
| AA-06 | 005 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Požiarna voda | Oceľ |  | 0,35 | 0-30 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 206.PP | USS
| AA-06 | 006 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 1,6 MPa |  |  |  | Požiarna voda | Oceľ |  | 0,35 | 0-30 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG |  | 206.PP | USS
| AA-06 | 007 | 0 | Montážna vložka |  | 200 | 16 | Požiarna voda | Oceľ |  | 0,35 | 0-30 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG |  | 206.PP | USS
| AA-06 | 008 | 0 | Posúvač uzatvárací |  | 200 | 16 | Požiarna voda | Oceľ | Ručné koleso | 0,35 | 0-30 | príruba EN1092-1/B | [7 empty] | TG | A | 206.PP | OEM
| AA-06 | 009 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 80 | 40 | Požiarna voda | Oceľ | Ručné koleso | 0,35 | 0-30 | príruba EN1092-1/B | [7 empty] | TG | A | 206.PP | USS