| U.S.STEEL Košice s.r.o. Investor / Client: |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Job: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1369DW - Media connection for the Development area of DZ Energetika |  |  |  |  |  |
| Stupeň: |  |  | Stavebné povolenie |  |  |  | Zákazkové č. / Job nr.: |  |
| Level: |  |  | Building permission |  |  |  | EN-0723 |  |
| Diel projektu: |  |  | E - Dokumentácia prevádzkových súborov |  |  |  | Por.č./ Item nr.: | TS |
| Part of project: |  |  | E - Operational set documentation |  |  |  | Revízia/ Revision: | 1 |
| Objekt: |  | PS 101 - Dozbrojenie rozvodne T80 |  |  |  |  | DCC: | &CDB |
| Area: |  | PS 101 - Extension of the T80 substation |  |  |  |  |  |  |
| TECHNICKÁ SPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNICAL REPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval / Elaborated by: |  |  |  | Schválil / Approved by: | Dátum / Date: |  | Počet strán / Number of pages: |  |
| Ing. Laluha |  |  |  | Ing. Zeman | 02/2025 |  | 14 |  |
| Pečiatka/ Stamp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Výtlačok/ Copy: |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmena / Rev. | Názov zmeny / Name revision |  |  |  |  | Dátum / Date | Schválil / Approved |  |

Obsah / Content:

1.	Identifikačné údaje	3

2.	Východiskové podklady	3

3.	Rozsah	3

4.	Základné údaje	4

4.1	Napäťové sústavy	4

4.2	Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom	4

4.2.1	Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41	4

4.3	Vonkajšie vplyvy	4

4.4	Dôležitosť dodávky elektrickej energie	4

4.5	Charakteristika elektrického zariadenia	4

4.6	Skratové pomery	4

5.	Technický popis	5

5.1	Existujúci stav	5

5.2	Navrhovaný stav	6

5.2.1	Doplňovaná časť rozvodne T80	6

5.2.2	Prepojovacie pole T80 - L15A	8

5.2.3	Napájanie a priebežné obvody	8

5.2.4	Ochrany	8

5.2.5	Riadiaci systém	9

5.2.6	Fakturačné meranie	9

5.2.7	Prepojenie NN	10

5.2.8	Uzemnenie	10

5.3	Uvedenie do prevádzky	10

5.4	Postup realizácie	10

6.	Predkomplexné a komplexné vyskúšanie	10

6.1	Predkomplexné vyskúšanie	10

6.2	Komplexné vyskúšanie	11

7.	Predpisy	11

8.	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	12

8.1	Zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia	13

9.	Protipožiarne opatrenia	13

10.	Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana	14

10.1	Vplyv na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda	14

10.2	Likvidácia odpadov	14

10.2.1	Stavebný odpad z výstavby	14

# TECHNICKÁ SPRÁVA

## Identifikačné údaje

| Investor: | U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| --- | --- |
| Stavba: | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
| Stupeň: | Dokumentácia pre stavebné povolenie |
| Okres: | Košice II |
| VÚC: | Košický |
| Katastrálne územie: | Železiarne |
| Umiestnenie stavby: | Areál firmy U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| Kategória stavby: | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ: | U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| Číslo zákazky: | EN-0723.3 |

## Východiskové podklady

Dokumentácia je vypracovaná na základe nasledovných podkladov:

- Technické zadanie objednávateľa

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie EN-0723.2

- Situačný podklad územia v mierke 1:500, dodaný oddelením Generelu závodu ITES

- Overenie skutkového stavu obhliadkami priamo na mieste

- Konzultácie s objednávateľom a pracovníkmi prevádzok

K východiskovým predpisom sa zaraďujú aj príslušné normy STN a predpisy.

## Rozsah

Predmetom PS 101 - Dozbrojenie rozvodne T80 je:

- Návrh nových polí rozvodne T80 pre napájanie rozvojového územia DZ Energetika

- Silové prepojenie existujúceho a nového systému T80

- Pripojenie nových ochranných terminálov do existujúceho riadiaceho a informačného systému

- Obchodné meranie nových vývodov vrátane komunikácie elektromerov

## Základné údaje

### Napäťové sústavy

| 3 AC 6kV 50Hz IT | Menovité napätie rozvodne T80 |
| --- | --- |
| 3/N/PE AC 400/230 V 50Hz TN–S | striedavé napätie vlastnej spotreby |
| 2 DC 220 V IT | jednosmerné napätie vlastnej spotreby |
| 3/N AC 100V 50Hz TN-S | striedavé napätie sekundárnych obvodov PTN |

### Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

#### Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41

Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom) sú riešené podľa článku č. 411.2 citovanej normy, kde podľa prílohy A tvorí základnú ochranu izolácia a kryty živých časti.

Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) sú riešené podľa článku č. 411.3 citovanej normy a to ochranným uzemnení a pospájaním a samočinným odpojením pri poruche. V jednotlivých sústavách sa urobí nasledujúco:

Sústava IT - 	Ochrana sa urobí podľa odstavca 411.6 normy. Živé časti sú od zeme účinne izolované. Neživé vodivé časti zariadenia sa uzemnia.

Sústava TT - 	Ochrana je urobená podľa odstavca 411.5 normy. Neživé časti spoločné chránené tým istým ochranným prvkom sa musia pripojiť spolu s ochrannými vodičmi na uzemňovač, ktorý je spoločný pre všetky tieto časti.

Sústava TN - 	Ochrana je urobená podľa odstavca 411.4 normy pripojením neživých vodivých častí na ochrannú sústavu spojenú s uzemneným nulovým bodom siete prostredníctvom ochranného vodiča.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v inštaláciách s jednosmerným napätím 24V je navrhnutá podľa článku 414, odstavca 414.1 ochrana malým napätím: PELV

### Vonkajšie vplyvy

Zariadenia sú vo vonkajšom prostredí, ktoré je detailne určené v protokole o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51:2010, ktorý je súčasťou PD.

### Dôležitosť dodávky elektrickej energie

Dôležitosť dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610: 2.stupeň

### Charakteristika elektrického zariadenia

Elektrické zariadenie, ktoré je predmetom tohto projektu je skupina A bod c) elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny, v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., príloha č.1, časť III.

### Skratové pomery

Rozvodňa T80 je dimenzovaná na skratový prúd Ith = 50 kA (3s).

## Technický popis

### Existujúci stav

Rozvodňa T80 je dvojsystémová, skriňového vyhotovenia, vzduchom izolovaná, výrobca AREVA, typ AHA 12-50-09.

Parametre rozvodne:

- Menovité napätie					12 kV

- Menovitý kmitočet					50 Hz

- Menovitý prúd prípojníc				4000 A

- Menovitý dynamický prúd				50 kA

- Menovitý krátkodobý prúd 3 sek			125 kA

- Vypínače v L01,L08,L09,L10,L12,L14		4000 A

- Vypínače v L06,L13					3150 A

- Vypínače v L02,L03,L04,L05				1250 A

- Napätie pohonov					220 V DC

- Ovládacie napätie 					220 V DC

Rozvádzač je vybavený núteným vetraním, keďže je dimenzovaný až na 4000 A.

Príklad vývodového poľa:

4

4

5

5

6

6

Popis prvkov:

1 	nízkonapäťová skrinka

2 	priestor prípojníc

3		priestor vypínača

4		dvierka NN skrinky

5		dvierka priestoru vypínača

6 	dvierka priestoru pripájania káblov

7 	vákuovým vypínač ECA

8 	výstupný uzemňovačov

9 	prúdový transformátorov (PTP)

10 	menič napätia (PTN)

11 	izolátor IVIS

12 	systém detekcie napätia (VDS) – IVIS

Rozvádzač je vyhotovenia Duplex (dvojité prípojnice) s vypínačom pre každú prípojnicu. Pričom pre konkrétnu rozvodňu T80 sú dodané vypínače iba pre jeden systém. Skrine jednotlivých systémov prípojníc sú chrbtom k sebe.

Rozvádzač T80 je umiestnený v samostatnej miestnosti 101 na 3. NP objektu T80.

### Navrhovaný stav

#### Doplňovaná časť rozvodne T80

Rozvodňa T80 bude rozšírená o 5 nových polí obdobného vyhotovenia ako pôvodná rozvodňa. Navrhnuté sú typy rozvádzačov, momentálne dostupné vo výrobných programoch.

Doplňovaný rozvádzač bude vzduchom izolovaný, typovo testovaný a kovovo uzavretý vysokonapäťový rozvádzač pre vnútornú inštaláciu.

Doplňovaný rozvádzač sa skladá z nasledujúcich oddelení:

- Prípojnicový priestor

- Priestor spínacieho zariadenia

- Pripojovací priestor

- Nízkonapäťový skrinka

V prípade poruchy oblúka sa tlak vo všetkých troch oddeleniach všeobecne zníži. Priestor spínacieho zariadenia je vybavený výsuvným vákuovým vypínačom.

Pripojovací priestor obsahuje:

- Káblové koncovky

- Prúdové transformátory

- Ochranný uzemňovač

- Zvodiče prepätia

- Uzemňovaciu prípojnicu

Uzáver na vizuálnu kontrolu pevných kontaktov je možné otvárať a zatvárať jednotlivo v priestore spínacieho zariadenia.

Nízkonapäťová skrinka je umiestnená vpredu. Elektrické spojenie medzi výsuvnou časťou a pevnou časťou panelu je realizované flexibilnými vodičmi a 64-pólovým nízkonapäťovým konektorom. Vodiče prúdového transformátora sú pripojené ku svorkám v nízkonapäťovom oddelení. Všetky ostatné vnútorné obvody panela sú zapojené do 10-pólových konektorov a zapojené do nízkonapäťového oddelenia. Sekundárne zariadenia (ochrana, atď.) sú inštalované vo dverách nn skrinky a na montážnej doske.

Parametre doplňovanej rozvodne:

- Inštalácia 							v interiéri

- Počet fáz 							3

- Prípojnicový systém 						Back / Back (Duplex)

- Menovité napätie 						12,0 kV

- Prevádzkové napätie 						6,3 kV

- Menovitá frekvencia 						50 Hz

- Teplota okolitého vzduchu 					40 °C

- Menovitý normálny prúd prípojnice 				4000 A

- Maximálny povolený prúd prípojnice pri 40 °C 		4240 A

- Izolácia prípojnice 						bez

- Prípojnica priečna priečka 					s

- Menovitý krátkodobý výdržný prúd 				50 kA

- Menovitá doba trvania skratu 				3 s

- Menovitý špičkový výdržný prúd 				125 kA

- Menovitý skratový vypínací prúd 				50 kA

- Menovitý skratový zapínací prúd 				125 kA

- Stupeň krytia 							IP3XD

- Stupeň ochrany pre oddiely 					IP2X

- Kategória straty kontinuity služby				LSC2B

- Trieda prepážky 						PM

- Klasifikácia vnútorného oblúka 				IAC

- Typ prístupnosti predná / bočná / zadná 			A FLR

- Typ inštalácie 							voľne stojaci

- Káblový prístup 				 		spredu/zozadu

Príklad vývodového poľa:

#### Prepojovacie pole T80 - L15A

Stará a nová časť rozvodne T80 bude spojená atypickým riešením nakoľko prípojnice v starom a novom rozvádzači sú rôzneho typu riešenia.

Za posledným poľom rozvádzača L15 sa prípojnica predĺži o pole L15A, ktoré bude slúžiť na pripojenie Duresci. Podobné vyvedenie bude urobené na novej časti rozvodne v poli L16 ale smerom nad rozvádzač. Prepojenie týchto predĺžených prípojníc bude izolovaným vodičom typ Duresca DE12/4000/AI.

Nové prepojenie rozvodní bude navrhnuté na nominálny prúd 4000A a skratový prúd 50/125kA po dobu 1s.

Všetky živé časti budú kapotované bez prístupu. Pre predĺženie prípojníc a uchytenia Duresci budú použité podporné oceľové konštrukcie.

#### Napájanie a priebežné obvody

Doplňované rozvádzače budú pripojené na existujúce AC a DC priebežné obvody rozvodne z poľa č.15. V nových rozvádzačoch budú zaistené nasledujúce napätia:

Zaistené z priebežného obvodu DC220V.L±

| Napätie | Istič | Funkcia |
| --- | --- | --- |
| 111L± | F111 | Napájanie motorového pohonu vypínača Q01 |
| 121L± | F121 | Napájanie motorového pohonu vypínača Q02 |
| 102L± | F102 | Ovládacie a signalizačné napätie |
| 103L± | F103 | Napájanie ochranného terminálu |

Prítomnosť ovládacích a signalizačných napätí bude monitorované na binárnych vstupoch ochranného terminálu.

#### Ochrany

Doplňované vývodové polia budú chránené novým ochranným terminálom. Minimálne požiadavky na terminály sú popísané nižšie:

F301 – nadprúdová ochrana a riadiaci terminál

- Funkcia riadiaceho terminálu poľa

- Displej, cez ktorý je možné ovládať pole, sledovať stavy prvkov, prevádzkové stavy a meranie

- 50		okamžite pôsobiaca nadprúdová ochrana

- 51		nadprúdová ochrana s časovým oneskorením

- 67N		nadprúdová smerová ochrana

- 37		podprúdová ochrana

- 48		ochrana kontrolujúca čas rozbehu stroja (len polia 18 – 20)

- 49		tepelná ochrana

- 59		nadpäťová ochrana

- 27		podpäťová ochrana

- 32		spätná wattová ochrana

- 87		rozdielová ochrana motora 10MW (len polia 18 – 20)

- Rotorová zemná ochrana, strata budenia (len polia 18 – 20)

- Zoznam udalostí

F261 – porovnávacia ochrana (len polia =L16, =L20)

- Displej, cez ktorý je možné ovládať pole, sledovať stavy prvkov, prevádzkové stavy a meranie

- 50		okamžite pôsobiaca nadprúdová ochrana

- 51		nadprúdová ochrana s časovým oneskorením

- 87L		porovnávacia ochrana

- Zoznam udalostí

Ďalšie požiadavky:

- Nastavenie základných parametrov ochrany

- Blokovanie nastavení

- Konfigurácia a parametrizácia pomocou grafického konfiguračného nástroja a servisného počítača

- Diaľková konfigurácia, parametrizácia, monitoring a sťahovanie poruchových záznamov, sledovanie okamžitých hodnôt analógových meraní a spontánnych udalostí

- Pripojenie do komunikácie s riadiacim systémom. Protokol IEC 61850

Bloková schéma ochrán je zobrazená na výkrese EN-0723.3.E.101.00.03.

Nakoľko v čase realizácie návrhu nemáme k dispozícií konkrétne zariadenia a špecifikáciu napájaných zariadení, upozorňujeme na verifikáciu meničov - kontrola správnej funkčnosti ochrany vzhľadom na vzdialenosť prístrojových transformátorov prúdu, ktoré budú umiestnené pri motoroch.

#### Riadiaci systém

Existujúca centrála riadiaceho systému TM1703 je umiestnená v nástennej rozvádzačovej skrinke 80DE7. Skrinka je umiestnená priamo v rozvodni T80.  V jednotlivých poliach existujúcej rozvodne sú umiestnené periférne moduly s I/O vstupmi/výstupmi. Moduly sú optikou pripojené do opto zlučovača CM-0842, ktorý je pripojený do centrály. Centrála TM1703 komunikuje na operátorské pracovisko OP protokolom IEC 60870-5-101.

Navrhované polia č.16 - 20 budú vybavené ochranným terminálom, ktorý je možné komunikačne prepojiť (IEC 61850). Pre pripojenie do existujúceho systému bude potrebné doplniť nový switch pre 5 terminálov. Konverziu IEC 61850 / IEC 104 by zabezpečil nový procesorový modul CP-8050, ktorý sa prepojí s TM1703 a Sicam230 požadovaným protokolom IEC 60780-5-104.

Nové zariadenia budú umiestnené v novej samostatne stojacej skrini AXA01. Skriňa bude umiestnená v rozvodni T70, miestnosť 301, vedľa existujúcich kobkových polí. Navrhované riešenie predstavuje aj prípravu pre budúcu modernizáciu jestvujúcich rozvodní T40, T70 a T80 spojenú s výmenou starších ochrán, komunikujúcich cez I/O jednotky, ktoré sa už nevyrábajú.

#### Fakturačné meranie

V nn skrinkách všetkých doplňovaných polí rozvodne T80 bude inštalovaný aj fakturačný elektromer. Prúdové obvody merania budú privedené z presného jadra prístrojového transformátora prúdu priamo v príslušnom poli. Napätie pre elektromer bude privedené prostredníctvom priebežných  obvodov z napäťových transformátorov v existujúcom poli merania L15. Voľba napätia požadovanej prípojnice bude zabezpečená pomocou relátok. Pripojenie napätí a prúdov do elektromera bude cez plombovateľnú svorkovnicu.

Komunikácia elektromerov dopĺňaných polí bude vyvedená metalicky do existujúcej skrine merania el. veličín SIMATIC. Skriňa je umiestnená v objekte T40/T70, v miestnosti 3.10 Rozvodňa (miestnosť za velínom).

#### Prepojenie NN

Prepojenie NN zahrňuje priebežné obvody napájania, ovládania, signalizácie a blokovania. Všetky káble pre napájanie, ovládanie a signalizáciu sú navrhnuté celoplastové, medené a  tienené, aby sa vylúčili nežiaduce vplyvy na ochranné a riadiace terminály.

Tienenie káblov bude pripojené k uzemňovacej sústave na jednej strane, a to na strane, ktorá je bližšie k citlivej technológii.

Všetky káble a káblové súbory, uložené na káblových trasách, sa musia vždy označiť na obidvoch koncoch. Každý kábel, musí byť označený štítkom s identifikačnými údajmi.

#### Uzemnenie

Nová rozvodňa sa pripojí na vnútornú uzemňovaciu sieť BSP pomocou pásového vodiča FeZn 30x4 v zmysle STN 33 2000-5-54.

### Uvedenie do prevádzky

Podmienkou uvedenia zariadenia do prevádzky je, že dielo bolo zhotovené podľa osvedčenej konštrukčnej dokumentácie, bolo odborne namontované, funkčne odskúšané v individuálnych skúškach a jeho prevádzkyschopnosť bola overená komplexným vyskúšaním.

Zhotoviteľ pred uvedením zariadenia do prevádzky je povinný 14 dní pred predpokladaným termínom ukončenia montáže vyzvať oprávnenú právnickú osobu (OPO) na účasť pri skúškach a vykonanie prvej úradnej skúšky v zmysle požiadaviek osobitného predpisu.

### Postup realizácie

Stavebná pripravenosť

Dodávka rozvádzačov, prístrojov a ich montáž na miesto

Realizácia kabeláže

Parametrizácia a konfigurovanie zariadení

Postupné individuálne skúšanie častí s uvedením do prevádzky danej časti

Predkomplexné vyskúšanie súčinnosti zariadení

Komplexné vyskúšanie systému

Uvedenie do prevádzky.

## Predkomplexné a komplexné vyskúšanie

Účelom vyskúšania je:

Overenie správnosti a komplexnosti dodávok, montáže, prevádzkyschopnosť el. zariadenia a vzájomná súčinnosť s ostatnými prevádzkovými súbormi.

Vytvorenie predpokladov pre odovzdanie a prevzatie opravou dotknutých zariadení a ich uvedenie do skúšobnej prevádzky.

Skúšky sa vykonávajú v súlade s STN 33 3210. Súčasťou skúšok sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia so zreteľom na vyhradené technické zariadenia.

### Predkomplexné vyskúšanie

Zahŕňa súbor skúšok, meraní, nastavení, preverenie strojov, súčinnosť funkčných celkov a ďalších úkonov, ktoré je potrebné vykonať, aby bolo el. zariadenie schopné komplexného vyskúšania.

Východiskové predpoklady pre predkomplexné vyskúšanie sú:

ukončená montáž,

ukončené individuálne skúšky,

vystavená správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške podľa §12 vyhl. MPSVaR č. 508/2009.

Musí byť k dispozícii:

dokumentácia pre realizáciu opravená podľa skutočného vyhotovenia,

sprievodná dokumentácia jednotlivých výrobkov a návody na obsluhu.

Dodávateľ vyzve odberateľa na účasť 14 dní pred zahájením skúšok. Odberateľ je povinný dodávateľovi na jeho požiadanie poskytnúť:

pracovníkov prevádzky s príslušnou kvalifikáciou,

prevádzkové hmoty a materiál,

el. energiu.

Pred zahájením skúšok je nutné stanoviť rozsah meraní a skúšok jednotlivých el. zariadení. O priebehu a výsledkoch predkomplexných skúšok vystaví dodávateľ písomné doklady.

### Komplexné vyskúšanie

Súhlas na zahájenie komplexného vyskúšania dá preberacia komisia, zložená zo zástupcov odberateľa a dodávateľov, po overení, že el. zariadenie je možné pripojiť na menovité napätie.

K termínu komplexného vyskúšania musia byť:

ukončené montážne práce,

úspešné ukončené individuálne skúšky a predkomplexné vyskúšanie.

Dodávateľ k tomuto termínu musí mať k dispozícii príslušné doklady v zmysle hospodárskeho zákonníka a náležitosti vyplývajúce z dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Komplexným vyskúšaním preukáže dodávateľ kvalitu a schopnosť el. zariadenia na uvedenie do prevádzky. Dodávateľ spolu s odberateľom budú viesť podrobné technické záznamy o priebehu skúšok a vypracujú zápis s celkovým vyhodnotením, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu.

## Predpisy

Dokumentácia je vypracovaná podľa všetkých toho času platných predpisov a noriem, ktoré sa týkajú predmetného zariadenia. Sú to najmä:

STN 33 2000-4-41	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41:Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-5-51	Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

STN 33 3051	Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení

STN 33 3210	Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia.

STN 33 3220	Elektrotechnické predpisy. Spoločné ustanovenia pre elektrické stanice

STN 34 1050	Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení.

STN 34 3100	Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách

STN 34 3103	Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch

STN 34 3104	Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkarňach

STN EN 50522	Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätie prevyšujúce 1 kV

STN EN 61936-1	Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätie prevyšujúce 1kV. Časť 1: Spoločné pravidlá

STN EN 60445	Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov

STN EN 61310	Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. časti 1,2,3

Ďalej všetky s uvedenými STN súvisiace normy a predpisy.

## Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V zmysle bodu 3. Rozsah tejto technickej správy so zreteľom na všetky pracovné činnosti musia byť sústavne dodržiavané nasledovné všeobecné záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to najmä:

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. - o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, v znení neskorších predpisov,

- nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. - o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

- nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. - o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

- nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z - o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. - o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

- vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. - ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiace technické normy, najmä elektrotechnické normy radu 33 2000-1, 33 2000-1-3, 33 2000-2, 33 2000-4-41 HD 384.4.41 S2, 33 2000-4-442 HD 384.4.442 S1, 33 2000-5-54 HD 384.5.54 S1, 33 2000-6-61 HD 384.6.61, 33 05 00-826 HD 384.2 S1, 33 0110-826 HD 193 S2, 34 3100, 34  3101 a taktiež so všetkými súvisiacimi platnými STN (EN) týkajúcimi sa rozsahu a obsahu tejto technickej správy

- vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. - ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, v znení neskorších predpisov,

- vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. - o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci;

Okrem uvedených povinností musia byť splnené osobitné podmienky s dôrazom na:

- Pred realizáciou prác sa musí pracovisko zabezpečiť a riadne vyznačiť bezpečnostnými symbolmi.

- Všetky práce sa musia vykonávať ako na zariadeniach pod napätím.

- Dôsledne sa musia dodržať predpisy STN 34 3100, Vyhlášky MPSVaR
č. 508/2009 Z. z. a všetkých súvisiacich noriem a predpisov zaisťujúcich BOZP.

- Práce musia vykonávať len osoby s predpísanou kvalifikáciou, zdravotnou spôsobilosťou a pod odborným dozorom.

Pri realizácii dodržať všetky miestne prevádzkové a bezpečnostné predpisy.

### Zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia

Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby vyhovovalo všetkým podmienkam vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Počas výstavby, pri skúškach a uvádzaní do prevádzky, ako aj pri trvalom prevádzkovaní sa musia dodržiavať všeobecne platné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj predpisy pre obsluhu elektrických zariadení a miestne prevádzkové predpisy. Za predpokladu plnenia uvedených podmienok nebudú zostatkové nebezpečenstvá alebo ohrozenia takmer žiadne.

V zmysle zákona NR SR č. 124 / 2006 Z. z. - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa predpokladajú hlavne nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:

- možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do 1000 V / nad 1000 V,

- možnosť úrazu osôb v dôsledku nedostatočne zabezpečeného pracoviska,

- možnosť úrazu osôb v dôsledku nesprávne zabezpečeného pracoviska,

- možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,

- možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok,

- možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,

- možnosť úrazu osôb ich pádom,

- možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa,

- možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne,

- možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov,

- možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov,

- možnosť' úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických postupov,

- možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok,

- možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok,

- možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických pomôcok,

- možnosť úrazu osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov, alebo indukciou napätia z iných zdrojov, zariadení a inštalácií;

## Protipožiarne opatrenia

V zmysle bodu 3. Rozsah tejto technickej správy so zreteľom na všetky pracovné činnosti musia byť sústavne dodržiavané nasledovné všeobecne záväzné predpisy na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúce zo:

- stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,

- Zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. a súvisiacich vykonávacích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (súvisiacich slovenských technických noriem vrátane);

- Zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. - o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;

- Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb,

- ako aj plniť všetky povinnosti v oblasti požiarnej prevencie podľa Vyhlášky MVSR č. 121/2002 Z. z v znení neskorších predpisov pre zamedzenie vzniku požiarov u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov.

Všetky porušené protipožiarne upchávky, ktoré budú narušené predmetnou stavbou musia byť uvedené do pôvodného stavu.

## Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana

### Vplyv na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda

Uskutočnením projektu sa charakter prevádzky nezmení a inštalované zariadenia nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Použité stavebné materiály sú vyrobené z ekologicky nezávadných hmôt (všetky majú platné atesty štátnej skúšobne). Nakladanie zo stavebným odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe, je povinný zaistiť držiteľ odpadu v zmysle platnej legislatívy.

Pri realizácii stavby bude dochádzať k občasnému zaťažovaniu okolia hlukom počas doby vykonávania stavebných, prípadne technologických prác. Po dokončení stavby však v rámci prevádzky nebude dochádzať k zvýšenému zaťažovaniu okolitého životného prostredia hlukom ani inými vplyvmi.

Všetky odpady vznikajúce pri realizácii stavby musia byť triedené podľa príslušnej kategórie, v zmysle vyhl. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. (zákon o odpadoch).

### Likvidácia odpadov

#### Stavebný odpad z výstavby

- Zmiešané obaly

číslo odpadu			15 01 06

kategória			„O“

predpokladané množstvo 150kg

Všetky odpady budú podľa druhu sústreďované v priestoroch na to určených a likvidované oprávnenými osobami, čo musí mať investor ku kolaudácii stavby zmluvne zabezpečené.

V záujme ochrany životného prostredia bude stavebník rešpektovať ďalšie zákony najmä:

- zákon č. 478 /2002 Z.z. o ovzduší

- zákon č. 543 /2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

- zákon č. 126 /2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov

Vozidlá opúšťajúce stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákona č.135/1961 o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov (zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev). Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie v zariadeniach, v ktorých sa skladujú alebo prepravujú (kontajner, resp. korby vozidiel) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií. Stavebník je povinný zabezpečiť aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a neznižovali kvalitu podzemných vôd a vodných zdrojov a v plnom rozsahu rešpektovali zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zabezpečenie súladu s legislatívnou v oblasti odpadového hospodárstva

V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné:

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle §14 ods. 1 písm. f/ zákona č. 75/2015 o odpadoch

- ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje v zmysle § 14 ods. 1 písm. g/ zákona č. 79/2015 o odpadoch.

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch, § 14 ods. 1 písm. d/.