## POTRUBIE
Poz. | Názov | DN | PN | Rozmer [mm] | Norma | TDP | Materiál | Hmotnosť [kg] | M.j. | QTY. | Poznámka
Vetvy | Kyslík 2,7 Mpa
Všetky súčasti odmastiť
| Rúra bezšvová | 150 | 40 | 168,3x5 | STN EN 10216-5 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | m | 430
| Rúra bezšvová | 25 | 40 | 33,7x2,6 | STN EN 10216-5 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | m | 18
| Rúra bezšvová | 15 | 40 | 21,3x2,6 | STN EN 10216-5 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | m | 1
| Oblúk R=1,5 DN, 90 °, typ A | 150 | 40 | 168,3x6,3 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 24
| Oblúk R=1,5 DN, 90 ° | 25 | 40 | 33,7x2,6 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 10
| Rúrkové hrdlo privarovacie | 150 | 40 |  | STN EN 132305 | STN EN 10204/3.1 | P265GH |  | ks | 2
| Rúrkové hrdlo privarovacie | 25 | 40 |  | STN EN 132305 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 5
| T-kus | 150/150 | 40 | 168,3x6,3 / 168,3x6,3 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 1
| T-kus | 200/150 | 40 | 219,1x7,1 / 168,3x6,3 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/3.1 | P265GH |  | ks | 1
| Príruba typ 11 | 200 | 40 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | P250GH |  | ks | 2 | Pero-drážka
| Príruba typ 11 | 150 | 40 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | P250GH |  | ks | 1 | Pero-drážka
| Príruba typ 11 | 150 | 40 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 11 | Pero-drážka
| Príruba typ 11 | 25 | 40 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 10 | Pero-drážka
| Návarok privarovací D21,3 - G 1/2" | [5 empty] | 1.4301 |  | ks | 0
| Podpera klzná | 150 |  |  | ON 130802 |  | S235JR |  | ks | 110
| Strmeň | 25 |  |  |  |  | S235JR |  | ks | 12
| PL0,3 | [5 empty] | 1.4301 |  | m2 | 10
| Pomocná OK | [5 empty] | S235JR |  | kg | 4000
| Odmastenie potrubia | 150 | [6 empty] | m | 430
| Prefuk potrubia | 150 | [6 empty] | ks | 1 | Podľa schválenej dokumentácie prefukovania
| Prvá úradná skäška | [7 empty] | ks | 1