## Hárok1
|  |  |  | SÚPIS ARMATÚR VALVES LIST |  |  |  |  | Stavba/Job: | 1369DW-Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika. PC 01 - Prípojky potrubných rozvodov | [14 empty] | Arch. číslo
[9 empty] | Objekt/Area: | ČPS 201.02 - Potrubné rozvody MP GOX. Prípojka kyslíka do Regulačného zariadenia
Por. č. | Proj. Označenie / Item | Číslo armatúry | Revízia / Revision | Názov armatúry / Name | Typ / Type | DN | PN | Médium / Fluid | Materiál / Material | Ovládanie / Control | Max. Prac. Pretlak / Max. Work. Press. (MPa) | Prac. Teplota / Working temp. (°C) | Spôsob pripojenia / Connection type | Montážna poloha / Mount. Position (Poloha potrubia) | Umiestnenie pohonu / Actuator location (Pohľad v smere prúdenia) | Hmotnosť / Mass (kg) | Stavebná dĺžka / Lenght (mm) | Čas zatvorenia / Time of closing (s) | Typ pohonu / Actuator type | Výbava pohonu / Instrmentation | Rozdelenie dodávok TG-TG časť MaR-Systém riadenia J-JESTVUJÚCI | Stupeň tesnosti armatúry / Valve leakage class STN EN 12266-1 | Objekt / Area | Dodávateľ / Supplier | Poznámka / Remark
| AA-02 | 001 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 400 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | OEM
| AA-02 | 002 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 003 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 500 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | Pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa.
| AA-02 | 003a | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.01 | USS | Súčasť dod. AA-02.003
| AA-02 | 004 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 50 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 005 | 0 | Guľový kohút závitový |  | 15 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 006 | [20 empty] | 201.02.01
| AA-02 | 007 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 500 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 008 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 50 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 009 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 010 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 50 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 011 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 012 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 013 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 1,6 MPa |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 014 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 015 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 051 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 16 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 052 | 0 | Spätný ventil medziprírubový |  | 25 | 16 | Dusík | Oceľ / PTFE |  | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 053 | 0 | Guľový kohút závitový |  | 15 | 16 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 054 | 0 | Guľový kohút závitový |  | 15 | 16 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS