## Hárok1
|  |  |  | SÚPIS ARMATÚR VALVES LIST |  |  |  |  | Stavba/Job: | 1369DW-Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika. PC 01 - Prípojky potrubných rozvodov | [14 empty] | Arch. číslo
[9 empty] | Objekt/Area: | [15 empty] | EN-0723.3.SAR.R0
Por. č. | Proj. Označenie / Item | Číslo armatúry | Revízia / Revision | Názov armatúry / Name | Typ / Type | DN | PN | Médium / Fluid | Materiál / Material | Ovládanie / Control | Max. Prac. Pretlak / Max. Work. Press. (MPa) | Prac. Teplota / Working temp. (°C) | Spôsob pripojenia / Connection type | Montážna poloha / Mount. Position (Poloha potrubia) | Umiestnenie pohonu / Actuator location (Pohľad v smere prúdenia) | Hmotnosť / Mass (kg) | Stavebná dĺžka / Lenght (mm) | Čas zatvorenia / Time of closing (s) | Typ pohonu / Actuator type | Výbava pohonu / Instrmentation | Rozdelenie dodávok TG-TG časť MaR-Systém riadenia J-JESTVUJÚCI | Stupeň tesnosti armatúry / Valve leakage class STN EN 12266-1 | Objekt / Area | Dodávateľ / Supplier | Poznámka / Remark
| AA-02 | 007 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 500 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 008 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 50 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 009 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 010 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 50 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 011 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 012 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 013 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 1,6 MPa |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 014 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 015 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 051 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 16 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 052 | 0 | Spätný ventil medziprírubový |  | 25 | 16 | Dusík | Oceľ / PTFE |  | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 053 | 0 | Guľový kohút závitový |  | 15 | 16 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 054 | 0 | Guľový kohút závitový |  | 15 | 16 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.01 | USS
| AA-02 | 101 | 0 | Snímač obsahu kyslíka |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS | Rozsah 15-35 %
| AA-02 | 110 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | Pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa.
|  | 110a | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.02 | USS | Súčasť dod. AA-02.010
| AA-02 | 111 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 112 | 0 | Guľový kohút závitový |  | 15 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 112.1 | 0 | Guľový kohút závitový |  | 15 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 113 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 114 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS
| AA-02 | 115 | 0 | Prietokomer |  | 150 | 16 | Kyslík | Nerez |  | 0,6 | -30 + 50 | príruba | vodorovná |  | 155 | 330 |  |  |  | MaR |  |  | USS | Úpravaa tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 116 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 117 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS
| AA-02 | 118 | 0 | Snímač teploty |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS
| AA-02 | 119 |  | Neobsadené
| AA-02 | 120 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 121 | 0 | Filter |  | 200 | 16 | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka
| AA-02 | 122 | 0 | Klapka uzatváracia s pneupohonom-bezpečnostná klapka |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa. Certifikácia SIL 2
|  | 122a | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.02 | USS | Súčasť dod. AA-02.122. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 123 | 0 | Klapka uzatváracia s pneupohonom-bezpečnostná klapka |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa. Certifikácia SIL 2
|  | 123a | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.02 | USS | Súčasť dod. AA-02.123. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 124 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 125 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 1,6 MPa |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 126 | 0 | Ventil regulačný Schubert Salzer |  | 200 | 16 | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Materiálové vyhotovenie v súlade s EIGA 13/20. Výbava pohonu: Pozicionér, vysielač polohy. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 127 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 128 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS
| AA-02 | 129 | 0 | Poistný ventil |  | 100 | 16 | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 201.02.02 | USS | Otvárací pretlak 0,4 Mpa. Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 130 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 131 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 131.1 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 132 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 133 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 134 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS
| AA-02 | 000 | 0 | Záslepka okuliarová |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka
| AA-02 | 135 | 0 | Klapka uzatváracia s pneupohonom |  | 250 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 135a | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.02 | USS | Súčasť dod. AA-02.135. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 136 | 0 | Spätná klapka |  | 250 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 137 | 0 | Klapka uzatváracia s pneupohonom |  | 250 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 137a | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.02 | USS | Súčasť dod. AA-02.137. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 138 | 0 | Snímač obsahu kyslíka | [16 empty] | MaR |  |  | USS | Rozsah 15 - 35 %
| AA-02 | 139 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 140 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 141 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 142 | 0 | Regulačný ventil ručný |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 2,8 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 143 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 201 | 0 | Snímač obsahu kyslíka |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS | Rozsah 15-35 %
| AA-02 | 210 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | Pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa.
| AA-02 | 210a | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.02 | USS | Súčasť dod. AA-02.010
| AA-02 | 211 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 212 | 0 | Guľový kohút závitový |  | 15 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 22.1 | 0 | Guľový kohút závitový |  | 15 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 213 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 214 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS
| AA-02 | 215 | 0 | Prietokomer |  | 150 | 16 | Kyslík | Nerez |  | 0,6 | -30 + 50 | príruba | vodorovná |  | 155 | 330 |  |  |  | MaR |  |  | USS | Úpravaa tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 216 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 217 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS
| AA-02 | 218 | 0 | Snímač teploty |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS
| AA-02 | 219 |  | Neobsadené
| AA-02 | 220 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 221 | 0 | Filter |  | 200 | 16 | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka
|  | 222 | 0 | Klapka uzatváracia s pneupohonom-bezpečnostná klapka |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 222a | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.02 | USS | Súčasť dod. AA-02.122. Certifikácia SIL 2
|  | 223 | 0 | Klapka uzatváracia s pneupohonom-bezpečnostná klapka |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 223a | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.02 | USS | Súčasť dod. AA-02.123. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 224 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 225 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 1,6 MPa |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 226 | 0 | Ventil regulačný Schubert Salzer |  | 200 | 16 | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Materiálové vyhotovenie v súlade s EIGA 13/20. Výbava pohonu: Pozicionér, vysielač polohy. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 227 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 228 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS
| AA-02 | 229 | 0 | Poistný ventil |  | 100 | 16 | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 201.02.02 | USS | Otvárací pretlak 0,4 Mpa. Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 230 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 231 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 231.1 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 232 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 233 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 234 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS
| AA-02 | 000 | 0 | Záslepka okuliarová |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka
| AA-02 | 235 | 0 | Klapka uzatváracia s pneupohonom |  | 250 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 235a | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.02 | USS | Súčasť dod. AA-02.135. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 236 | 0 | Spätná klapka |  | 250 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 237 | 0 | Klapka uzatváracia s pneupohonom |  | 250 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 237a | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.02 | USS | Súčasť dod. AA-02.137. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 238 | 0 | Snímač obsahu kyslíka | [16 empty] | MaR |  |  | USS | Rozsah 15 - 35 %
| AA-02 | 239 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 240 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 241 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 242 | 0 | Regulačný ventil ručný |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 2,8 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 243 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 301 | 0 | Snímač obsahu kyslíka |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS | Rozsah 15-35 %
| AA-02 | 310 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | Pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa.
| AA-02 | 310.1 | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.02 | USS | Súčasť dod. AA-02.010
| AA-02 | 311 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 312 | 0 | Guľový kohút závitový |  | 15 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 312.1 | 0 | Guľový kohút závitový |  | 15 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 313 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 314 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS
| AA-02 | 315 | 0 | Prietokomer |  | 150 | 16 | Kyslík | Nerez |  | 0,6 | -30 + 50 | príruba | vodorovná |  | 155 | 330 |  |  |  | MaR |  |  | USS | Úpravaa tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 316 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 317 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS
| AA-02 | 318 | 0 | Snímač teploty |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS
| AA-02 | 319 |  | Neobsadené
| AA-02 | 320 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 321 | 0 | Filter |  | 200 | 16 | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka
|  | 322 | 0 | Klapka uzatváracia s pneupohonom-bezpečnostná klapka |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 322a | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.02 | USS | Súčasť dod. AA-02.122. Certifikácia SIL 2
|  | 323 | 0 | Klapka uzatváracia s pneupohonom-bezpečnostná klapka |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 323a | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.02 | USS | Súčasť dod. AA-02.123. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 324 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 325 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 1,6 MPa |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 326 | 0 | Ventil regulačný Schubert Salzer |  | 200 | 16 | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Materiálové vyhotovenie v súlade s EIGA 13/20. Výbava pohonu: Pozicionér, vysielač polohy. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 327 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 328 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS
| AA-02 | 329 | 0 | Poistný ventil |  | 100 | 16 | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 201.02.02 | USS | Otvárací pretlak 0,4 Mpa. Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 330 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 331 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 331.1 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 332 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 333 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 334 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Kyslík |  |  | 0,6 | -30 + 50 |  | vodorovná |  | 1,2 | 75 |  |  |  | MaR |  |  | USS
| AA-02 | 000 | 0 | Záslepka okuliarová |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka
| AA-02 | 335 | 0 | Klapka uzatváracia s pneupohonom |  | 250 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 335a | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.02 | USS | Súčasť dod. AA-02.135. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 336 | 0 | Spätná klapka |  | 250 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE |  | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 337 | 0 | Klapka uzatváracia s pneupohonom |  | 250 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | pneupohon jednočinný | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka. Výbava pohonu: Koncové spínače. Ovládacie médium: Dusík 0,45-0,6 Mpa. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 337a | 0 | 3/2 cestný el. magnetický ventil, prevedenie NC, ovládacie napätie 24 V DC. |  |  |  | Dusík |  |  | 0,6 | -30 + 50 | závit | [7 empty] | TG |  | 201.02.02 | USS | Súčasť dod. AA-02.137. Certifikácia SIL 2
| AA-02 | 338 | 0 | Snímač obsahu kyslíka | [16 empty] | MaR |  |  | USS | Rozsah 15 - 35 %
| AA-02 | 339 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 340 | 0 | Guľový kohút |  | 15 | 40 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná páka | 0,6 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 341 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 342 | 0 | Regulačný ventil ručný |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 2,8 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 343 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 16 | Kyslík | Nerez / PTFE | ručná prevodovka | 0,6 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/D | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS | Úprava tesniacich plôch - Pero-Drážka.
| AA-02 | 651 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 652 | 0 | Guľový kohút |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | závit G | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 653 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 654 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Oceľ / PTFE |  | 0,58 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 655 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 0,58 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 656 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 657 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 658 | 0 | Spätný ventil medziprírubový |  | 25 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 659 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 660 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 661 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 662 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 663 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Oceľ / PTFE |  | 0,58 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 664 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny D100 |  |  |  | Dusík |  |  | 0,58 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 665 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 666 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 667 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 668 | 0 | Spätný ventil medziprírubový |  | 25 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 669 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 670 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 671 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 672 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 673 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Oceľ / PTFE |  | 0,58 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 674 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny D100 |  |  |  | Dusík |  |  | 0,58 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 675 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 676 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 677 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 678 | 0 | Spätný ventil medziprírubový |  | 25 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 679 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 680 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 681 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 682 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 683 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Oceľ / PTFE |  | 0,58 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 684 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny D100 |  |  |  | Dusík |  |  | 0,58 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 685 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 686 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 687 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 688 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 689 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ / PTFE | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 201.02.02 | USS
| AA-02 | 000 |  | Tlaková stanica dusíka pre 4 fľaše | [16 empty] | TG | A | 201.02.02 | USS