## POTRUBIE
Poz. | Názov | DN | PN | Rozmer [mm] | Norma | TDP | Materiál | Hmotnosť [kg] | M.j. | QTY. | Poznámka
Vetvy | MP GOX - Regulačná stanica kyslíka
Všetky súčasti odmastiť
| Rúra pozdĺžne zváraná | 500 | 16 | 508x6,3 | STN EN 10217-5 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | m | 36
| Rúra pozdĺžne zváraná | 400 | 16 | 406,4x6,3 | STN EN 10217-5 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | m | 6
| Rúra pozdĺžne zváraná | 350 | 16 | 355,6x5,5 | STN EN 10217-5 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | m | 6
| Rúra pozdĺžne zváraná | 250 | 16 | 273x5 | STN EN 10217-5 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | m | 72
| Rúra pozdĺžne zváraná | 200 | 16 | 219,1x5 | STN EN 10217-5 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | m | 72
| Rúra bezšvová | 40 | 16 | 48,3x2,6 | STN EN 10216-5 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | m | 24
| Rúra bezšvová | 25 | 16 | 33,7x2,6 | STN EN 10216-5 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | m | 6
| Oblúk R=1,5 DN, 90 ° | 500 | 16 | 508x6,3 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 6
| Oblúk R=1,5 DN, 90 ° | 400 | 16 | 406,4x6,3 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 1
| Oblúk R=1,5 DN, 90 ° | 250 | 16 | 273x5 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 30
| Oblúk R=1,5 DN, 90 ° | 200 | 16 | 219,1x5 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 24
| Oblúk R=1,5 DN, 90 ° | 40 | 16 | 48,3x2,6 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 12
| Oblúk R=1,5 DN, 90 ° | 25 | 16 | 33,7x2,6 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 6
| Prechod priamy | 500/400 | 40 | 508x6,3/406,4x6,3 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/2.2 | 1.4301 |  | ks | 1
| Prechod priamy | 400/350 | 40 | 406,4x6,3 / 355,6x5,5 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/2.2 | 1.4301 |  | ks | 2
| Prechod priamy | 350/200 | 40 | 355,6x5,5 / 219,1x5 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/2.2 | 1.4301 |  | ks | 2
| Prechod priamy | 250/200 | 40 | 273x5/219,1x5 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/2.2 | 1.4301 |  | ks | 3
| Prechod priamy | 200/150 | 40 | 219,1x5/168,3x5 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/2.2 | 1.4301 |  | ks | 6
| T-kus | 500/300 | 40 | 508x6,3/323,9x6,3 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 1
| T-kus | 400/400 | 40 | 406,4x6,3/406,4x6,3 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 1
| T-kus | 400/200 | 40 | 406,4x6,3/219,1x5 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 3
| T-kus | 200/200 | 40 | 219,1x5/219,1x5 | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 3
| Príruba typ 02+32 | 600 | 16 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 6 | Pero-drážka
| Príruba typ 05 | 600 | 16 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 6 | Pero-drážka
| Príruba typ 02+32 | 500 | 16 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 4 | Pero-drážka
| Príruba typ 02+32 | 400 | 16 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 2 | Pero-drážka
| Príruba typ 02+32 | 300 | 16 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 2 | Pero-drážka
| Príruba typ 02+32 | 250 | 16 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 24 | Pero-drážka
| Príruba typ 02+32 | 200 | 16 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 70 | Pero-drážka
| Príruba typ 02+32 | 150 | 16 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 6 | Pero-drážka
| Príruba typ 02+32 | 40 | 16 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 24 | Pero-drážka
| Príruba typ 02+32 | 25 | 16 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | 1.4301 |  | ks | 6 | Pero-drážka
| Teplomerná jímka | [5 empty] | 1.4301 |  | ks | 4
| podpera klzná | 500 |  |  | ON 130802 |  | S235JR |  | ks | 6
| podpera klzná | 400 |  |  | ON 130802 |  | S235JR |  | ks | 20
| podpera klzná | 250 |  |  | ON 130802 |  | S235JR |  | ks | 12
| podpera klzná | 200 |  |  | ON 130802 |  | S235JR |  | ks | 24
| podpera klzná | 150 |  |  | ON 130802 |  | S235JR |  | ks | 6
| podpera klzná | 40 |  |  | ON 130802 |  | S235JR |  | ks | 6
| Pl0,3 | [5 empty] | 1.4301 |  | m2 | 5
| Pomocná OK | [5 empty] | S235JR |  | kg | 2000
| Odmastenie potrubia | 500 | [6 empty] | m | 36
| Odmastenie potrubia | 400 | [6 empty] | m | 6
| Odmastenie potrubia | 350 | [6 empty] | m | 6
| Odmastenie potrubia | 250 | [6 empty] | m | 60
| Odmastenie potrubia | 200 | [6 empty] | m | 60
| Odmastenie potrubia | 40 | [6 empty] | m | 24
| Odmastenie potrubia | 25 | [6 empty] | m | 6
| Prvá úradná skäška | [7 empty] | ks | 3
| Prefuk potrubia | [7 empty] | ks | 3 | Podľa schválenej dokumentácie prefukovania