## Sheet1
KYSLIK
Prúd(Stream) |  | S01 |  |  | S02 |  |  | S08 |  |  | S11 |  |  | S12 |  |  | S13 |  |  | S14 |  |  | S15 |  |  | S16 |  |  | S17 |  |  | S21 |  |  | S22 |  |  | S23 |  |  | S24 |  |  | S25 |  |  | S26 |  |  | S27
Médium (Medium) |  | HP GOX |  |  | HP GOX |  |  | HP GOX |  |  | MP GOX |  |  | MP GOX |  |  | MP GOX |  |  | MP GOX |  |  | MP GOX |  |  | MP GOX |  |  | MP GOX |  |  | MP GOX |  |  | MP GOX |  |  | MP GOX |  |  | MP GOX |  |  | MP GOX |  |  | MP GOX |  |  | MP GOX
Stav (Phase)-G,L,S |  | G |  |  | G |  |  | G |  |  | G |  |  | G |  |  | G |  |  | G |  |  | G |  |  | G |  |  | G |  |  | G |  |  | G |  |  | G |  |  | G |  |  | G |  |  | G |  |  | G
Účel (Service) |  | Výstup z ASU 10 |  |  | Potrubie hutného kyslíka pre Oceliarne |  |  | Potrubie hutného kyslíka do RS rezacieho kyslíka |  |  | Prívod kyslíka pre VP |  |  | Prívod pre spaľovací vzduch |  |  | Prívod pre spaľ. Vzduch VP1 a VP2 |  |  | Obohatenie spaľ. vzduchu OV VP1 |  |  | Obohatenie spaľ. vzduchu OV VP2 |  |  | Obohatenie spaľ. vzduchu OV VP3 |  |  | Obohatenie studeného vetra OV VP1, 2, 3 |  |  | Obohatenie studeného vetra OV VP1, 2, 3 |  |  | Obohatenie studeného vetra OV VP1 |  |  | Obohatenie studeného vetra OV VP1 |  |  | Obohatenie studeného vetra OV VP2 |  |  | Obohatenie studeného vetra OV VP2 |  |  | Obohatenie studeného vetra OV VP3 |  |  | Obohatenie studeného vetra OV VP3
Svetlosť (Nom. Diameter) (DN) | (mm) | 300 |  |  | 500 |  |  | 150 |  |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 300 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  | 200 |  |  | 250
Materiál potrubia |  | nerez |  |  | Oceľ |  |  | Oceľ |  |  | nerez |  |  | nerez |  |  | nerez |  |  | nerez |  |  | nerez |  |  | nerez |  |  | nerez |  |  | nerez |  |  | nerez |  |  | nerez |  |  | nerez |  |  | nerez |  |  | nerez |  |  | nerez
Vonkajší priemer | (mm) | 323.9 |  |  | 530 |  |  | 168.3 |  |  | 508 |  |  | 219.1 |  |  | 168.3 |  |  | 114.3 |  |  | 114.3 |  |  | 114.3 |  |  | 323.9 |  |  | 355.6 |  |  | 219.1 |  |  | 273 |  |  | 219.1 |  |  | 273 |  |  | 219.1 |  |  | 273
Hrúbka steny | (mm) | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 6.3 |  |  | 4 |  |  | 3.6 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 4 |  |  | 6.3 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Vnútorný priemer potrubia (internal diameter od pipe) | (mm) | 313.9 |  |  | 510 |  |  | 158.3 |  |  | 495.4 |  |  | 211.1 |  |  | 161.1 |  |  | 107.9 |  |  | 107.9 |  |  | 107.9 |  |  | 315.9 |  |  | 343 |  |  | 209.1 |  |  | 263 |  |  | 209.1 |  |  | 263 |  |  | 209.1 |  |  | 263
|  | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max. | Min | Nom. | Max.
Hmotnostný prietok (Mass flow) | (kg/h) | 14290 | 35725 | 60018 | 14290 | 35725 | 60018 | 714.5 | 3572.5 | 5716 | 10003 | 31438 | 38583 | 5001.5 | 12146.5 | 17148 | 5001.5 | 7145 | 12146.5 | 1250 | 2500 | 4375 | 1250 | 3125 | 6250 | 1429 | 2858 | 5001.5 | 8750 | 31250 | 37500 | 8750 | 18750 | 25000 | 3750 | 8750 | 15000 | 3750 | 8750 | 12500 | 3750 | 10000 | 16250 | 3750 | 10000 | 16250 | 3750 | 8750 | 12500 | 3750 | 8750 | 12500
Merná hmotnosť (density) | (kg/Nm3) | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
Objemový prietok (Volume flow) | (Nm3/h) | 10000 | 25000 | 42000 | 10000 | 25000 | 42000 | 500 | 2500 | 4000 | 7000 | 22000 | 27000 | 3500 | 8500 | 12000 | 3500 | 5000 | 8500 | 1000 | 2000 | 3500 | 1000 | 2500 | 5000 | 1000 | 2000 | 3500 | 7000 | 25000 | 30000 | 7000 | 15000 | 20000 | 3000 | 7000 | 12000 | 3000 | 7000 | 10000 | 3000 | 8000 | 13000 | 3000 | 8000 | 13000 | 3000 | 7000 | 10000 | 3000 | 7000 | 10000
Objemový prietok aktuálny (Volume flow) | (Am3/h) | 414.6716 | 1036.6791 | 1741.6209 | 414.6716 | 1036.6791 | 1741.6209 | 38.6868 | 138.2021 | 165.8687 | 1474.8851 | 4249.9248 | 5215.8168 | 579.7177 | 1407.8858 | 1987.6035 | 676.1244 | 965.892 | 1407.8858 | 193.1784 | 356.6975 | 579.7177 | 231.712 | 482.946 | 828.1681 | 165.6336 | 331.2672 | 579.7177 | 1352.2488 | 4829.46 | 5795.352 | 1474.8851 | 2897.676 | 3863.568 | 695.1359 | 1352.2488 | 1987.6035 | 1386.607 | 2698.5514 | 3128.3377 | 695.1359 | 1545.4272 | 2153.2371 | 1386.607 | 3084.0588 | 4066.8391 | 695.1359 | 1352.2488 | 1656.3362 | 1386.607 | 2698.5514 | 3128.3377
Teplota (temperature) | (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Pretlak (Pressure) | (bar g) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 20 | 27 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1.5 | 2 | 2.7 | 4 | 5 | 6 | 1.5 | 2 | 2.7 | 4 | 5 | 6 | 1.5 | 2 | 2.7
Atmosferický tlak (Atmosph. Pressure) | (bar) | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132
Rýchlosť (Velocity) | (m/s) | 1.4892 | 3.723 | 6.2546 | 0.56415 | 1.4104 | 2.3694 | 0.5463 | 1.9516 | 2.3422 | 2.1265 | 6.1277 | 7.5204 | 4.6033 | 11.1794 | 15.7827 | 9.2186 | 13.1694 | 19.1957 | 5.8714 | 10.8414 | 17.6198 | 7.0426 | 14.6786 | 25.1712 | 5.0342 | 10.0685 | 17.6198 | 4.795 | 17.1249 | 20.5498 | 4.4361 | 8.7154 | 11.6206 | 5.6259 | 10.944 | 16.0861 | 7.0936 | 13.8053 | 16.0041 | 5.6259 | 12.5074 | 17.4266 | 7.0936 | 15.7775 | 20.8053 | 5.6259 | 10.944 | 13.405 | 7.0936 | 13.8053 | 16.0041