## Hárok1
|  |  |  | SÚPIS ARMATÚR VALVES LIST |  |  |  |  | Stavba/Job: | 1369DW-Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika. PC 01 - Prípojky potrubných rozvodov | [14 empty] | Arch. číslo
[9 empty] | Objekt/Area: | [15 empty] | EN-0723.3.SAR.R0
Por. č. | Proj. Označenie / Item | Číslo armatúry | Revízia / Revision | Názov armatúry / Name | Typ / Type | DN | PN | Médium / Fluid | Materiál / Material | Ovládanie / Control | Max. Prac. Pretlak / Max. Work. Press. (MPa) | Prac. Teplota / Working temp. (°C) | Spôsob pripojenia / Connection type | Montážna poloha / Mount. Position (Poloha potrubia) | Umiestnenie pohonu / Actuator location (Pohľad v smere prúdenia) | Hmotnosť / Mass (kg) | Stavebná dĺžka / Lenght (mm) | Čas zatvorenia / Time of closing (s) | Typ pohonu / Actuator type | Výbava pohonu / Instrmentation | Rozdelenie dodávok TG-TG časť MaR-Systém riadenia J-JESTVUJÚCI | Stupeň tesnosti armatúry / Valve leakage class STN EN 12266-1 | Objekt / Area | Dodávateľ / Supplier | Poznámka / Remark
| AA-01 | 100 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 101 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 102 | 0 | Prietokokomer |  | 80 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 103 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 104 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 105 | 0 | Snímač teploty |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 106 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 107 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 4 MPa |  |  |  | Dusík |  | závit M20x1,5 | 2,0 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 108 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 109 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 110 | 0 | Neobsadené | [18 empty] | 202.01.02
| AA-01 | 111 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 112 | 0 | Regulátor tlaku v zapojení Rgeulátor-Monitor, bez bezpečnostného rýchlouzáveru |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Vstupný pretlak 1,3-2,0 MPa, výstupný pretlak 1,6 MPa. Výkon 6000 Nm3/h. vrátane implulzných potrubí.
| AA-01 | 113 | 0 | Neobsadené | [18 empty] | 202.01.02
| AA-01 | 114 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 115 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 4 MPa |  |  |  | Dusík |  | závit M20x1,5 | 2,0 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 116 | 0 | Poistný ventil |  | 65 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 1,75 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Otvárací pretlak 1,7 Mpa
| AA-01 | 117 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 118 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 119 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 120 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 121 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 130 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 131 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 132 | 0 | Filter veľkokapacitný |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 132.1 | 0 | Guľový kohút |  | 8 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Súčasť dod. AA-01.132
| AA-01 | 132.2 | 0 | Guľový kohút |  | 8 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Súčasť dod. AA-01.132
| AA-01 | 132.3 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 132.4 | 0 | Snímač diferenčného tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS | Súčasť dod. AA-01.132
| AA-01 | 133 |  | Klapka uzatváracia |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 134 |  | Klapka uzatváracia |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
AA-01
| AA-01 | 151 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 152 | 0 | Regulátor tlaku v zapojení Rgeulátor-Monitor, bez bezpečnostného rýchlouzáveru |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Vstupný pretlak 1,3-2,0 MPa, výstupný pretlak 1,6 MPa. Výkon 6000 Nm3/h. vrátane implulzných potrubí.
| AA-01 | 153 | 0 | Neobsadené | [18 empty] | 202.01.02
| AA-01 | 154 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 155 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 4 MPa |  |  |  | Dusík |  | závit M20x1,5 | 2,0 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 156 | 0 | Poistný ventil |  | 65 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 1,75 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Otvárací pretlak 1,7 Mpa
| AA-01 | 157 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 158 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 159 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 160 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 161 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 100 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 162 | 0 | Regulačný ventil s ručným ovládaním |  | 65 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | Ručné koleso | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 163 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 100 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 171 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 172 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 200 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 201 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 202 | 0 | Prietokokomer |  | 80 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 203 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 204 | 0 | Prietokokomer |  | 80 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 205 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 206 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 207 | 0 | Snímač teploty |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 208 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 209 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 4 MPa |  |  |  | Dusík |  | závit M20x1,5 | 2,0 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 210 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 211 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 212 | 0 | Neobsadené | [18 empty] | 202.01.02
| AA-01 | 213 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 214 | 0 | Regulátor tlaku v zapojení Rgeulátor-Monitor, bez bezpečnostného rýchlouzáveru |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Vstupný pretlak 1,3-2,0 MPa, výstupný pretlak 1,6 MPa. Výkon 6000 Nm3/h. vrátane implulzných potrubí.
| AA-01 | 215 | 0 | Neobsadené | [18 empty] | 202.01.02
| AA-01 | 216 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 217 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 4 MPa |  |  |  | Dusík |  | závit M20x1,5 | 2,0 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 218 | 0 | Poistný ventil |  | 65 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 1,75 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Otvárací pretlak 1,7 Mpa
| AA-01 | 219 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 220 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 221 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
|  |  | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 230 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 231 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 232 | 0 | Filter veľkokapacitný |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 232.1 | 0 | Guľový kohút |  | 8 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Súčasť dod. AA-01.132
| AA-01 | 232.2 | 0 | Guľový kohút |  | 8 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Súčasť dod. AA-01.132
| AA-01 | 232.3 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 232.4 | 0 | Snímač diferenčného tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS | Súčasť dod. AA-01.132
| AA-01 | 233 |  | Klapka uzatváracia |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 234 |  | Klapka uzatváracia |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
AA-01
| AA-01 | 251 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 252 | 0 | Regulátor tlaku v zapojení Rgeulátor-Monitor, bez bezpečnostného rýchlouzáveru |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Vstupný pretlak 1,3-2,0 MPa, výstupný pretlak 1,6 MPa. Výkon 6000 Nm3/h. vrátane implulzných potrubí.
| AA-01 | 253 | 0 | Neobsadené | [18 empty] | 202.01.02
| AA-01 | 254 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 255 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 4 MPa |  |  |  | Dusík |  | závit M20x1,5 | 2,0 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 256 | 0 | Poistný ventil |  | 65 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 1,75 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Otvárací pretlak 1,7 Mpa
| AA-01 | 257 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 258 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 259 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 260 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 261 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 100 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 262 | 0 | Regulačný ventil s ručným ovládaním |  | 65 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | Ručné koleso | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 263 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 100 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 271 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 272 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 300 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 301 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 302 | 0 | Prietokokomer |  | 80 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 303 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 304 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 305 | 0 | Snímač teploty |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 306 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 307 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 4 MPa |  |  |  | Dusík |  | závit M20x1,5 | 2,0 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 308 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 309 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 310 | 0 | Neobsadené | [18 empty] | 202.01.02
| AA-01 | 311 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 312 | 0 | Regulátor tlaku v zapojení Rgeulátor-Monitor, bez bezpečnostného rýchlouzáveru |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Vstupný pretlak 1,3-2,0 MPa, výstupný pretlak 1,6 MPa. Výkon 6000 Nm3/h. vrátane implulzných potrubí.
| AA-01 | 313 | 0 | Neobsadené | [18 empty] | 202.01.02
| AA-01 | 314 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 315 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 4 MPa |  |  |  | Dusík |  | závit M20x1,5 | 2,0 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 316 | 0 | Poistný ventil |  | 65 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 1,75 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Otvárací pretlak 1,7 Mpa
| AA-01 | 317 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 318 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 319 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 320 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 321 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 330 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 331 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 332 | 0 | Filter veľkokapacitný |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 332.1 | 0 | Guľový kohút |  | 8 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Súčasť dod. AA-01.132
| AA-01 | 332.2 | 0 | Guľový kohút |  | 8 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Súčasť dod. AA-01.132
| AA-01 | 332.3 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 332.4 | 0 | Snímač diferenčného tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS | Súčasť dod. AA-01.132
| AA-01 | 333 |  | Klapka uzatváracia |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 334 |  | Klapka uzatváracia |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
AA-01
| AA-01 | 351 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 352 | 0 | Regulátor tlaku v zapojení Rgeulátor-Monitor, bez bezpečnostného rýchlouzáveru |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Vstupný pretlak 1,3-2,0 MPa, výstupný pretlak 1,6 MPa. Výkon 6000 Nm3/h. vrátane implulzných potrubí.
| AA-01 | 353 | 0 | Neobsadené | [18 empty] | 202.01.02
| AA-01 | 354 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 355 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 4 MPa |  |  |  | Dusík |  | závit M20x1,5 | 2,0 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 356 | 0 | Poistný ventil |  | 65 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 1,75 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Otvárací pretlak 1,7 Mpa
| AA-01 | 357 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 358 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 359 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 360 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 361 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 100 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 362 | 0 | Regulačný ventil s ručným ovládaním |  | 65 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | Ručné koleso | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 363 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 100 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 371 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 372 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 400 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 401 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 402 | 0 | Prietokokomer |  | 80 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 403 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 404 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 405 | 0 | Snímač teploty |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 406 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 407 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 4 MPa |  |  |  | Dusík |  | závit M20x1,5 | 2,0 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 408 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 409 | 0 | Neobsadené | [18 empty] | 202.01.02
| AA-01 | 410 | 0 | Neobsadené | [18 empty] | 202.01.02
| AA-01 | 411 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 100 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 412 | 0 | Regulátor tlaku v zapojení Rgeulátor-Monitor, bez bezpečnostného rýchlouzáveru |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Vstupný pretlak 1,3-2,0 MPa, výstupný pretlak 0,17 MPa. Výkon 3000 Nm3/h. vrátane implulzných potrubí.
| AA-01 | 413 | 0 | Neobsadené | [18 empty] | 202.01.02
| AA-01 | 414 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 415 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 4 MPa |  |  |  | Dusík |  | závit M20x1,5 | 2,0 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 416 | 0 | Poistný ventil |  | 65 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 1,75 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Otvárací pretlak 0,2 Mpa
| AA-01 | 417 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 418 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 419 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 420 | 0 | Snímač tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | MaR |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 430 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 431 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 432 | 0 | Filter veľkokapacitný |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton |  | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 432.1 | 0 | Guľový kohút |  | 8 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Súčasť dod. AA-01.432
| AA-01 | 432.2 | 0 | Guľový kohút |  | 8 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Súčasť dod. AA-01.432
| AA-01 | 432.3 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 432.4 | 0 | Snímač diferenčného tlaku |  |  |  | Dusík |  |  | 2,0 | -30 + 50 | závit | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS | Súčasť dod. AA-01.432
| AA-01 | 433 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 434 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 200 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 471 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 250 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 2,0 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 481 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 125 | 16 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 0,58 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 482 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 16 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 0,58 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 483 | 0 | Klapka uzatváracia |  | 150 | 16 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 0,58 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 484 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 25 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná páka | 0,58 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 485 | 0 | Poistný ventil |  | 25 | 40 | Dusík | Oceľ/Viton | ručná prevodovka | 0,58 | -30 + 50 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS | Otvárací pretlak 0,8 Mpa
| AA-01 | 486 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Dusík | Nerez / PTFE |  | 0,58 | -30 + 50 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-01 | 487 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 1 MPa |  |  |  | Dusík |  | závit M20x1,5 | 0,58 | -30 + 50 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-07 | 401 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 50 | 16 | Chladiaca voda | Oceľ/Viton | ručná páka | 0,4 | 0 - 40 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-07 | 402 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 50 | 16 | Chladiaca voda | Oceľ/Viton | ručná páka | 0,4 | 0 - 40 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-07 | 403 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 15 | 16 | Chladiaca voda | Oceľ/Viton | ručná páka | 0,4 | 0 - 40 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-07 | 404 | 0 | Ventil tlakomerný skúšobný |  | 10 | 630 | Chladiaca voda | Oceľ |  | 0,4 | 0 - 40 | M20x1,5 | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-07 | 405 | 0 | Tlakomer ukazovací miestny, D100 mm, presnosť 1,6 %, glycerínové tlmenie rázov, rozsah 0 - 1,6 MPa |  |  |  | Chladiaca voda |  |  | 0,4 | 0 - 40 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS
| AA-07 | 406 | 0 | Teplomer miestny |  |  |  | Chladiaca voda |  |  | 0,4 | 0 - 40 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS | Rozsah 0 - 60 °C
| AA-07 | 407 | 0 | Teplomer miestny |  |  |  | Chladiaca voda |  |  | 0,4 | 0 - 40 |  | zvislá |  | 0,74 |  |  |  |  | TG |  | 202.01.02 | USS | Rozsah 0 - 60 °C
| AA-07 | 408 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 50 | 16 | Chladiaca voda | Oceľ/Viton | ručná páka | 0,4 | 0 - 40 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS
| AA-07 | 409 | 0 | Guľový kohút prírubový |  | 50 | 16 | Chladiaca voda | Oceľ/Viton | ručná páka | 0,4 | 0 - 40 | príruba EN1092-1/B | zvislá |  | 5,4 | 160 |  |  |  | TG | A | 202.01.02 | USS