Obsah

1.	Identifikačné údaje stavby	2

2.	Úvod	3

3.	Zoznam použitých podkladov	3

4.	Základné údaje	3

5.	Zatriedenie vyhradených technických zariadení v zmysle vyhl. Č. 508/2009	3

6.	Stanovenie základných návrhových parametrov	3

7.	Zatriedenie tlakových zariadení v zmysle NV č. 1/2016	4

8.	Technické riešenie	4

9.	Požiadavky na výrobu a montáž	5

10.	Skúšky	6

11.	Čistenie potrubia po montáži	8

12.	Izolácie	8

13.	Lešenie	8

14.	Bezpečnosť práce	8

14.1	Nároky na obsluhu zariadenia	11

14.2	Technické požiadavky na výrobky	12

15.	Povrchové úpravy	12

16.	Označenia potrubí	12

17.	Vlastnosti nebezpečných látok	12

18.	Preberanie a odovzdávanie	13

19.	Prevádzka kontrola a údržba	13

20.	Zásady prvej pomoci pri otravách	14

21.	Vyhodnotenie neodstrániteľných rizík a nebezpečenstiev	14

# Identifikačné údaje stavby

| Investor | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| --- | --- |
| Stavba | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
| Súbor | PS 202 – Prípojka dusíka ČPS 202.02 – Potrubné rozvody MP GAN |
| Stupeň | Dokumentácia pre stavebné povolenie |
| Okres | Košice II |
| VÚC | Košický |
| Katastrálne územie | Železiarne |
| Umiestnenie stavby | Areál firmy U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Kategória stavby | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Číslo zakázky | EN-0723.3 |

# Úvod

Predmetom riešenia tohto projektu je prívod dusíka 0,6 MPa od výstupného miesta dodávky z Rozvojového územia DZ Energetika do existujúcich potrubných rozvodov dusíka.

# Zoznam použitých podkladov

- Technické zadanie pre vypracovanie projektu, spracovateľ U. S. Steel Košice, s. r. o..

- Technické jednania s investorom,

- obhliadka miesta stavby.

- Platné normy a predpisy

# Základné údaje

Dusík:

Prevádzkový pretlak na vstupe:							0,55-0,6 MPa

Teplota:									do 30 °C

Prietok: 									max. 40 000 Nm3/h

Svetlosť potrubia								DN 350

# Zatriedenie vyhradených technických zariadení v zmysle vyhl. Č. 508/2009

Potrubné rozvody dusíka: 			VTZ plynové skupina A/g vyhlášky č. 508/2009 Z.z

# Stanovenie základných návrhových parametrov

| P.č. | Názov | Označenie v zmysle STN EN 764-1 | Merná jednotka | Médium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dusík |
| 1 | Prevádzkový tlak | PO | MPa | 0,6 |
| 2 | Maximálny dovolený tlak | PS | MPa | 0,6 |
| 3 | Návrhový tlak | PD | MPa | 1 |
| 3 | Výpočtový tlak | PC | MPa | 1 |
| 4 | Skúšobný tlak | PT | MPa | 1,25 |
| 5 | Prevádzková teplota | TO | °C | -20 + 40 |
| 6 | Maximálna dovolená teplota | TS | °C | +50 |
| 7 | Návrhová teplota | TD | °C | +50 |
| 8 | Výpočtová teplota | TC | °C | +50 |
| 9 | Skúšobná teplota | TT | °C | +20 |
| 10 | Menovitý rozmer | DN |  | 350 |

# Zatriedenie tlakových zariadení v zmysle NV č. 1/2016

| Médium | DN | Pretlak (MPa) | Kategória zariadenia podľa príl. č. 2 NV č. 1/2016 | Požiadavky na materiál v zmysle STN EN 13 480-2, príl. A | Posudzovanie zhody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potrubie dusíka 0,6 MPa | 350 | 0,6 | I | Mat. skupina 1.1 | Modul A |

# Technické riešenie

Dusík MP GAN (0,6 MPa) bude slúžiť pre zásobovanie existujúcich spotrebičov v celom areáli U. S. Steel Košice, s. r. o..

Napojovacie miesto na rozvod dusíka MP GAN bude výstupné miesto dodávky z Rozvojového územia DZ Energetika o svetlosti DN 500 pri stĺpe č. 19 energotrasy B2. Na začiatku trasy bude osadená uzatváracia armatúra DN 500 s ručným ovládaním. Za armatúrou bude osadený miestny manometer a snímač tlaku. Následne sa potrubie rozvetví na dve vetvy:

1 x DN 350 – pre napojenie do existujúceho dusíka pre Finishing

1 x DN 350 pre napojenie do existujúceho rozvodu dusíka pre PZL 3

Každá vetva bude opatrená zdvojenou uzatváracou armatúrou s odvzdušnením medzikusu.

Potrubia budú zaústené do existujúcich potrubí na trase B medzi stĺpmi 15 a 16. Zaústenie do potrubia sa predpokladá počas odstávky jednotlivých vetiev na beztlakový rozvod.

Potrubie bude ukladané na podperách z ocele tr. S235. Kompenzácia teplotnej rozťažnosti bude U-kompenzátormi a prirodzená - lomami trasy. Spádovanie potrubia bude v súlade so spádom potrubného mosta. Odvod kondenzátu nie je potrebný.

# Požiadavky na výrobu a montáž

Všetky rúry, tvarovky a armatúry musia odpovedať príslušným STN a EN, musia byť vhodné na príslušné médium. Všetky elektrické zariadenia v tomto priestore musia mať potrebné krytie. Zváračské práce smie vykonávať iba zvárač s príslušným oprávnením podľa STN EN ISO 9606-3. Montáž zariadení môže vykonávať iba firma s príslušným oprávnením v zmysle vyhl. MPSVRSR č.508/2009. Výroba a montáž musí byť vykonaná bez nežiaducich pnutí.

Všetky prírubové spoje je potrebné vodivo prepojiť vejárovými podložkami.

Technické požiadavky na použitý materiál:

Zatriedenie materiálu v zmysle STN EN 13 480-2, príloha A:

Požadovaná skupina materiálu: 1.1

Kvalifikácia zváračov musí byť v súlade s ustanoveniami NV č. 1/2016.

Výroba a inštalácia potrubia musí byť v súlade s ustanoveniami STN EN 13 480-4, STN 38 6461 6461.

Kontrola a skúšanie musí byť v súlade s s ustanoveniami STN EN 13 480-5 a STN 38 6461.

Kontrola zvarov musí byť v súlade s ustanoveniami STN EN 13 480-5.

Kontrola zvarov bude:

Kyslík:

- vizuálna v rozsahu 100 %

- RTG/USG kontrola v rozsahu 10 % obvodových zvarov

- Penetračná kontrola v rozsahu 10 % kútových zvarov a zvarov na odbočkách

- RTG/USG kontrola v rozsahu 100 % obvodových zvarov u prepojovacích zvarov a u zvarov, kde nie je možné vykonať skúšku pevnosti.

Techniky, metódy a kritéria prípustnosti pre NDT

| P.č. | Technika NDT | Metóda | Kritéria prípustnosti | Požadavky na kvalifikáciu personálu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vizuálna kontrola (VT) | STN EN 970 | Tab. 8.4.2 STN EN 13480-5 |  |
| 2. | Skúška prežiarením (RT) | STN EN 1435, trieda B | EN 12517, úroveň prípustnosti 2 + dodatočné požiadavky v tab. 8.4.3 STN EN 13 480-5 | STN EN 473, st.1, kontrola osobou podľa STN EN 473, st. 2, alebo 3, vyhodnotenie osobou podľa ČSN EN 473, st. 2, alebo 3 |
| 3. | Skúška ultrazvukom (UT) | STN EN 1714, trieda B | STN EN 1714, úroveň prípustnosti 2 | STN EN 473, st.2, vyhodnotenie osobou podľa STN EN 473, st. 2, alebo 3 |
| 4. | Skúška kapilárními metodami (PT) | STN EN 571-1 | STN EN 1289, úroveň prípustnosti 1 |  |
| 5. | Skúška magnetická prášková (MT) | STN EN 1290 | STN EN 1289, úroveň prípustnosti 1 |  |

# Skúšky

Po skončení montáže sa vykonajú skúšky. Pred začatím skúšok rozvodov musí byť vykonaná odborná prehliadka, ktorá preukáže, že rozvody sú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou, a že potrubie je kompletne zmontované a vyčistené. Preverí sa, že sa nevyskytujú okolnosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečné vykonanie skúšok a bezpečnosť súvisiacich zariadení.

Tlak v skúšanom úseku potrubia sa musí zvýšiť na hodnotu 50 % skúšobného tlaku, pričom sa musí postupne zvyšovať o 10 % stanoveného skúšobného tlaku, až kým sa tento tlak nedosiahne. Potrubný systém sa musí ponechať pri tomto skúšobnom tlaku min. 30 minút. Všetky dielce sa potom podrobia presnej vizuálnej kontrole. Počas tejto kontroly nesmie potrubie vykazovať žiadne znaky akejkoľvek deformácie.

Podrobnosti o skúškach musia byť zdokumentované.

Záverečná dokumentácia musí obsahovať návrhovú a výrobnú dokumentáciu, ako aj prevádzkové inštrukcie podľa čl. 9.5 STN EN 13 480-5. Pred záverečnou certifikáciou a označením CE musí výrobca urobiť záverečné vyhodnotenie, aby sa overilo, že potrubný systém bol vyrobený v zhode so všetkými požiadavkami. Nadväzne na to musí zostaviť záverečnú dokumentáciu.

Tlakové skúšky musia byť vykonané za prítomnosti bezpečnostného technika závodu, ktorý zaistí príslušné bezpečnostné opatrenia s ohľadom na miestne podmienky. Postup vykonania skúšok je súčasťou vyššie uvedených noriem. Po vykonaných skúškach sa vykoná odovzdanie a prebratie zariadenia do prevádzky za účasti investora a dodávateľa. Pred skúškami nesmie byť vykonaná ochrana proti korózii v mieste spojov. Po odskúšaní sa potrubie opatrí príslušným náterom a izoláciou.

Skúšky sa budú skladať z

- skúška pevnosti

- skúška tesnosti

- funkčná skúška

- prvá úradná skúška

- komplexné skúšky

Skúšobný pretlak, doba trvani a skúšobné médium pre skúšky je uvedené v tabuľke.

Kritériá úspešnosti

- skúška pevnosti - skúšaný úsek sa považuje za vyhovujúci, ak v priebehu skúšky v ňom nedôjde k nevratným zmenám.

- skúška tesnosti - Skúšaný úsek sa považuje za tesný, ak v priebehu skúšky v ňom nedôjde k poklesu tlaku.

U prepojovacích bodov sa vykoná iba kontrola netesnosti zvarov, prírubových spojov apod. za normálnych prevádzkových podmienok penotvorným roztokom.

V prípade zmeny vonkajšej teploty sa prepočítava pretlak podľa vzorca:

T2

p2  = ------- (p1+pa ) – pa

T1

p1 - pretlak [kPa] na začiatku skúšky pri teplote T1  [°K]

p2 - pretlak [kPa] na konci skúšky pri teplote T2  [°K]

pa - atmosférický tlak [kPa]

Bezpečná vzdialenosť pri skúškach - 5 m.

Montážna organizácia, ktorá skúšku realizuje, musí vypracovať podrobný technologický postup  skúšok. Skúšaný úsek musí byť od ostatného potrubia plynotesne oddelený (vysokotlakové dno, zaslepovacie príruby - odstraňujú sa až po odskúšaní príslušnej skúšky). Vady zistené pri skúšaní potrubia musia byť odstránené a skúška zopakovaná. Odstraňovanie závad na natlakovanom potrubí je zakázané (s výnimkou doťahovania prírubových spojov, upchávok a pod.). Pre meranie pretlaku sa pri skúškach používajú manometre. Manometre musia mať priemer stupnice min. 160 mm, triedu presnosti aspoň 1 a merací rozsah musí byť približne 1,5 násobok skúšobného pretlaku. Armatúry, meracie prístroje a podobne, ktoré nie sú dimenzované na skúšobný pretlak, sa pred skúškami odpoja. Po skončení skúšok vypracuje dodávateľ zápis o vykonaní skúšok.

Funkčná skúška

Funkčná skúška je úplné funkčné vyskúšanie regulačných a zabezpečovacích armatúr. Pri funkčnej skúške sa  jednotlivé armatúry nastavia na projektom stanovené hodnoty a skontroluje sa tesnosť a funkcia armatúr. Montážna organizácia, ktorá skúšku realizuje, musí vypracovať podrobný technologický postup  funkčných skúšok.

V rámci funkčnej skúšky sa vykoná preskúšanie činnosti všetkých zabezpečovacích a poistných zariadení.

Vykoná sa po skúške pevnosti a tesnosti. Ak po skúške tesnosti a po funkčnej skúške nebolo zariadenie uvedené do prevádzky do 6 mesiacov, musí sa zopakovať skúška tesnosti a funkčná skúška.

Prvá úradná skúška

Zároveň sa musí vykonať prvá úradná skúška v zmysle vyhlášky MPSVRSR č.508/2009 u vyhradených technických zariadení sk. A. Prvú úradnú skúšku vedie inšpektor OPO, ktorý túto po vykonaní vyhodnotí. Po úspešnom skončení skúšky vydá inšpektor OPO osvedčenie o úradnej skúške.

Požiadavka na úradnú skúšku je špecifikovaná v tabuľke parametrov skúšok.

Komplexné skúšky

Nie sú požadované.

Tabuľka parametrov skúšok

|  | Médium | Pracovný pretlak (MPa) | Skúšobný pretlak Skúška pevnosti (MPa) | Skúšobný pretlak Skúška tesnosti (MPa) | Trvanie skúšky Skúška pevnosti (hod) | Skúšobný pretlak Skúška tesnosti (hod) | Skúšobné médium | Vzťažná norma pre vykonanie skúšok | Prvá úradná skúška |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dusík | 0,6 | 1,25 | 1,0 | 0,5 | 24 | Dusík | STN EN 13480-5 | Áno |

# Čistenie potrubia po montáži

Po skončení montáže bude potrubie prečistené prefúknutím stlačeným vzduchom, alebo dusíkom, zbaveným mastnoty. Postup prefukovania bude upresnený v realizačnom projekte.

# Izolácie

Nie je potrebná.

# Lešenie

Práce vo výškach budú vykonávané z lešenia ľahkého pracovného, šírka 1 m.

# Bezpečnosť práce

Pri riešení starostlivosti o bezpečnosť práce pri stavebných a montážnych prácach ako aj pri prevádzkovaní je potrebné dodržiavať požiadavky vyhlášky SÚBP č. 147/2013 a vyhlášky SÚBP č.59/82. Podľa údajov, ktoré obdrží od montážnej organizácie, zaistí technik zodpovedný za bezpečnosť v danom priestore potrebné bezpečnostné opatrenia s ohľadom na miestne podmienky.

Pri montáži zariadenia je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy podľa Vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb. o základných požiadavkách na zistenie bezpečnosti práce, Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení nasl. predpisov.

Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky NV č. 387/2006 Z. z., NV č. 391/2006 Z. z., NV č. 392/2006 Z. z., NV č. 396/2006 Z. z. a ostatné neuvedené platné zákony, vyhlášky, nariadenia a súvisiace smernice.

Počas realizácie stavby musia byť dodržané interné predpisy, smernice a normy USSK o bezpečnosti práce, najmä:

Možné zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov, vyplývajúce z prác pri montáži

- tlakové skúšky potrubia

- únik plynu

Počas tlakových skúšok je potrebné zabezpečiť, aby sa v blízkosti zariadenia nikto nezdržiaval a nezasahoval do rozvodov. Prípadné poruchy a netesnosti je možné odstraňovať len po odtlakovaní potrubia.

Pre montáž, prevádzku a údržbu platia všeobecné bezpečnostné predpisy, prevádzkovo-bezpečnostný predpis a nasledujúce vyhlášky a normy:

- Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

- NV č. 1 /2016 Z .z. o technických požiadavkách a predpisoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ostatné určené výrobky.

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- STN EN 13480-1 až 5 Kovové priemyselné potrubia

Prehľad platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP :

- Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

- Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

- Nariadenie vlády SR č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody

- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

- Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

- Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

- Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 328/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby

- Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

- Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

- Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibrácií v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

- Nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 1/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.45/2010 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

- Vyhláška č.147/2013 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
a ostatné neuvedené platné zákony, vyhlášky, nariadenia a smernice súvisiace s realizáciou a prevádzkou.

## Nároky na obsluhu zariadenia

Obsluhu potrubných rozvodov môže vykonávať iba plnoletý pracovník, odborne vyškolený v odbore technických zariadení plynových v zmysle vyhl. č. 508/2009. Odbornú spôsobilosť osoby na obsluhu overuje poverený pracovník prevádzkovateľa.

## Technické požiadavky na výrobky

Výroba tlakového zariadenia musí byť v súlade s NV č. 1/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie.

# Povrchové úpravy

Potrubia z nehrdzavejúcich materiálov sa nebudú natierať. Potrubia a podperné konštrukcie z uhlíkových ocelí sa po montáži natrú náterovým systémom pre koróznu triedu Cr-5I. celková hrúbka suchého filmu bude 240 mikron. Skladba náterov a postup bude riešený v realizačnom projekte.

# Označenia potrubí

Značenie potrubia bude urobené pomocou štítkov s uvedením smeru toku a typu média podľa STN 13 0072 Potrubie. Označovanie potrubia podľa prevádzkovej kvapaliny.

Štítky budú vyrobené z umelohmotného materiálu a na potrubie uchytené pomocou nerezového drôtu.

Nápisy na štítkoch:

Dusík 0,6 MPa

Rozmiestnenie štítkov:

Štítky budú umiestnené:

- Na priamom potrubí v rozostupoch 50 m.

- V mieste križovania potrubia s inými potrubiami

- Na začiatku a na konci trasy

Na všetkých objektov, prístupoch a zariadeniach budú doplnený tabuľky podľa štandardov USSK (uzavreté priestory, výstup na rebrík, zákaz výstupu bez povolenia, tabuľky pre únikový východ, drž sa zábradlia – Útvar BP dá zoznam....), tie na zákrytoch budú plechové a prinitované/privarené.

# Vlastnosti nebezpečných látok

Vlastnosti dusíka

chemická značka			N2

molekulová hmotnosť			28,016 g/mol

hmotnosť pri 0°C/101,3 kPa		1,170 kg/m3

hmotnosť kvapaliny			0,809 kg/l

relatívna hustota(vzduch=1)		0,905

kritický tlak				3,45 MPa

kritická teplota				-146,90 °C

bod varu pri tlaku 0,1MPa		-195,8 °C

Plynný dusík je bez chuti, zápachu, nehorľavý, ľahší ako vzduch. Po chemickej stránke sa chova ako inertný plyn. V uzatvorených priestoroch postupne vytesňuje kyslík. Pri dostatku kyslíka nad 18% účinok na zdravie nemá. Pri poklese obsahu kyslíka pod 14% dochádza k zrýchleniu dýchania a znižuje sa pozornosť a schopnosť jasného uvažovania. Pri poklese pod 10% sa začína strácať vedomie. Pri poklese pod 2% dochádza k strate vedomia okamžite.

# Preberanie a odovzdávanie

Zariadenie môže byť uvedené do prevádzky za podmienok uvedených vo vyhláške MPSVRSR č.508/2009.

Po dokončení montáže sa vykoná odovzdanie rozvodov užívateľovi. Súčasťou preberania sú tlakové skúšky, o ktorých sa vykoná zápis do správy o odbornej prehliadke a skúške potrubných rozvodov, ktorá obsahuje:

- oprávnenie organizácie k montáži

- opisy osvedčení zváračov

- osvedčenia o použitých materiáloch, armatúrach, kontrolných a zabezpečovacích  zariadeniach, o odmastení a prefúknutí potrubia

- návod na obsluhu

- rámcové bezpečnostné predpisy

- kompletnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia rozvodov

Investor je povinný vykonať dôkladnú prehliadku a kontrolu vykonaných prác a predložených dokladov.

Odovzdanie stavby do užívania sa prevádza za prítomnosti zástupcu:

- investora

- užívateľa (bezpečnostný a požiarny technik)

- dodávateľa zariadenia

Podmienkou odovzdania zariadenia je predloženie správy o odbornej prehliadke a skúške zo strany dodávateľa. O odovzdaní sa spíše zápis, ktorý podpíšu všetci účastníci komisie.

# Prevádzka kontrola a údržba

Vyhradené plynové technické zariadenie môže byť uvedené do trvalej prevádzky iba po vystavení osvedčenia o prvej úradnej skúške, správe o odbornej prehliadke a skúške a skúšobnej prevádzke. Prevádzka rozvodu médií smie byť vykonávaná iba pod vedením schopného a odborne spôsobilého pracovníka. Bežné kontroly rozvodov musí vykonávať kvalifikovaný pracovník, kontrolu je potrebné zapísať do prevádzkového denníka. Za odbornú spôsobilosť zodpovedá organizácia, alebo útvar, ktorý funkciu obsadzuje.

Prevádzkovateľ je povinný v zmysle vyhlášky MPSVRSR č.508/2009 zabezpečiť:

- aby kontrolu, odborné prehliadky a skúšky boli vykonávané podľa osobitných predpisov vyhlášky MPSVRSR č. 508/2009, prípadne podľa návodov a pokynov výrobcu a dodávateľa

- aby montáž a opravy zariadení vykonávala iba oprávnená organizácia a obsluhu iba odborne spôsobilí pracovníci

- vypracovať do jedného mesiaca od začatia prevádzky miestny prevádzkový poriadok podľa podkladov projektovej a dodávateľskej dokumentácie, návodov na obsluhu od výrobcu a na základe skúseností z prevádzky (charakteristiku a ak je nutné i schému zariadenia s popisom)

- viesť predpísanú technickú dokumentáciu, evidenciu zariadení a uschovať doklady ustanovené právnymi predpismi alebo technickými normami.

- o prevádzke viesť prevádzkové záznamy a prevádzkovú knihu, kde sa zapisujú tlaky, spotreby, zistené nedostatky, výmena prvkov, odborné prehliadky a skúšky.

# Zásady prvej pomoci pri otravách

Postihnutého vynesieme na čerstvý vzduch. Pri zastavení dýchania vykonáme ihneď umelé dýchanie z pľúc do pľúc alebo pomocou prístrojov, pri zastavení krvného obehu nepriamou masážou srdca v kombinácii s umelým dýchaním. Je potrebné zaistiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia. Záchrancovia sa musia chrániť proti otrave.

# Vyhodnotenie neodstrániteľných rizík a nebezpečenstiev

Je riešené v samostatnej správe.

Košice, 11/2024						Vypracoval: Ing. Ľubomír NAGY