Obsah

1.	Identifikačné údaje stavby	2

2.	Predmet  riešenia dokumentácie	3

3.	Východiskové podklady pre riešenie búracích prác	4

3.1	Údaje o prieskumoch	4

3.2	Geodetické podklady	4

4.	Charakter územia výstavby	5

4.1	Charakteristika územia	5

4.2	Jestvujúce ochranné pásma	5

4.3	Najvyššia časť stavby	5

4.4	Zhodnotenie staveniska	6

5.	Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie	6

5.1	Celkové urbanistické, architektonické a stavebné riešenie	6

5.2	Zodpovední riešitelia jednotlivých častí DOS	6

5.3	Architektonické a stavebné riešenie	7

5.3.1	Stručný popis stavebného riešenia	7

5.4	Súhrnné požiadavky na plochy a priestory	9

5.5	Podmienky prípravy územia	9

5.6	Zemné práce – celkový rozsah	9

5.7	Podzemná voda	9

6.	Údaje o prevádzke a technologickom vybavení stavby	10

7.	Stručný popis prevádzkových súborov	10

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	12

TECHNICKÝ POPIS	13

8.	Zabezpečenie budúcej prevádzky	15

8.1	Časový fond prevádzkovania	15

8.2	Požiadavky na nových pracovníkov	15

8.3	Súhrnná bilancia všetkých druhov energií pre a ich zdroj	16

8.4	Nové inžinierske siete	16

8.5	Určenie nových ochranných pásiem	16

8.6	Požiadavky na dopravné cesty a parkovacie priestory	16

8.7	Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie	16

8.7.1	Zdôvodnenie najvýhodnejšieho riešenia z hľadiska ochrany životného prostredia	16

8.7.2	Ochrana prírody a krajiny, nároky na výrub porastov	17

8.7.3	Ochrana ovzdušia	17

8.7.4	Ochrana pôdy, podzemných a povrchových vôd	17

8.7.5	Ochrana proti hluku	17

8.7.6	Vznik a návrh spôsobu likvidácie vzniknutých odpadov	17

9.	Technologický opis odstránenia stavieb	19

10.	Základná koncepcia protipožiarnej bezpečnosti stavby	24

11.	Riešenie protikoróznej ochrany	24

12.	Zariadenia civilnej obrany	25

13.	Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení	25

14.	Celkové náklady stavby a zdroje jej financovania	30

15.	Organizácia a predpokladaný termín realizácie búracích prác	30

16.	Plán organizácie búracích prác	31

# Identifikačné údaje stavby

| Investor | U.S.STEEL Košice, s.r.o. |
| --- | --- |
| Stavba | 1369DW Odstránenie stavieb Oblastných dielní OD8 |
| Súbor |  |
| Stupeň | Dokumentácia pre odstránenie stavby |
| Okres | Košice II |
| VÚC | Košický |
| Katastrálne územie | Železiarne |
| Umiestnenie stavby | Areál firmy U.S.STEEL Košice, s.r.o. |
| Kategória stavby | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ | U.S.STEEL Košice, s.r.o. |
| Číslo zákazky | EN-0623 |

# Predmet  riešenia dokumentácie

Predmetom riešenia predkladanej projektovej dokumentácie prikladanej ku žiadosti o odstránenie stavby je popis rozsahu a spôsobu odstránenia nasledovných stavieb:

- Murované garáže súp.č. 1493 na parc. č. 159/31 k. ú. Železiarne

- Garáže súp.č. 1494 na parc. č. 159/34 k. ú. Železiarne

- Garáže súp.č. 1495 na parc. č. 159/35 k. ú. Železiarne

- Opravárenské dielne súp. č.  1486 na parc. č.  159/20 k. ú. Železiarne

- Sklad súp. č. 1487 na parc. č. 159/21 k. ú. Železiarne

- Prístrešok pre náhradné diely - stavba bez súp. čísla na parc. č. 159/32 k. ú. Železiarne

- Prístrešok pre náhradné diely - stavba bez súp. čísla na parc. č. 159/33 k. ú. Železiarne

- Zásobník perlitu – stavba bez súpisného čísla na parcele č. 159/27 k. ú. Železiarne

- Dielne súp. Č. 1485 na parcele č. 159/19 k. ú. Železiarne

- Rozvodňa súp. Č. 1491 na parcele č. 159/26 k. ú. Železiarne

- Armatúrna šachta bez súpisného čísla na parcele č. 159/56 k. ú. Železiarne

- Spevnené plochy bez súpisného čísla na parcele č. 159/58 k. ú. Železiarne

- Spevnené plochy bez súpisného čísla na parcele č. 159/1 k. ú. Železiarne

- Spevnené plochy bez súpisného čísla na parcele č. 159/27 k. ú. Železiarne

- Spevnené plochy bez súpisného čísla na parcele č. 159/59 k. ú. Železiarne

- Spevnené plochy bez súpisného čísla na parcele č. 159/60 k. ú. Železiarne

- Spevnené plochy bez súpisného čísla na parcele č. 157/1 k. ú. Železiarne

V súčasnosti sú predmetné stavby nevyužívané pre svoj účel, nadbytočné a v zlom stavebno-technickom stave. Investor požaduje ich odstránenie z bezpečnostných dôvodov a zároveň z dôvodu uvoľnenia predmetných parciel pre budúcu výstavbu.

Obsah a rozsah dokumentácie je vypracovaný v súlade s platným zákonom č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. Z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj ďalšími technickými normami a predpismi súvisiacimi s odstraňovaním predmetných stavieb.

# Východiskové podklady pre riešenie búracích prác

Dokumentácia pre odstránenie stavby (DOS) bola vypracovaná na základe technického zadania objednávateľa, v ktorom bol stanovený predpokladaný rozsah navrhovanej realizácie búracích prác. Pre zhotovenie DOS slúžili:

- Situačný podklad územia v mierke 1:500

- Konzultácie s objednávateľom a pracovníkmi prevádzok.

- 3D sken objektu OD 8

- Obhliadky a zameranie skutkového stavu

Mapové a situačné plány pre zhotovenie DOS boli poskytnuté z Generelu USSK, útvar riaditeľa pre ITES. Z hľadiska geodetického je polohové a výškové situovanie navrhovaných objektov v teréne dané ich väzbou na miestnu súradnicovú a výškovú vytyčovaciu sieť U.S. Steel Košice. Body tejto siete sú v teréne trvale stabilizované a označené. Výškový systém je "Jadran".

## Údaje o prieskumoch

Pre realizáciu odstránenia stavby „1369DW Odstránenie stavieb Oblastných dielní OD8“  nie je potrebné vykonať žiadne geologické prieskumy.

## Geodetické podklady

Mapové a situačné plány pre zhotovenie  DOS boli poskytnuté z Generelu USSK, útvar riaditeľa pre ITES.

Z hľadiska geodetického je polohové a výškové situovanie navrhovaných objektov v teréne dané ich väzbou na miestnu súradnicovú a výškovú vytyčovaciu sieť U.S.Steel Košice. Body tejto siete sú v teréne trvale stabilizované a označené. Výškový systém je "Jadran".

Pre potrebu zhotovenia DOS nebolo riešené polohopisné a výškopisné zameranie územia.

# Charakter územia výstavby

## Charakteristika územia

Realizácia odstránenia stavby „1369DW Odstránenie stavieb Oblastných dielní OD8“ bude prebiehať v plnom rozsahu  v jestvujúcom areáli U.S.Steel Košice.  U.S.Steel Košice s.r.o. je výrobný hutnícky závod na výrobu ocele a výrobkov z nej, čím je jasne určený  jeho priemyselný charakter. Areál závodu sa nachádza v priemyselnej oblasti obce Košice-Šaca, v katastrálnom území Železiarne.

Charakter plánovanej úpravy nenarúša charakter územia areálu USSK a platný územný plán mesta Košice.

Plánované odstránenie stavby neovplyvňuje žiadne chránené časti územia, kultúrne pamiatky a nekladie nároky na záber poľnohospodárskeho a lesného fondu. Realizácia búracích prác v rámci územia areálu USSK nevyžaduje výrub stromov  podliehajúcich povoľovaciemu konaniu  v súlade s platnou legislatívou o ochrane prírody a krajiny.

## Jestvujúce ochranné pásma

Stavba „1369DW Odstránenie stavieb Oblastných dielní OD8“  nezasahuje do ochranných pásiem existujúcich stavieb. Umiestnenie nových konštrukcií, inžinierskych sietí sa nenavrhuje.

## Najvyššia časť stavby

Najvyššia časť odstraňovanej stavby je vo výške cca +245,00 m nad morom, výškový systém „Jadran“.

## Zhodnotenie staveniska

Stavenisko pre odstránenie stavby „1369DW Odstránenie stavieb Oblastných dielní OD8“  sa bude nachádzať v strede priemyselného areálu U.S. Steel Košice s.r.o.

Na všetkých staveniskách budú musieť stavebné a demontážne práce rešpektovať obmedzenia súvisiace s existujúcimi nadzemnými potrubnými trasami a podzemným sieťami.

Všetky vyššie uvedené skutočnosti bude potrebné zohľadniť najmä pri zabezpečovaní dodržiavania zásad BOZP počas realizácie búracích prác na všetkých častiach staveniska.

Celá plocha staveniska sa nachádza na pozemku investora v oplotenom areáli U.S.Steel Košice s.r.o.

Prístup na stavenisko bude umožnený z jestvujúcich vnútro areálových komunikácií USSK.

# Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie

## Celkové urbanistické, architektonické a stavebné riešenie

Stavba „1369DW Odstránenie stavieb Oblastných dielní OD8“  má priemyselný charakter.

## Zodpovední riešitelia jednotlivých častí DOS

Dokumentácia, ktorá je prikladaná ku žiadosti o odstránenie stavby „1369DW Odstránenie stavieb Oblastných dielní OD8“ bola zhotovená spoločnosťou ENEXIS Košice s.r.o.

Na riešení rozhodujúcich profesijných častí dokumentácie sa podieľali nasledujúci zodpovední  – autorizovaní inžinieri :

Ing. Ľubomír Nagy		- hlavný inžinier projektu

Belehradská 11, 040 13 Košice číslo autor. osvedčenia : 0269 * SP*14

Ing.  Ján Piliarkin  	- stavebné konštrukcie

Wuppertálska 1, 040 23 Košice , číslo autor. osvedčenia : 0103*A*1

Ing. Viera Piliarkinová – statika stavieb,

Wuppertálska 1, 040 23 Košice, číslo autor. osvedčenia : 1318*A*3-1

Ing. Vladimír Zummer	- elektrotechnické zariadenia

číslo autor. osvedčenia : 3341*Z*5-3

## Architektonické a stavebné riešenie

V nasledujúcich odsekoch bude stručne popísané technické riešenie stavebných objektov plánovanej realizácie búracích prác.

### Stručný popis stavebného riešenia

1369DW Odstránenie stavieb Oblastných dielní OD8“ rieši odstránenie haly OD8 (včítane sociálneho prístavku) a oceľových prístreškov umiestnených severovýchodne od haly OD8.

Pôdorysné rozmery objektu haly sú 85,045 x 63,730 m. Výška objektu je 19,896 m.

Pôdorysné rozmery OK prístreškov sú 126,28 x 20,4 m a 49,59 x 7,50 m. Súčasťou OK prístreškov sú dva murované vstavky – sklady.

Základové konštrukcie v hale sú železobetónové pätky a pásy. Podlaha v hale je betónová z prostého betónu hr. 300 mm, s podkladným betónom hr. 150 mm. Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti je z handrovej lepenky A 500H.

Nosnou konštrukciou haly je typový žel. bet. skelet vyrábaný v 60tych rokoch 20. storočia. Závodoch inžinierskej a priemyslovej prefabrikácie Bratislava). Stĺpy sú typu Vierendel – SK, resp SV, prievlaky typu RPP, väzníky typu SZV, resp. SPP, strešné dosky typu SZD. Časť stropných dosiek pri svetlíkoch je atyp.

Vnútorné steny v hale (vstavky) sú z plných tehál hr. 300mm, resp. z plechodosiek. Deliace steny v hale medzi jednotlivými pracoviskami sú z VSŽ plechu s výškou vlny 50 mm, výšky 3,0 m. Paždíky a stojky deliacich stien sú z uzavretých jaklových profilov.

Vstupné vráta a dvere do haly sú oceľové. Okná sú oceľové typu WEMA.

Opláštenie je kombináciou sklobetónových panelov, azbestocementových panelov a troskocementových panelov (podrobne viď výkres priečelí).

Stavebný objekt haly bol zrealizovaný ako jednopodlažný s jedným nadzemným podlažím, s plochou strechou. Je to trojloďová hala v pozdĺžnom smere  v kombinácií s priečnou jednoloďovou halou.

Sociálny prístavok z juhovýchodnej strany bol zrealizovaný ako dvojpodlažný, murovaný z tehál CDm hr. 380 mm, resp. z plných tehál (vnútorné deliace steny – priečky) hr. 100 mm a 150 mm. Stropy v prístavku boli zrealizované zo žel.bet. prefabrikátov – stropné panely DP, strešné panely typu SZD9. Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti je z handrovej lepenky A 500H.

Oceľové prístrešky sú z typových valcovaných profilov z ocele S235JR. Opláštenie a strecha prístreškov je z plechov VSŽ s výškou vlny  50 mm. Súčasťou prístreškov sú dva murované vstavky z plných tehál hr. 300mm a železobetonovou stropnou doskou hr. 150 mm.

Okrem toho je predmetom riešenia odstránenie objektu dielní, rozvodne a základu pod zásobník perlitu.

Objekt dielní je jednopodlažná murovaná budova, ktorá je vo vnútri rozdelená murovanými priečkami. Základové konštrukcie sú tvorené betónovými základovými pásmi z vystuženého  betónu. Podlaha v objekte je betónová z prostého betónu predpokladanej hr. 300 mm, s podkladným betónom hr. 150 mm. Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti je z handrovej lepenky A 500H. Vstupné vráta sú oceľové. Okná sú oceľové. Vedľa objektu dielní je osadená podzemná železobetónová šachta o rozmeroch 2000 x 1500 mm a hĺbke 2,5 m. Táto bude takisto odstránená.

Objekt rozvodne je tvoreným oceľovými valcovanými profilmi z ocele S235JR. Opláštenie a strecha prístreškov je z plechov VSŽ s výškou vlny  50 mm. Vstupné vráta sú oceľové. Okná sú oceľové.  Základové konštrukcie sú tvorené betónovými základovými pásmi z vystuženého  betónu.  Podlaha v objekte je betónová z prostého betónu predpokladanej hr. 300 mm, s podkladným betónom hr. 150 mm. Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti je z handrovej lepenky A 500H. Vo vnútri objektu sú dva základy z vystuženého betónu, ktoré slúžili pre kotvenie ventilátorov dusíka.

Základ pod zásobník perlitu je tvorený železobetónovou doskou z betónu C20/25 o hrúbke 400 mm, pod ktorou je podkladný betón o hrúbke 100 mm a štrkové lôžko o hrúbke 200 mm. V základe sú 4 ks železobetónové šachty z betónu C20/25 o vnútorných rozmeroch 2400 x 1200 mm.

Posledným predmetom tohto objektu je odstránenie existujúcich spevnených plôch. Jedná sa o spevnené plochy okolo objektov, popísaných vyššie. Rozsah odstránenia je zrejmý z výkresovej časti. Predpokladaná skladba spevnených plôch je nasledovná:

Cestný betón tr. III, C20/37 – predpokladaná hrúbka 240 mm

Mechanicky spevnené kamenivo – predpokladaná hrúbka 200 mm

Štrkodrva – predpokladaná hrúbka 200 mm

Postup búracích prác je popísaný v kapitole 9.

## Súhrnné požiadavky na plochy a priestory

Jedná sa o odstránenie stavby – nie sú požiadavky na plochy a priestory.

## Podmienky prípravy územia

Nie sú požadované.

## Zemné práce – celkový rozsah

Po odstránení stavby sa prevedú terénne úpravy zeminou.

## Podzemná voda

Pre uvedené práce nie je dôležitá úroveň podzemných vôd.

# Údaje o prevádzke a technologickom vybavení stavby

Navrhované odstránenie stavby má charakter búracích prác bez vplyvov na technologické zariadenia v areáli U.S.STEEL Košice, s.r.o..

# Stručný popis prevádzkových súborov

Technologické zariadenia budov a potrubné rozvody

Predmetom riešenia dokumentácie je demontáž existujúceho technického vybavenia stavby a prislúchajúcich potrubných rozvodov.

Pred začatím búracích prác si investor zabezpečí demontáž a uskladnenie existujúcich žeriavov a strojného vybavenia v hale OD8 pre možnosť opätovného použitia.

V hale OD 8 a sociálno-administratívnom prístavku je nutné odstrániť nasledovné zariaďovacie vybavenie.

Výmenníková stanica horúca voda/teplá voda

Vykurovacie kalorifery

Doskové radiátory

Sanitárna keramika

El. ohrievače vody

V hale OD8 sú inštalované nasledovné potrubné rozvody:

Potrubie rezacieho kyslíka o svetlosti DN 40

Potrubie acetylénu o svetlosti DN 40

Potrubie stlačeného vzduchu o svetlosti DN 40

Potrubie horúcej vody o svetlosti DN 50

Potrubie pary

Potrubie pitnej vody

V objekte dielní sú osadené vykurovacie registre a v sociálnych zariadeniach sú osadené sprchy a sanitárna keramika. Všetky tieto zariadenia sa zdemontujú do šrotu.

V objekte rozvodne, ktorý bol využívaný ako zvyšovacia stanica tlaku dusíka pre vysoké pece sa nachádzajú:

- 2 ks zvyšovacie ventilátory dusíka – výrobca ZVVZ

- Potrubie dusíka DN 600

- Armatúry s ručným ovládaním a s pohonmi.

- Obslužná plošina

Prívodné sacie potrubie aj výtlačné potrubie dusíka sa zdemontuje v celom rozsahu až po napojenie na existujúce potrubie dusíka. Odbočky na existujúcom potrubí sa zaslepia na prírubovom spoji na odbočke – zabezpečí investor.

Zásobník perlitu je beztlakový jednoplášťový nadzemný kovový zásobník.

Hlavné rozmery zásobníka sú:

Vonkajší priemer:						13 322 mm

Výška:								13 500 mm

Hrúbka steny v spodnom lube:				12 mm

Odhadovaná hmotnosť:					60 ton

Zásobník perlitu je vybavený prevzdušňovacím potrubím a prielezmi a prepadovým potrubím.

Demontáže zariadení a potrubí je popísaná v kapitole 9.

Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Predmetom riešenia dokumentácie je:

- Demontáž transformátorov 6/0,4kV

- demontáž elektroinštalácie – rozvádzačov, svietidiel, vypínačov a zásuviek;

- demontáž zapúzdreného prípojnicového rozvodu s príslušenstvom;

- demontáž zásuvkových skríň a vypínačov Lock-out;

- demontáž kabeláže a jej nosnej časti vrátane slaboprúdových rozvodov.

- odpojenie prívodného napájacieho kábla VN.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA

Demontované zariadenia sú technické zariadenia skupiny B v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. – MPSVR SR.

Výnimkou sú prívodné transformátory 6/0.4kW – 1MVA s VN prípojkou, ktoré sú vyhradené technické zariadenia skupiny Ac) - elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.

ROZVODNÉ SIETE

NN rozvody  ...................................................3/PEN AC 230/400V, 50Hz, TN-C

1/PEN AC 230V, 50Hz, TN-C-S*)

*) Rozdelenie sústavy TN-C-S je riešené pre prípady novších úprav v NN rozvodoch.

Malé napätie 24V .............................................................. 2 AC 24V, 50Hz, SELV

VN časť ............................................................................. 3 AC 6000V, 50Hz, IT

OCHRANA PRED ZÁSAHOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019, siete do 1000V:

- Ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom od živých a neživých častí :

-     malým napätím čl. 414 – SELV

- ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom za normálnej prevádzky (živých častí) - základná ochrana:

  - dvojitou, alebo zosilnenou izoláciou čl. 412

  - zábranami alebo krytmi čl. A2

- ochranné opatrenie pred zásahom el. prúdom pri poruche (neživých častí):

  - samočinným odpojením napájania, čl.: 411.3.2,

  - doplnkové ochranné pospájanie čl.: 415.2

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN EN 61 936-1, siete do nad 1000V:

- pred dotykom živých častí (čl. 8.2.1):     	            - ochrana krytom

- ochrana zábranou

- ochrana umiestnením mimo dosahu

- v prípade dotyku neživých častí (čl. 8.3) :       - uzemnením (podľa kapitoly 10)

Poznámka : Rozhodujúca časť elektroinštalácie a PRS je vyhotovená ešte podľa STN 34 1010.

STUPEŇ  DODÁVKY  EL. ENERGIE

Podľa STN 34 1610 : 2. stupeň  - dva prívody na úrovni 6kV.

PROSTREDIE – VONKAJŠIE VPLYVY

Podľa platného protokolu o vonk. vplyvoch v dokladovej časti projektu.

TECHNICKÝ POPIS

STRUČNÝ Popis objektu

Murovaný objekt Oblastných dielní 8 pozostáva z viacloďovej haly so strojným vybavením a dvojpodlažného prístavku s administratívnymi priestormi, šatňami a sociálnym zariadením, skladmi a NN  rozvodňou. V oddelenom priestore haly sa nachádza výmenníková stanica pre vykurovanie priestorov. V hale sú pre vykurovanie použité registre a kalorifery, v prístavku radiátory.

Súčasťou objektu OD8 sú aj plechové prístrešky. Časť z nich je otvorená, ostatné sú uzatvorené plechovými vrátami. Prístrešky slúžia na skladovanie oceľového materiálu a náhradných dielcov. Časť prístreškov je osvetlená lineárnymi žiarivkovými telesami. Osvetlenie je napojené zo svetelného rozvádzača v hale.

Elektroinštalácia pozostáva z osvetlenia výrobných priestorov v hale, ako aj priestorov v jej prístavku. Osvetlenie haly je riešené stropnými výbojkovými svietidlami doplnenými reflektormi a lineárnymi žiarivkovými svietidlami. Zásuvkové obvody sú v hale riešené zväčša zásuvkovými skriňami, v prístrešku samostatnými zásuvkami.  Zásuvkové skrine sú zostavené z liatinových modulárnych krabíc a obsahujú aj transformátory pre 24V. Rozvody v hale sú povrchové, po roštoch, v prístavku zväčša podomietkové. Elektroinštalácia je napájaná zo svetelných rozvádzačov – hlavného RS42-1.1 – umiestneného v hale pri prístavku, ďalšie, podružné rozvádzače sa nachádzajú v hale a v prístavku na 1. a 2.NP. Z hlavného rozvádzača sú napájané aj kalorifery, z ktorých každý má ovládaciu skrinku. Výmenníková stanica má svoj rozvádzač  označený ako RM1.

Hlavný rozvádzač osvetlenia RS42-1.1 je napájaný z poľa 1 hlavného rozvádzača objektu RM42-8.

Prevádzkový rozvod silnoprúdu je v základe tvorený zapuzdreným prípojnicovým rozvodom 250 a 400A -  4 línie, napájanými z hlavného silového rozvádzača objektu RM42-8. Prívod do prípojníc je cez prípojkové skrine, vývody k strojom sú vyvedené z násuvných odbočovacích skríň káblami AYKY, resp. CYKY. V súčasnej dobe sú už prakticky všetky zariadenia a stroje napájané z rozvodu odpojené a demontované. Z prípojnicového rozvodu sú napájané aj zásuvkové skrine 24/230/400V, ktoré nie sú ešte demontované. Každá prípojnicová línia má predradený vypínač Lock-out.

Z hlavného rozvádzača sú napájané aj ďalšie zariadenia ako žeriavy, karuselový sústruh a pod. Aj tieto majú predradené vypínače Lock-out.

Hlavný silový rozvádzač RM42-8 sa nachádza v 1.NP prístavku, v miestnosti NN rozvodne. Rozvádzač je riešený ako otvorený, rámový s krytím IP00. Pozostáva z celkovo 9-tich z časti obojstranne osadených polí. Rozvádzač je rozdelený na dve časti – polia 1 až 6 a 7 až 9. Ku každému radu polí je pripojený transformátor 6/0,4kV – 1000kVA v skriňovom prevedení s krytím IP21. Označené sú ako TR42-7 a TR42-8. Spojka s vypínačom medzi radmi polí rozvádzačov umožňuje vzájomný záskok napájania z transformátorov.

Transformátory sú napájané z VN sústavy 6kV z trafostanice T42 – kobky K14 a K24. Tá sa nachádza v blízkosti OD8.

Hlavná kabeláž pre PRS je riešená zväčša PVC káblami z hliníkovým jadrom (1-AYKY) rôznych dimenzií. Kabeláž menších dimenzií je aj s medeným jadrom (CYKY). Káble v hale a prístreškoch sú uložené v káblových kanáloch a po povrchu na oceľových roštoch a lištách. Kabeláž v prístavku je zväčša podomietková, riešená káblami s Cu jadrom (CYKY).

DEMONTÁŽ ELEKTROZARIADENÍ

Je popísaná v kapitole 9.

BILANCIE DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU - ODPADY

V zásade všetok demontovaný materiál je klasifikovaný ako odpad ďalej nepoužiteľný. Väčšina materiálu podchádza zo 70. až 90-tych rokov 20. storočia a  nevyhovuje súčasným normám.

V demontovanom materiáli sa nachádzajú aj nebezpečné látky ako ortuť vo výbojkových a žiarivkových svietidlách. Transfomátory sú suché, bez olejovej náplne.

V demontovanom materiáli sa nachádzajú farebné kovy – najmä meď a hliník a aj drahé kovy (striebro) v spínacích kontaktoch.

Roztriedenie odpadu v zmysle vyhl. MŽP SR č. 79/2015 Z.z. je uvedené v kapitole 8.7.6.

# Zabezpečenie budúcej prevádzky

V prístavku haly OD8 je osadený existujúci počítačový uzol, z ktorého sú napojené aj existujúce objekty Deliach zariadení vzduchu DZV7, DZV 9, šatňa OD8. Okrem toho je tam vedený aj telefónny kábel  B04-05, ktorý zabezpečuje dve funkčné telefónne linky a je potrebné túto konektivitu zabezpečiť ešte pred začatím búracích prác.

## Časový fond prevádzkovania

Nestanovuje sa.

## Požiadavky na nových pracovníkov

Nie sú.

## Súhrnná bilancia všetkých druhov energií pre a ich zdroj

Stavba „1369DW Odstránenie stavieb Oblastných dielní OD8“ si nevyžaduje nijaké nároky na energie.

## Nové inžinierske siete

Nie sú navrhované.

## Určenie nových ochranných pásiem

Stavba „1369DW Odstránenie stavieb Oblastných dielní OD8“ nevytvára požiadavku na žiadne ochranné pásma.

## Požiadavky na dopravné cesty a parkovacie priestory

Nie sú. Prístup ku prevádzkovým zariadeniam a objektom bude zabezpečený po jestvujúcich komunikáciách a plochách, ktoré sú dopravne napojené na jestvujúci areálový dopravný systém USSK.

## Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie

Stavba „1369DW Odstránenie stavieb Oblastných dielní OD8“ po realizácii nebude mať žiaden negatívny dopad na jednotlivé zložky životného prostredia ( ďalej ŽP ).

### Zdôvodnenie najvýhodnejšieho riešenia z hľadiska ochrany životného prostredia

Jedná sa o odstránenie stavby, preto požiadavka na najvýhodnejšie riešenie sa neaplikuje.

### Ochrana prírody a krajiny, nároky na výrub porastov

Stavba „1369DW Odstránenie stavieb Oblastných dielní OD8“ bude realizovaná na pozemkoch, kde sa nevyskytujú stromy a porasty, ktoré by boli v priamej kolízii s plánovanými prácami. Z toho dôvodu nie je potrebné postupovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Výrub stromov a porastov, ako aj ich náhradu pri tejto stavbe nie je potrebné riešiť.

### Ochrana ovzdušia

Jedná sa o odstránenie stavby, preto sa nerieši ochrana ovzdušia.

### Ochrana pôdy, podzemných a povrchových vôd

Jedná sa o odstránenie stavby, preto sa nerieši ochrana pôdy a podzemných a povrchových vôd.

### Ochrana proti hluku

Jedná sa o odstránenie stavby, preto sa nerieši ochrana proti hluku.

### Vznik a návrh spôsobu likvidácie vzniknutých odpadov

Problematika vzniku a likvidácie odpadov bude riešená iba pre odpady vznikajúce počas realizácie búracích prác.

Vznik odpadov počas realizácie prác

Počas samotnej realizácie budú vznikať stavebné odpady, ktorých druh a spôsob likvidácie je popísaný v nasledujúcich odsekoch. Nakladanie s jednotlivými druhmi odpadov ako ich likvidácia musí byť uskutočňovaná v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z  a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v platnom znení.

| Katalógové číslo odpadu | Názov | Kategória odpadu | Predpokladané množstvo (t) | Spôsob likvidácie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 08 | Iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N | 0,005 | Olej z prevodoviek. Odvoz a zneškodnenie oprávnenou firmou. |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,1 | Demontáž a zneškodnenie oprávnenou firmou |
| 16 02 14 | vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 | O | 11 | Transformátory. Rozvody Fe, Al, Cu, rozvádzače, vypínače Odvoz na recykláciu |
| 17 01 01 | Betón | O | 14 800 | Odvoz na recykláciu |
| 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O | 2 400 | Murivo. Selektívna demolácia v zmysle par. 77 zák. NR SR č. 79/2015. Odvoz na recykláciu |
| 17 02 02 | Sklo | O | 55 | Okná. Odvoz na recykláciu. |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 585 | Odvoz na šrotovisko USS |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 3,5 | Odvoz na chránenú prevádzku USS a po vytriedení odvozené na zhodnotenie oprávnenej organizácii |
| 17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | 128 | Hydroizolácia a heraklit. Na recykláciu |
| 17 06 05 | Stavebné materiály obsahujúce azbest | N | 100 | Azbestocementové panely – obvodový plášť haly OD8. Demontáž a zneškodnenie oprávnenou firmou. |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 1,7 | Selektívna demolácia v zmysle par. 77 zák. NR SR č. 79/2015. Odvoz na recykláciu |
| 20 01 21 | žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | N | 0,06 | Svetelné zdroje Hg výbojky a žiarivky. Demontáž a zneškodnenie oprávnenou firmou |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O | 0,5 | Likvidácia oprávnenou externou organizáciou |

Vznik iných druhov odpadov sa pri realizácii prác nepredpokladá.

Každý zmluvne dohodnutý zhotoviteľ stavby musí stavebníkovi predložiť doklad o spôsobe likvidácie stavebných odpadov vzniknutých počas realizácie stavby.

Vznik odpadov počas prevádzky

Jedná sa o odstránenie stavby – prevádzka sa nepredpokladá.

# Technologický opis odstránenia stavieb

Tento opis platí pre stavby:

- Murované garáže súp.č. 1493 na parc. č. 159/31 k. ú. Železiarne

- Garáže súp.č. 1494 na parc. č. 159/34 k. ú. Železiarne

- Garáže súp.č. 1495 na parc. č. 159/35 k. ú. Železiarne

- Opravárenské dielne súp. č.  1486 na parc. č.  159/20 k. ú. Železiarne

- Sklad súp. č. 1487 na parc. č. 159/21 k. ú. Železiarne

- Prístrešok pre náhradné diely - stavba bez súp. čísla na parc. č. 159/32 k. ú. Železiarne

- Prístrešok pre náhradné diely - stavba bez súp. čísla na parc. č. 159/33 k. ú. Železiarne

- Zásobník perlitu – stavba bez súpisného čísla na parcele č. 159/27 k. ú. Železiarne

- Dielne súp. Č. 1485 na parcele č. 159/19 k. ú. Železiarne

- Rozvodňa súp. Č. 1491 na parcele č. 159/26 k. ú. Železiarne

- Armatúrna šachta bez súpisného čísla na parcele č. 159/56 k. ú. Železiarne

- Spevnené plochy bez súpisného čísla na parcele č. 159/58 k. ú. Železiarne

- Spevnené plochy bez súpisného čísla na parcele č. 159/1 k. ú. Železiarne

- Spevnené plochy bez súpisného čísla na parcele č. 159/27 k. ú. Železiarne

- Spevnené plochy bez súpisného čísla na parcele č. 159/59 k. ú. Železiarne

- Spevnené plochy bez súpisného čísla na parcele č. 159/60 k. ú. Železiarne

- Spevnené plochy bez súpisného čísla na parcele č. 157/1 k. ú. Železiarne

Ako prvý krok sa zrealizuje demontáž zariadení a potrubných rozvodov. Následne sa zdemontuje elektroinštalácia a nakoniec samotné budovy a prístrešky.

Zariadenia:

Výmenníková stanica sa zdemontuje pre možnosť opätovného použitia. Zdemontujú sa výmenníky tepla, obehové čerpadlá a expanzná nádoba. Miesto uloženia týchto zariadení určí investor. Potrubné rozvody a zdravotechnická inštalácia sa zdemontuje do šrotu.

Spotrebiče tepla:

Všetky spotrebiče tepla (kalorifery aj doskové radiátory) sa zdemontujú pre možnosť opätovného použitia. Miesto uloženia týchto zariadení určí investor.

Potrubia v hale:

Základná podmienka pre začiatok demontážnych prác je odpojenie od zdroja napájania a u horľavých a výbušných médií (acetylén a kyslík) aj ich inertizácia. Toto zabezpečí investor.

Nakoniec sa zdemontujú potrubné rozvody, vrátane prívodného potrubia a podpernej konštrukcie pod prívodné potrubie. Predpokladá sa demontáž do šrotu. Potrubia sa budú demontovať pálením ručnými horákmi na šrotovú mieru.

Prívodné potrubia do haly:

Prívodné potrubia do haly sú vedené po nosných konštrukciách haly OD 8 a prístavkov. Prípojka pary do haly OD8 je vedená z šatne OD8 nadzemným rozvodom. Tento sa zdemontuje až po napojovacie miesto v šatni OD8.

Na prívodnom potrubí kyslíka, acetylénu a stlačeného vzduchu je osadené meranie prietoku. Toto sa pred začatím demontážnych prác zdemontuje a odovzdá investorovi pre ďalšie použitie.

Prípojka horúcej vody sa zdemontuje až po hlavný rozvod s nahradením T-kusa odbočky za rovný úsek potrubia kvôli eliminácii možnosti degradácie potrubia vplyvom mrazu a prípadnej netesnosti. Kvalita zvarových spojov bude prekontrolovaná 100 % RTG kontrolou zvarov. Táto kontrola zároveň nahradí tlakovú skúšku pevnosti. Následne sa vykoná skúška tesnosti pracovným médiom pri pracovných parametroch.

Prípojka kyslíka, acetylénu a stlačeného vzduchu sa zdemontuje až po hlavný rozvod s nahradením T-kusa odbočky za rovný úsek potrubia kvôli eliminácii možnosti degradácie potrubia vplyvom mrazu a prípadnej netesnosti. Kvalita zvarových spojov bude prekontrolovaná 100 % RTG kontrolou zvarov. Táto kontrola zároveň nahradí tlakovú skúšku pevnosti a tesnosti. Zároveň je potrebná vykonať na potrubiach kyslíka a acetylénu prvú úradnú skúšku po vykonaní prác pod vedením inšpektora Oprávnenej právnickej osoby OPO.

Napojenie na pitnú vodu a kanalizáciu je riešené podzemnými potrubiami. Toto bude takisto potrebné odpojiť. Kanalizačné prípojky je nutné zaslepiť, aby nedošlo k vytekaniu odpadných vôd. Zaslepenie sa vykoná v miestach zaústenia do hlavného kanalizačného radu.

Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Počas demontáže je vhodné zachovať časť elektrozariadení ako funkčnú. Jedná sa najmä o osvetlenie priestorov haly. Pred demontážou jednotlivých celkov je potrebné ich odpojiť od napájania a toto odpojenie zaistiť aby nemohlo dôjsť k úrazu el. prúdom. Beznapäťový stav príslušného celku je potrebné overiť.

Doporučený postup demontáže :

Demontáž prípojnicových rozvodov (cca 200m) vrátane ich nosných prvkov a zbytkov vývodovej kabeláže;

Demontujú sa zásuvkové skrine (22ks) a vypínače Lock-out;

Demontáž kabeláže – k prípojnicovému rozvodu, žeriavom, kaloriferom, rozvádzaču RM1 vo výmenníkovej stanici a pod. – ponechá sa zatiaľ kabeláž k svetelným rozvádzačom RS.

Demontuje sa osvetlenie v plechových prístreškov vrátane kabeláže. Jej nosná časť bude likvidovaná v rámci búracích prác na prístreškoch.

V prístavku haly na 1. a 2. podlaží sa demontujú osvetľovacie telesá, vypínače a povrchová kabeláž v lištách. Následne sa odpoja prívody k svetelným rozvádzačom a tie sa demontujú. Podomietková kabeláž sa nedemontuje a likviduje sa počas stavebných búracích prác.

Ďalej sa demontuje osvetlenie v hale vrátane demontáže svetelných rozvádzačov;

Demontujú sa zbytky oceľových nosných konštrukcií kabeláže v hale, pokiaľ nebudú predmetom stavebnej demolácie oceľových konštrukcií.

Ako posledné sa demontuje výzbroj NN rozvodne, tj. rozvádzač RM42-8 a transformátory TR42-7 a TR42-8.

Je vhodné demontovať aj VN káble z rozvodne T42 pokiaľ to bude technicky možné. Ich využitie v budúcnosti sa nepredpokladá. V každom prípade sa ale konce maximálne skrátia a viditeľne označia ako nefunkčné.

Elektroinštalácia v ostatných objektoch bude demontovaná obdobným spôsobom po preukázateľnom odpojení od zdroja napájania.

Stavebné objekty

V rámci stavebného objektu sa zrealizujú kompletné búracie práce objektov haly OD8 (včítane  sociálneho prístavku) a OK prístreškov.

S ohľadom na výskyt azbestu v opláštení, je potrebné najprv zrealizovať demontáž a likvidáciu opláštenia s výskytom azbestu a až následne je možné prikročiť k ďalším búracím prácam. Likvidáciu azbestu smie vykonať iba oprávnená organizácia.

Búracie práce budú realizované ručne aj s použitím mechanizmov. Búracie práce musia spĺňať všetky podmienky bezpečnosti pri práci a zároveň podmienky ustanovené vo vyhláške č.147/2013 Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach uvedené v Desiatej časti: Búracie a rekonštrukčné práce. Pred začatím búracích alebo rekonštrukčných prác sa ohrozený priestor musí vymedziť podľa technológie vykonávaných prác, zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb a bezpečne sa musia zabezpečiť vstupy do objektu, ako aj ochrana verejného záujmu ohrozeného týmito prácami. Rozvodné siete a kanalizácie alebo zariadenia inštalované v búracích objektoch sa pred začatím prác musia odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali používať. Na odber elektrického prúdu pre potreby búracích prác v objekte sa musí zriadiť samostatné vedenie. Na zníženie prašnosti búracích prác kropením sa musí zabezpečiť zdroj vody. Tieto prípojky sa musia zabezpečiť počas búracích prác proti poškodeniu. Pomocné konštrukcie vybudované vnútri objektu alebo na jeho vonkajších stranách sa nesmú zaťažovať vybúraným materiálom a nesmie sa cez ne strhávať materiál z búraného objektu ak nie sú na to určené. Materiál zo zbúranej časti objektu sa musí odstraňovať tak, aby sa nepreťažili podlahy alebo stropy. Vybúraný materiál sa musí skladovať tak, aby neobmedzoval ďalší priebeh búracích prác. Sklenené a iné nebezpečné ostrohranné predmety sa musia pri ručnom búraní odstraňovať tak, aby neboli zdrojom úrazu.

Využijú sa ručné búracie mechanizmy, ktorými sa v podstate vytvoria súvislé, resp. nadväzujúce škáry, ryhy alebo vrty, vďaka ktorým sa diely konštrukcie rozpoja na samostatné časti. Rozpájacie plochy sa zhotovia pílou alebo vŕtaním otvorov tesne vedľa seba. Železobetónový skelet je potrebné rozobrať prostredníctvom žeriavov, resp. pomocou hydraulických čeľustí.

Do vyvŕtaných rýh možno vkladať aj špeciálne mechanické alebo hydraulické čeľuste, ktoré vyvíjajú štiepnu silu až 0,7 MN, čím sa búraná konštrukcia narúša bez hluku, nárazov a vibrácií a nevznikajú ďalšie prípadné poruchy v okolitých konštrukciách či budovách. Súhrn odporúčaných búracích mechanizmov: drviace čeľuste, elektrické vŕtacie a búracie kladivá, píla na tehlové, kamenné a zmiešané murivo, žeriav.

Postup prác musí byť odsúhlasený s užívateľom objektu. Hlavnou požiadavkou užívateľa je minimalizovať vplyv výstavby na obmedzenie ostatnej výroby. Pri realizácií diela sa odstráni strešná konštrukcia a svetlíky s pevným zasklením. Toto je možné realizovať z vysoko zdvižných kĺbovo-teleskopických plošín (až do výšky 45m) za súčinnosti autožeriavov.

Vzhľadom na to, že sa predpokladá realizácia stavby v celoročných klimatických podmienkach je potrebné venovať príprave projektu organizácie výstavby maximálnu pozornosť. Užívateľ v danej časti haly zastaví činnosť a umožní vjazd žeriavu a nákladných vozidiel na odvoz strešných panelov. Pre demontáž bude potrebné použiť i vežový mobilný žeriav na rozobratie časti strechy kde sa autožeriav nedostane. Vždy je nevyhnutné vykonať opatrenia na stabilizáciu zostávajúcich častí konštrukcie. Ak nie je zabezpečená únosnosť búranej konštrukcie, búranie sa musí vykonať zo samostatnej pomocnej konštrukcie. Na manipuláciu s demontovaným materiálom je potrebný žeriav. Ručné búranie nosných konštrukcií sa vykonáva zásadne vertikálnym smerom zhora dolu. Konštrukčné prvky sa môžu odstraňovať pri ručnom búraní iba vtedy, ak nie sú zaťažené.

Steny je možné zdemontovať prostredníctvom vysoko zdvižných plošín a autožeriavov.

Žeriavové dráhy sa budú demontovať prostredníctvom autožeriavov.

Búracie práce železobetónových konštrukcií je možné realizovať prostredníctvom FRD hydraulických drviacich čeľustí V-26BASE.

Búracie práce základových konštrukcie je možné realizovať prostredníctvom ručných, resp. mechanických búracích kladív. Základy sa vybúrajú po úroveň -50 cm.

Búranie murovaným vstavkov a objektov ako rozvodňa bude riešené mechanizmami ako autobager a podobne. Vybúraná suť musí byť priebežne odvážaná na skládku – bude zabezpečené externou oprávnenou organizáciou. Búracie práce základových konštrukcie je možné realizovať prostredníctvom ručných, resp. mechanických búracích kladív.

Búranie oceľových prístreškov a rozvodne bude riešené za pomoci autožeriavov a vysoko zdvižných plošín, prípadne pomocou hydraulických drviacich čeľustí. Postup búrania bude zhora nadol.

Búranie spevnených plôch bude realizované ručnými alebo mechanickými búracími kladivami.

Po ukončení búrania sa vykoná spätný zásyp zeminou po úroveň 0,0 m. Zhutnenie zásypu sa nepredpokladá.

Búracie práce nebudú zasahovať do okolitých ochranných pásiem okolitej infraštruktúry.

# Základná koncepcia protipožiarnej bezpečnosti stavby

Nerieši sa.

# Riešenie protikoróznej ochrany

Nerieši sa.

# Zariadenia civilnej obrany

Nerieši sa.

# Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Pred začatím búracích prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete nachádzajúce sa v priestore stavebnej činnosti.

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby na jeho plochu bol znemožnený prístup nepovolaných osôb!

Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy:

- musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách,

- účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostalo do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou žiadnu nehodu,

- počas vykonávania prác musia byť dodržané bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami, a aj dokončená stavba musí spĺňať nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a tiež bezpečnostné predpisy stanovené zákonmi a normami.

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť.

Dodávateľ stavebných prác je povinný dodržiavať vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Pre zabezpečenie bezpečnosti práce a obmedzenie rizikových vplyvov pri realizácii búracích prác ako aj počas prevádzky zariadení je potrebné, aby dodávatelia  a prevádzkovatelia stavby dodržiavali všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo všeobecne platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP, ako aj z interných predpisov platných pre prácu a pohyb osôb v areáli USSK.

Pre povinnosti dodávateľov počas búracích prác platí najmä predpis VBP/GMBH/35 Bezpečnosť dodávateľov Špecifikácia S 0001.

Prehľad platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP :

- Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

- Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z. a zákona č. 272/2023 Z.z.

- Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EU 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS

- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z. z - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

- Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

- Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

- Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- Nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení NV 325/2019 Z.z.

- Nariadenie vlády SR č. 328/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby

- Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

- Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

- Nariadenie vlády SR č. 116/2018 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibrácií v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

- Nariadenie vlády SR č. 1/2016 o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

- Vyhláška č.147/2013 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

- VBP/GMBH/35 Bezpečnosť dodávateľov Špecifikácia S 0001

- PRG/0006 Programy pre život ohrozujúce situácie

a ostatné neuvedené platné zákony, vyhlášky, nariadenia a smernice súvisiace s realizáciou a prevádzkou.

Užívateľ prevádzky zaistí zaškolenie a preskúšanie obsluhy po stránke bezpečnosti práce.

Doporučené Slovenské technické normy :

- STN EN 1991-1-1:   Zaťaženia konštrukcií - Čast 1-1: Všeobecné zaťaženia - Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov

- STN EN 1991-1-3:   Zaťaženia konštrukcií - Část 1-3: Všeobecné zaťaženia  - Zaťaženie snehom + Národná príloha

- STN EN 1991-1-4:   Zaťaženia konštrukcií - Část 1-4: Všeobecné zaťaženia - Zaťaženie vetrom + Národná príloha

- STN EN 1992-1-1:   Navrhovanie betónových konštrukcií – Všeobecné pravidlá pre pozemné stavby

- STN EN 1993-1-1:   Navrhovanie oceľových konštrukcií –  Všeobecné pravidlá pre pozemné stavby

# Celkové náklady stavby a zdroje jej financovania

Predpokladaná výška nákladov nie je určená.

Stavba bude financovaná zo zdrojov, ktoré zabezpečuje jej budúci užívateľ a vlastník – spoločnosť U.S.Steel Košice s.r.o.

# Organizácia a predpokladaný termín realizácie búracích prác

Búracie práce „1369DW Odstránenie stavieb Oblastných dielní OD8“ budú realizované v areáli U.S.Steel Košice s.r.o. vo vonkajšom prostredí.  Vzhľadom na to, že viaceré búracie  práce budú obmedzované činnosťou prevádzok USSK, ktoré vykonávajú svoje aktivity v záujmovej lokalite, bude musieť byť pre organizáciu priebehu realizácie prác spracovaný podrobný časový harmonogram. Touto činnosťou sa bude stavebník zaoberať v ďalších fázach prípravy stavby.

V súčasnosti sa predpokladá nasledujúci termín realizácie búracích prác :

Predpokladaný termín začatia  prác:		            upresní investor

Predpokladaný termín ukončenia prác:		upresní investor

Realizácia búracích prác „1369DW Odstránenie stavieb Oblastných dielní OD8“ má lokálny charakter v rámci časti areálu závodu U. S . Steel Košice a preto neovplyvní akékoľvek stavby mimo jeho hranice.

# Plán organizácie búracích prác

Podrobný plán organizácie búracích prác si vypracuje dodávateľ stavby, vrátane podrobného harmonogramu realizácie prác.

Košice, október 2023					Zhotovil :      Ing. Ľubomír Nagy

hlavný inžinier projektu